江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

城东站新机房配电施工改造项目询价通知

项目编号：JSCNHA20210926

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司(以下简称：江苏有线海安分公司)现就城东站新机房配电施工改造项目进行询价采购，特邀请有相关经营资质的供应商参加报价。

最高限价45000元，报价高于最高限价为无效投标。

**一、参加报价供应商应当符以下资格条件**

1．投标人需提供工商行政管理部门颁发的有效的企业营业执照。

2．具有独立承担民事责任的能力。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良记录。

5．拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

**二、采购需求（报价供应商不得偏离，如有偏离作无效报价文件处理。）**

（一）采购范围：包括以下货物的安装、调试及其售后服务等。

（二）采购货物名称、数量和要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名与规格 | 数 量 |
| **1** | 电缆线RVV 3\*10mm2 | 10米 |
| **2** | 电缆线RVV 3\*6mm2 | 30米 |
| **3** | 电缆线RVV 3\*4mm2 | 200米 |
| 4 | UPS输入输出配电柜 | 1套 |
| 5 | 市电进线分配柜 | 1套 |
| 6 | PDU：国标10A3孔8位 | 12套 |
| 7 | 国标16A3孔8位，含指示灯不含开关，若8位无法放下，按最大数量放，6-8位均可，应满足安装在600mm宽机柜中 | 4套 |
| 8 | 辅材 | 1项 |

（三）技术要求：

**1、交流配电柜**

1）交流配电柜应符合以下标准：

2）《低压成套开关设备》GB7251-87。

3）《低压开关设备和控制设备的成套装置》IEC60439。

4）《低压电器基本标准》GB1497-85。

5）《低压成套开关设备》GB7251-87。

6）交流配电柜主要由双电源切换设备、交流输入配电单元、交流输出配电单元、故障告警装置、防雷装置、过压保护等设备组成。

7）交流配电柜对交流输入进行切换后供给UPS单元（含蓄电池），并对UPS输出交流电源进行分配，提供交流输出端口。

8）具备防雷保护装置，防雷要求应符合YD/T944-1998第4.2要求。

9）具有输入和输出需具有过载、短路保护功能。

10）输出分配单元应有高度可靠性，避免因误跳影响系统运行。

11）具有旁路功能，便于UPS进行停机检修，维修旁路开关应配置开关锁具，防止误操作。

12）柜体及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。

13）柜内各部件应设置得当，各部件之间具有足够的安全隔距，具有足够的空间布线。

14）整个配电柜从元件到组件应具有完整、可靠、准确的标识。

15）配电柜内所有开关品牌：正泰；防雷品牌与开关品牌相同。

16）配电柜安装方式：壁挂式。


17）配电柜进出线方式：上进下出。

18）产品表面喷涂防静电漆，耐磨损，柜体颜色：乳白色。

19）柜内应预留足够空间以便于后期安装市电监控电量仪。

20）柜体表面安装发电机接口，采用63A/2P+E工业连接器，安装方式见原理图。

20）交流输出应满足输出分路的需要，不低于原理图要求：



**2、市电进线柜**

1）交流配电柜应符合以下标准：

2）《低压成套开关设备》GB7251-87。

3）《低压开关设备和控制设备的成套装置》IEC60439。

4）《低压电器基本标准》GB1497-85。

5）《低压成套开关设备》GB7251-87。

6）具备防雷保护装置，防雷要求应符合YD/T944-1998第4.2要求。

7）柜体应采用金属框架柜式结构，落地安装式柜型，尺寸无具体要求。

8）进出线方式：下进下出。

9）柜内所有开关均因使用塑壳，开关品牌：正泰；防雷品牌与开关品牌相同。

10）柜内开关间连接使用铜排，含绝缘护套。

11）柜体背靠墙，正面开门用以安装维护。

12）柜门应配置市电电源指示灯及数字仪表（显示市电总进线的各相电压电流）。


13）需要配置配电柜底座，静电地板高度暂定40cm，底座应喷绝缘防腐漆。

14）产品表面喷涂防静电漆，耐磨损，柜体颜色：乳白色。

15）柜内各部件应设置得当，各部件之间具有足够的安全隔距，具有足够的空间布线。

16）整个配电柜从元件到组件应具有完整、可靠、准确的标识。

17）柜内开关容量及分路数量应不低于原理图要求：



（四）质量及售后服务要求：

1、报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。

2、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

3、供应商必须为交付的所有货物提供一年免费维保期，在一年免费维保期内提供7\*24小时应急响应服务，在接到采购人紧急保修时，中标人务必在半小时内响应，8小时内到达现场维修。

\*（五）交货时间及地点：

1、本次询价产品交货地点为：

2、交货时间：合同签定后20个工作日内 。

3、付款方式：当月20日前货物运至买方指定地点安装调试完成，工程验收合格，且提供增值税专用发票后，次月付清，当月20日后验收合格，视为次月20日前。

**四、报价文件的组成及要求**

（一）资格证明资料

包含资格条件中法定条件及特定条件所需要的证明资料。

含以下资料：

1、营业执照副本复印、报价单位法人授权委托书；

2、近三个月以来的财务状况报告（提供经审计的财务报表）；

3、近三个月以来，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

4、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

6、国家规定的应提供的其他资质证明资料。

（二）报价表

**1、报价中应当包含产品的名称、规格、型号 、单价、总价、交货时间等**。

2、报价应当包含本次询价需求的一切费用。报价为含税价（开具13%增值税专用发票）。

3、报价表应当标明报价单位（盖章）、被授权人、联系电话、报价日期等信息。

**五、报价文件投递截止时间及地点**

报价单位应在 2021年10月22日10:00前，按报价文件组成及要求编制报价文件一式三份。盖章密封后送达或邮寄至江苏有线海安分公司（江苏省南通市海安市海安镇中坝南路158号 9楼，逾时则不予受理。联系电话：0513-68105532。

**声明：请务必在邮件封面上注明项目名称及联系人电话等，并提请快递公司一定按时送达，不得让传达室或其他人员转交，因未按时送达、未标注或标注不明确不清楚造成的损失我中心概不负责。**

**邮件地址：江苏省南通市海安市海安镇中坝南路158号9楼**

**收件人：徐进**

**电话：0513-68105532**

**邮编：226600**

**六、报价文件评审**

（一）询价中止

有以下情形应当中止本次询价。

　　1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

　　2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　　3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（二）成立询价小组

询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）评审程序

1、询价小组审核确认询价通知。

评审专家发现询价通知内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向交易中心书面说明情况。

2、询价小组将对有效的报价文件进行审查，并填写询价采购结论。

3、确定成交人：在满足本次采购实质性需求，以总报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明（未中标单位可自行向我单位咨询相关情况）。

**七、合同签订**

1、在规定时间内，我公司将依法公告成交结果。并以电话或传真的形式通知成交供应商。

2.成交供应商应在规定时间内与我公司联系并签订采购合同。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。

项目联系人及电话：技术：吉先生：13776996696

商务：徐先生 0513-68105532

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

2021年10月11日

**附件一 投 标 函**

投 标 函

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司：

经研究，我公司决定参加项目名称为城东站新机房配电施工改造项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件，正本1份，副本2份；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

三、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

四、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金，遵守贵方有关招标的各项规定；

五、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

2021年 月 日

**附件二 无重大违法记录声明格式**

无重大违法记录声明

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我单位在参加 城东站新机房配电施工改造项目 采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

2021年 月 日

**附件三 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式**

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的 城东站新机房配电施工改造项目 （项目名称），项目编号：JSCNHA20210926 ，我单位（在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年 月 日

**附件四 法定代表人授权委托书**

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职称）为本公司的合法代理人，就江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司城东站新机房配电施工改造项目进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人（盖公章）：

被授权人姓名：

电话：

**附件五 投标报价表**

投标报价表

招标人名称： 江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

项目名称： 城东站新机房配电施工改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 合价  (元) | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： | | | | |  |  |

报价单位：（盖章）

报价日期：2021年 月 日

**附件六 合同**

采购合同（货物）

甲方： （需方） 合同编号

乙方： （供方） 签订地点

甲、乙双方依据《中华人民其和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》等有关规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同：

第一条：乙方向甲方提供以下货物及服务：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 | （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） | | | | | |

第二条：乙方应于　　年 月 日前，将上述采购货物送到甲方指定地点，并负责免费安装调试、提供技术援助、人员培训，所有包装费、运杂费等全部由乙方负担。

第三条：如果乙方无正当理由迟延交货和提供服务的，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同；违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

第四条：当月20日前货物运至买方指定地点安装调试完成，工程验收合格，且提供增值税专用发票后，次月付清，当月20日后验收合格，视为次月20日前。

第五条：乙方向甲方交纳投标保证金 伍佰 元整，在签订本合同时转作履约保证金，在本合同标的物交验合格后甲方支付首期货款时一并退还给乙方。若乙方未能履行本合同规定的条款，履约保证金不退还给乙方，作为违约金支付给甲方。

第六条：乙方须保证所提供的货物是原装、原封、原标记，并符合国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能、技术和安全等要求，在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第七条：甲方有在货物制造过程中派员监造的权利。

第八条：货物运抵现场后，根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第九条：如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，甲方有权拒收。 在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在期限内向乙方提出退货、更换、按质论价、扣收质量保证金或索赔。质量保证期的时效为：质保期的为 叁 年。

第十条：招投标（询价、谈判、磋商）文件等（含澄清、补充通知、供应商承诺）均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

第十一条：本合同履行过程中引起争议，供需双方应协商解决，如协商不成，则提交南通市仲裁委员会仲裁，其裁决为终局裁决。

第十二条：本合同一式 　 份，甲、乙双方各 份，审核备案方 份，经甲、乙双方盖章、签字后生效。

第十三条：其他约定事项：

甲 方（章）： 乙 方（章）：

法定代表人或 开户行及帐号：

委托代理人（签字）： 法定代表人或

委托代理人（签字）：

地址： 地址：

电话： 邮政编码： 电话： 邮政编码：

签订日期： 年 月 日

注：其他有关事项需要在本合同中载明的，可经协商后增补。