江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标采购方式采购以下项目：

1.采购方：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司机房智能气体灭火项目

3.采购项目内容：详见清单 (本项目预算为58.5万元)

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标方必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标方具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，以确保该工程项目符合国家机房消防相关规定并能通过检查审核；

（3）投标方具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且优质的售后服务，满足设备及系统正常运行需求；

（4）具有本次招标采购人所用本项目内气体灭火设备原厂商针对本项目的项目授权函和原厂质保函。

（5）本次招标要求投标人具备国家建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级或以上资质。

（6）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（7）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2021年10月29日上午12点

采购人于2021年10月29日下午2：:30，组织已获取招标文件的潜在投标人进行本项目现场踏勘。

供应商投标截止时间：2021年11月1日下午3:00。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司10楼会议室 。

届时请招标响应供应商代表出席招标会议，须提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。

7.报名费用：200元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东县掘港镇长江路29号

开户行：中国银行股份有限公司南通城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

项目联系人：杨海建，联系电话：13962742878。

## 招标项目设备清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能火灾报警气体灭火二合一控制器 | 壁挂式设计，TFT彩色4.3寸液晶显示，每气体分区最多可连接总线式设备128个，每报警总线回路最多可连接总线式设备242个；含12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出3路，每路容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1.8A。含CCC证书。 | 泰和安、海湾、西门子 | 台 | 15 |
| 2 | 光电感烟火灾探测器（含底座） | 智能型，电子编码，内置集成芯片，有自动补偿能力、故障自诊断功能和防水汽误报功能，指示灯360度可见。 | 泰和安、海湾、西门子 | 套 | 30 |
| 3 | 感温火灾探测器（含底座） | 智能型，电子编码，内置高集成芯片，指示灯360度可见，类别：A2R | 泰和安、海湾、西门子 | 套 | 30 |
| 4 | 紧急启停按钮 | 电子编码，无极性两总线连接方式，带手/自动转换功能，超强防水功能。 | 泰和安、海湾、西门子 | 只 | 15 |
| 5 | 火灾声光警报器 |  | 泰和安、海湾、西门子 | 只 | 15 |
| 6 | 气体释放警报器 | 电子编码，无极性两总线连接方式，需直流24V电源供电；与气体灭火控制器配套构成气体灭火控制系统。 | 泰和安、海湾、西门子 | 只 | 15 |
| 7 | 柜式七氟丙烷灭火装置40升 | 柜式七氟丙烷灭火装置由启动瓶组（电磁阀，启动阀，压力表组成）、容器瓶组（储存容器，容器阀组成）、支架、集流管（含安全阀）、液体单向阀、高压软管、气体单向阀、机柜。安装方式：落地安装。 | 江西五联、江西安泰、方 兆科技 | 台 | 7 |
| 8 | 柜式七氟丙烷灭火装置70升 | 柜式七氟丙烷灭火装置由启动瓶组（电磁阀，启动阀，压力表组成）、容器瓶组（储存容器，容器阀组成）、支架、集流管（含安全阀）、液体单向阀、高压软管、气体单向阀、机柜。安装方式：落地安装。 | 江西五联、江西安泰、方兆科技 | 台 | 8 |
| 9 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置是一种无管路、无线路、自动灭火装置。安装方式：悬挂安装。安装高度：2~3M的范围 | 江西五联、江西安泰、方兆科技 | 个 | 28 |
| 10 | 七氟丙烷药剂 |  | 江西五联、江西安泰、方兆科技 | KG | 700 |
| 11 | 灭火器吊装框架 |  | 国产优质 | 个 | 28 |
| 12 | Rvv2*1.5信号线 |  | 赛格，起帆，宝胜 | 米 | 3000 |
| 13 | Φ20穿线管 |  | 国产优质阻燃 | 米 | 1500 |
| 14 | 空气呼吸器 |  | 国产优质 | 套 | 15 |
| 15 | 机械泄压口 |  | 国产优质 | 台 | 15 |
| 16 | 机房新风机 |  | 国产优质 | 台 | 1 |
| 17 | 机房排烟机 |  | 国产优质 | 台 | 1 |
| 18 | 辅助材料 |  | 国产优质 | 批 | 15 |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2021年10月25日