# 江苏有线通州分公司的中心机房建设设计项目招标公告

江苏有线通州分公司的中心机房建设项目已经批准建设。工程所需资金来源现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的设计项目投标。

## 工程概况：

（1）工程地点: 通州区金霞路西朝霞路北，圆宏基地4号楼第五层（6至12轴线）。

（2）工程规模：建筑面积约1000平方米。机房建设投资人民币约800万元（为本工程建设造价限额）。

（3）质量标准: 符合国家有关设计质量评定标准合格等级，并确保通过设计会审及消防审查。

（4）设计要求：

投标要求：投标文件中的方案设计应含土建要求，机房平面布局规划，监控中心效果图，暖通、供配电、装修、智能化、综合布线等各系统初步设计方案，用材工艺，推荐品牌，参数信息和造价估算，设计质量控制等。

中标后要求：合同签订后20日历天内根据业主要求完成完善设计方案，不得拒绝业主提出的材料品牌建议、参数信息、布局功能调整等；设计方案会审通过后30日历天内完成施工图设计并送审；10个日历天内完成修改并通过审查。

## 本次招标内容如下：

设计招标范围：机房装饰环境、供配电系统、精密空调系统、监控系统、消防系统、综合布线系统（含机柜、光配）、防雷接地系统、机房弱电系统（含大屏、操作台等、动力环境）等。

机房功能分区及设计需求如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域名称 | 数量 | 环境情况及需求描述 |
| 1 | 播控室 | 1 | LCD1.8mm超窄拼接屏46吋\*30，8工位操控台 |
| 2 | 设备机房一 | 1 | 标准机架42台，每台功耗2KW，弥漫风冷 |
| 3 | 设备机房二 | 1 | 标准机架48台，每台功耗3KW，冷通道下进风风冷 |
| 4 | 设备机房三 | 1 | 特殊尺寸机架 10 台，每台功耗2KW，弥漫风冷 |
| 5 | 设备机房四 | 1 | ODF间， 576 芯ODF架16台，背靠背放置 |
| 6 | 余缆间 | 1 | 15㎡左右，室外不可见 |
| 7 | 配电室 | 2 | 两路市电自动切换，再与一路自发电人工切换 |
| 8 | 电池间 | 2 | 地面载荷为10KN/㎡，电池后备时间2小时 |
| 9 | 消防钢瓶间 | 1 | 地面载荷为10KN/㎡ |
| 10 | 办公室兼设备测试室 | 1 | 设主任办公2工位、员工办公5工位、测试台1工位 |
| 11 | 设备拆包兼备品室 | 1 | 16㎡左右 |
| 12 | 新风机房 | 1 | 10㎡左右 |
| 13 | 资料室 | 1 | 10㎡左右 |
| 14 | 茶水休息室 | 1 | 浇水、用餐、小息 |
| 15 | 卫生间 | 1 | 洗手台2、蹲坑2 |
| 16 | 电梯门厅 | 1 | 换衣鞋柜8位、简单接待区1 |

## 合格投标人

合格投标人基本要求：

1. 投标人须具备通信工程设计甲级资质或建筑智能化工程设计甲级资质或建筑智能化工程设计与施工一级资质。
2. 拟派项目负责人资格要求：**具有建筑智能化设计项目工作不少于5年的从业经验，具有相关专业中级职称。**
3. 投标人必须具有独立的法人资格，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、破产之一的状态，且在连续三年里没有骗取中标、行贿纪录和重大的设计质量问题之一的情节。
4. 投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和代理机构，不得直接或间接地与招标人或其附属机构有任何关联。
5. 投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的服务成果时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务成果而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。
6. 投标人须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本项目的竞争。
7. 禁止借用、挂靠资质。
8. 本项目不接受联合体投标。

## 获取招标文件

在购买标书时须向招标代理机构提供以下材料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）报名单位法人授权委托书；

(3) 项目负责人资格证书复印件；

(4) 企业资质证书

注：复印件均需加盖投标人公章

## 招标文件的发售

现场发售招标文件

时间：2022年02月09日-2022年02月21日每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

地点：苏世建设管理集团有限公司南通分公司（南通市通州区龙盛大道555号）

售价：本套招标文件售价人民币300元整，售后不退。

## 澄清与答疑

投标人的所有澄清问题请于2022年2月16日16:00前电子文档发送至招标代理邮箱869409328@qq.com。澄清与答疑仅此一次，逾期不再组织。

## 投标文件的递交和开标

递交投标文件截止时间和开标时间：北京时间2022年2月22日14：00。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

招标单位：江苏有线通州分公司

地 址：南通市通州区新金西路

联系人：杨峰

联系电话：13962865066

采购代理机构名称：苏世建设管理集团有限公司南通分公司

地 址：南通市通州区龙盛大道555号

电 话：13862811224

联 系 人：吴元庆