江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司招标公告

我公司以公开招标采购方式采购以下项目：

1.采购方：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2.采购项目名称：江苏有线如东分公司中心机房相关系统维保及镇站UPS、动环系统维护巡检服务项目

3.采购项目内容：详见清单

4.采购方式：公开招标。

5.应标供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）投标方必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标方具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（3）投标方在江苏省内设有售后服务机构及备品备件；

（4）投标方具有完善的售后服务体系，能够对设备及系统提供快捷且优质的售后服务，满足设备及系统正常运行需求；

（5）具有本次招标采购人所用施耐德UPS原厂商的服务代理资质，且有施耐德原厂商针对本项目施耐德UPS的授权证明和原厂质保函。

（6）投标人针对本项目工程师团队内负责电气设备的成员，须具有不少于1人以上的由省应急管理厅监制的《特种作业操作证》，作业类别：“电工作业”，操作项目：“低压电工作业”；同时须提供相应的施耐德UPS原厂授权服务工程师证书。

（7）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（8）本项目不接受联合体参与投标。

6.报名需携带的资料：

（1）企业法人营业执照复印件（加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书原件（附件二）（加盖投标人公章）；

供应商报名截止时间：2022年12月14日下午14:30。

供应商投标截止时间：2022年12月15日下午14:30。

投标文件递交地点：江苏有线如东分公司十楼会议室。

届时请招标响应供应商代表出席招标会议，须提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。

7.报名费用： 200元人民币。

8.购买采购文件的银行信息：

户名：江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

地址：如东县掘港镇长江路29号

开户行：中国银行股份有限公司南通城东支行

账号：510566056165

欢迎合格供应商与我公司联系报名，并领取本项目采购文件。

联系人：缪逸飞，联系电话：0513-68927676。

9.项目需求

### 分公司中心机房设备明细

| 序号 | 维护项目 | 数量/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机SYCF160KH | 1台 | 一季度巡检一次及应急抢修 提供维保服务，并对发现的问题做及时处理，包含备件维修和更换服务。 |
|  | 功率SYPM16KH | 4个 | 一季度巡检一次 提供维保服务，并对发现的问题做及时处理，包含备件维修和更换服务。 |
|  | UPS蓄电池 | 96节 | 一季度巡检一次，巡检时检测单节电池：电压、内阻、温度及外观等，提供检测数据，并给出电池运行状态总结。 |
|  | SOCOMEC（索克曼） MASTERYS 30KVA | 4台 | 主机维护、一季度巡检一次 |
|  | 电池 | 160节 | 一季度巡检一次 |
| 2 | 电气、防雷、接地系统 | 1项 | 一季度巡检一次 巡检范围包含所有配电柜元器件、低压母线系统、ATS、PDU、插座及灯具。 【防雷系统需提供权威部门检测报告】 |
| 3 | 精密空调TDAR1622 | 2台 | 一季度巡检一次，包含过滤网清洗、更换服务 |
|  | 精密空调TDAR0921 | 1台 | 一季度巡检一次，包含过滤网清洗、更换服务 |
|  | 普通空调 | 1台 | 一季度巡检一次，维护服务及过滤网清洗服务 |
|  | 新风系统 | 1台 | 一季度巡检一次，包含过滤网一年一次更换 |
| 4 | 气体消防系统 | 1项 | 一季度巡检一次，巡检范围包含机房内气体消防的报警系统及气体灭火系统。 【需提供第三方针对本项目检测报告】 |
| 5 | 动环监控系统 | 1项 | 一季度巡检一次，中心机房、乡镇、村级分机房，共计38个机房动环设备进行巡检，对所有动环故障硬件进行维修或更换，确保各项功能正常运行。（动环机房名单由采购方提供） |

### 镇站UPS系统设备明细

| 序号 | 服务点名称 | 主机型号及电池节数 | UPS数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城南机房 | 山特3KVA,电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 孙窑机房 | 山特3KVA，电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 丰利营业厅 | MS3KVA，电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 马塘营业厅 | 山特1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 新店营业厅 | 山特1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 大豫营业厅 | MS1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 袁庄营业厅 | 山特1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 河口营业厅 | 山特1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 拼茶营业厅 | 山特3KVA，电池16节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 洋口营业厅 | MS1KVA，电池6节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 青园路机房 | 山特6KVA，20节 | 2台 | 巡检2次/年 |
|  | 青园路营业厅 | 山特3KVA，电池8节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 城区营业厅 | MS3KVA，电池8节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 公司11楼 | 柏克3KVA，电池20节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 洋口机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 拼茶机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 河口机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 袁庄机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 双甸机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 岔河机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 长沙机房 | 山特6KVA，32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 大豫机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 新店机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 马塘机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 丰利机房 | 山特10KVA，电池48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 苴镇机房 | 索克曼6KVA，电池40节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 曹埠机房 | 山特6KVA，电池32节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 曹埠营业厅 | 易事特3KVA，电池8节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 掘港机房 | 山特10KVA，48节 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 岔河新港 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 双甸双南 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 洋口新林 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 大豫香台 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 马塘蔡渡 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 长沙北坎 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 河口澪河 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
|  | 拼茶港头 | 室外有源机柜 | 1台 | 巡检2次/年 |
| 合计 |  |  | 38台 |  |

江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

2022年12月8日