询 价 函

各报价人：

江苏有线通州分公司因日常维护需要，需采购一批供电器，现邀请有意向的供货单位进行报价，报价不得高于预算控制价，预算控制价为人民币贰万伍仟元（¥25000.00元）。报价为完成该服务所有内容的价格，结算时不再进行调整，请各报价人认真研究服务内容慎重报价。

**一、项目基本情况**

项目名称：供电器采购

项目类型：货物

预算金额：人民币约2.5万元

最高限价：人民币2.5万元, 报价超过最高限价者按无效处理。

采购需求：见项目需求。

本项目不接受联合体报价。

本项目不接受分包。

**二、项目需求**

报价人在制作报价文件时仔细研究项目需求说明，报价即代表报价人全部满足该项目所有需求，包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

设备清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格、品牌 | 数量 |
| 1 | 供电器 | 3A | 50 |

具体参数要求如下：

（一）、总体要求

1、野外环境使用，挂杆或挂墙安装，要求防雨、防雷击，恒压60VAC输出。

2、外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。整机结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB/T11318.9-1996的规定。

3、环境条件要求

应符合GY/T 143-2000中5.3.2.2的有关规定。

4、可靠性要求

平均无故障工作时间（MTBF）的下限值应不低于50000小时。

5、安全性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.5的有关规定。

6、电磁兼容性要求

应符合GB/T 11318.1-1996中4.6的有关规定。

（二）、技术要求

1、外壳要求

采用1.5mm优质冷轧钢板，表面静电喷塑（平光型），室外专用防紫外线塑粉，颜色为RAL7035浅灰色；

供电器外壳防腐处理要求确保10年以上使用；

采用自然对流散热方式，同时需有良好的防水防尘功能，密封等级达到IP55；

2、外部接口及显示要求

1）在供电器底部要求具备220VAC输入指示灯和60VAC输出双电源指示灯；

2）具备输出电流指示功能；

3）输出接口为公制F型接口；

4）具备可靠接地点；

5）不需要内置电源插入器；

3、安装方式要求

供电器采用野外挂杆或挂墙方式安装，供电器需设计简洁牢固的安装装置。

4、性能要求

1）恒压输出方式，输出电压60VAC，输出电流： 3A。

2）稳压要求：满载输出时，输入电压176V～253V，输出变化≤土3％；输入电压160V～ 280V满载输出变化≤土5％。

3）负载特性： 当负载从满载到空载时，输出电压变化≤5％。

4）短路保护特性： 当输出短路时，输入输出电流均小于额定电流的2倍，输出电压为零，长时间短路对设备无损坏。

5）噪声要求：在设备半载和满载时，投标商须分别注明噪声分贝数。

6）使用环境： 工作环境－40℃～＋55℃。

5、端口防雷措施

电源输入和信号输入输出端口应采取可靠的防雷和防浪涌保护措施。

**三、相关要求**

1、到货时间：合同签订后15个工作日内。

2、质保期（验收合格后）：叁年。

3、付款方式：到货并验收合格后次月的15个工作日内一次性付清合同款项。

4、售后服务及其他（含调试、维护等）：

（1）投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。

（2）供方免费送货上门。

（3）供应商应具备完善售后服务体系，有能力及时处理所有可能发生的故障。

（4）超出保修期后，仍需提供维护服务，并承诺只收取成本费。

报价响应文件所需文件（需加盖公章）

1、企业有效营业执照副本复印件

2、法人身份证明书和授权委托书

3、报价函（含分项报价表）

报价请于2025年04月08日前密封后递交（可邮寄或现场递交）。

询价人联系方式：张先生，电话：19201780129，地址：南通市通州区金沙街道新金西路68号。

江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司

2025年03月26日

一、法定代表人身份证明书

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （报价供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖单位章）

年 月 日

附法定代表人（负责人）身份证复印件

二、授权委托书

本人 系 的法定代表人，现委托 （身份证号： ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  项目的报价响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

被委托人： 性别： 年龄： 岁

被委托人单位：

部门： 职务：

报价人： （盖单位公章）

法定代表人（签字或印鉴）：

附授权委托人身份证复印件

三、报价函

致：（询价人）

1、依据贵单位项目询价文件，我方愿意按照询价文件的要求，我单位愿以人民币 （大写） 元的价格，完成本项目的全部服务内容。

2、本询价有效期为自报价文件落款日起60天。

3、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

4、我公司已经详细阅读了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、一旦我方中选，我方将根据询价文件的要求签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成服务。

报价人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日