江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司发电机采购项目

招标文件

采 购 人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司决定采用招标方式确定发电机采购的供货商。招标由江苏有线泰州分公司自行组织。

一、项目名称

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司发电机采购项目。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

二、项目简介

（一）项目内容：

汽油发电机及手动叉车采购，具体详见技术要求。其中江苏有线泰州分公司以招标的方式，选择一家施工方作为江苏有线泰州分公司发电机采购保养项目的供应商，签订正式的施工合同。

（二）最高限价

本项目投标设置最高限价，投标限价为11.50万元。

（三）选择流程：

- 招标人在自有网站上进行公示。

- 投标人应按本招标文件，按照文件要求递交响应投标文件。

- 采购人组织成立该项目评审委员会。

- 评审委员会根据各投标人递交的响应文件进行评审。

5）  评审委员会对投标人递交的响应文件从报价、质保承诺、售后服务、综合实力四方面进行综合评判，并根据综合得分排序确定一家供货商。

三、合格申请人的基本资质要求

投标人的资质要求：

1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2）投标人在江苏地区有长驻的服务机构，并具有较强的供货、安装和维护服务能力。

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

四、招标文件的发布

时间： 2021年   月   日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式：邮寄、电邮或现场取件

五、投标文件

1、竞价文件包含的内容

# 1）企业法人营业执照；

# 2）法定代表人授权书；

# 3）生产商的授权书

# 4）开标一栏表；

# 5）分项报价表；

# 6）售后服务及承诺；

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达的方式，竞价响应文件截止时间：2021年   月   日上午  时。逾期收到或不符合规定的竞价响应文件恕不接受。

递交竞价响应文件地点：响应文件密封盖公司启封章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地  址：泰州市梅兰东路99号

联系人：李晓峰

联系电话：15052813300

技术答疑人：叶晓峰

联系电话：18796781899

技术及服务要求

本次发电机采购及维保项目，具体要求及标准如下：

1、发电机功率20KW；启动时需满足UPS电源（10KW）及制冷（热）办公照明（6KW）正常使用。

2、发电机电压等级为220/400，相数为3相；发动机为4缸；点火方式为电启动、启动电源DC/12V；整体机组为密封式。发电机受电接口类型：IP54PCE100A4P。

3、为满足发电机组的机动要求，另配置手动叉车两台。起重质量不小于1000KG，起重高度不小于1.5米。

4、推荐机组品牌：神驰、领驭、恒声

5、中标单位交接前需负责我司人员设备操作的技术指导。设备的质保期为2年；设备缺陷的响应时间为24小时。中标单位每月需至少一次对发电机组进行发电试验，检查记录相关数据是否正常。每季度对冷却水进行更换。每6个月对发动机火花塞进行积碳清理，需要更换的则进行更换；并对蓄电池进行清理养护。机组每运行100小时或未运行满6个月，需对发动机机油进行更换。

详细技术参数见下表：

| 发电机组技术参数性能 |
| --- |
| 项目 |  | 发电机组型号 |  |
| 机组参数 | 发电机品牌 |  | 神驰、领驭、恒声 |
|  | 备用功率 | KW | 20 |
|  | 额定功率 | KW | 18 |
|  | 频率 | Hz | 50 |
|  | 电压 | V | 230/400 |
|  | 额定/备用电流 | A | 32/36 |
|  | 功率因数 | COSΦ | 0.8 |
|  | 相数 | — | 3相 |
|  | 调速机构 | — | 电子调速 |
|  | 稳定态调速率 | % | ≤±1% |
| 发动机 | 型号 |  | 465 |
|  | 点火方式 |  | 分电器 |
|  | 冷却方式 |  | 水冷 |
|  | 气缸数 |  | 4缸 |
|  | 缸径和冲程 | (mm*mm) | 65×72 |
|  | 排量 | (L) | 1 |
|  | 额定转速 | (r/min) | 3000 |
|  | 空载最低转速 (r/min) | (r/min) | 1000 |
|  | 机油消耗率 | (g/kW·h ) | ≤1.5 |
|  | 机油温度 | (℃) | ≤121 |
|  | 机油压力 | (kPa) | 207-345 |
|  | 稳态转速波动率 | % | ≤0.5% |
|  | 启动电源 | — | DC, 12V |
|  | 润滑方式 | L | 压力润滑和飞溅润滑 |
|  | 机油型号 | — | ST/CF4 UP SG15W-40 |
|  | 日常维护时间 |  | 每间隔100小时 |
| 电机 | 型号 |  | SC-270-18.0A |
|  | 相数 | — | 3相 |
|  | 连接方式 | — | 法兰连接 |
|  | 绝缘等级 | — | H 级 |
| 其他 | 控制器 |  |  |
|  | ATS | — | 无 |
|  | 燃料 | — | 汽油 |
|  | 燃油消耗 | 100%load L/h | 约7 |
|  | 外形尺寸 | mm*mm*mm | ≈1130*≈700*≈860（带脚轮高度） |
|  | 重量 | kg | ≤300 |
|  | 降噪处理 | — | 无 |
|  | 噪音 | db | ≤78 |
|  | 输出电缆 | 长度 | 20米 |
|  |  | 规格 | YJV 3*10+1*6/0.4KV 10m㎡ |
|  | 安全等级 | — | IP23 |
| 包装 | 包装重量后 | kg | 330 |
|  | 包装形式 | — | 普通木箱 |

商务内容

- 在确定中标候选人并通过采购方内部审批后，江苏有线泰州分公司将与中标方签订采购合同；

- 合同签订后，供货商在20天之内供货。

- 付款：验收合格后付合同总款的100%；卖方应提前5个工作日提供相应增值税专用发

附 件1:

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 附件2：开标一览表(格式)

项目名称：（公章）

| 大项 | 数量 | 总价（元） | 主要部件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 2套 |  |  | 含设备、器材、辅料、施工 |
| 手动叉车 | 2套 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人代表签字：

说明：1.投标人须按照招标文件要求，提供货到用户指定现场并提供全部服务的含税价。

2表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

# 第三章 评标办法（满分100分）

| 评标项目 | 评分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 50分 | 价格分的计算（保留小数点后2位，最高50分，最低0分） 以全部投标人最低报价为基准价，投标人投标价每高于基准价300元，扣1分（不足300元按300元计算），扣完为止。 |  |
| 2 | 业绩经验 10分 | 投标人自2019年1月1日至2020年12月31日销售案例（提供证明材料，不限于合同）情况打分。 200万元以下得0分，200万元（不含200万元）-300万元得3分，300万元（不含300万元）-400万元得6分，400万元（不含400万元）-500万元8分，500万元（不含500万元）以上10分。 |  |
| 3 | 售后服务承诺函20分 | 设备缺陷的响应时间为24小时。每月需至少一次对发电机组进行发电试验，检查记录相关数据是否正常。每季度对冷却水进行更换。每6个月对发动机火花塞进行积碳清理，需要更换的则进行更换；并对蓄电池进行清理养护。机组每运行100小时或未运行满6个月，需对发动机机油进行更换。 |  |
| 4 | 质保期10分 | 质保期两年得6分，每增加一年加2分，总分10分。 |  |