**泰州分公司二次供水泵房建设采购项目**

**招标邀请书**

**采 购 人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

**泰州分公司**

**竞争邀请书**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司决定采用自主招标的方式确定泰州分公司二次供水泵房建设采购项目的供应商。现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

 **一、项目名称**

泰州分公司二次供水泵房建设采购项目

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）

 **二、项目简介**

（一）项目内容：

泰州分公司二次供水泵房建设采购项目，详见采购清单，江苏有线泰州分公司以自主招标的方式，选择一家供应商作为泰州分公司二次供水泵房建设采购项目供应商，签订正式的合同。

（二）最高限价

本项目投标设置最高限价，投标限价为2674169元。

（三）选择流程：

1. 采用自主招标的方式邀请潜在投标人参与本项目。
2. 投标人应按本邀请的自主招标，按照文件要求递交响应文件。
3. 采购人组织成立该项目评审委员会。

4） 评审委员会对投标人递交的响应文件从最终报价排序确定一家供应商。

 **三、合格申请人的基本资质要求**

（一）投标人的资质要求：

1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

**四、招标文件的发布**

时间： 2022年 03 月 11日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司官网.

**五、远程竞价文件**

**1、竞价文件包含的内容**

1）企业法人营业执照；

2）法定代表人授权书；

3）开标一栏表；

4）分项报价表；

**以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。**

**2、**招标文件发布：

发布方式：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司官网。

网址：http://www.jscnnet.com/tz/

**3、竞价文件的递交**

投标文件递交采用送达的方式，响应文件截止时间：**2022年 03月18日14:30**。逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

递交竞价响应文件地点：响应文件密封盖公司启封章后送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

地 址：泰州市梅兰东路99号

联系人：李晓峰

联系电话：15052813300

技术联系人：吴新中

联系电话：13092240987

**技术及服务要求**

**主要供货清单料表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 推荐品牌 |
| 1 | 智能网关 | 台 | 160 | 5年 | 繁易、东胜、天拓 |
| 2 | 主动红外对射（含支架） | 套 | 157 | 5年 | 博世、新安宝、艾礼富 |
| 3 | LED三色警示灯 | 套 | 160 | 5年 |  |
| 4 | 综合联动控制器 | 台 | 160 | 5年 | 亿维、利达、汉威 |
| 5 | 电能表（含3个互感器） | 台 | 160 | 5年 |  |
| 6 | 温湿度控制器 | 只 | 160 | 5年 |  |
| 7 | 烟雾报警器 | 只 | 160 | 5年 |  |
| 8 | 水浸变送器 | 套 | 160 | 5年 |  |
| 9 | 8口交换机 | 台 | 157 | 5年 | 华为、华三、锐捷 |
| 10 | 网络柜 | 台 | 160 | 5年 | 威派格、普天、图腾 |
| 11 | UPS电源（含3节38Ah电池） | 台 | 157 | 5年 | 山特、易事特、双登 |

主要产品推荐品牌：
智能网关：繁易、东胜、天拓等
主动红外对射（含支架）：博世、新安宝、艾礼富等
综合联动控制器：亿维、利达、汉威等
8口交换机：华为、华三、锐捷等
网络柜：威派格、普天、图腾等
UPS电源（含3节38Ah电池）：山特、易事特、双登等
上述产品品牌是采购人根据项目所要实现的功能所推荐的品牌，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐品牌的产品档次参与竞争。供应商应根据技术说明和要求，明确所选材料和货物的型号规格和选用品牌。

产品技术参数：

1、智能网关

CPU600MHz ARM Cortex-A8；

存储器128MB Flash+128MB DDR3；

串口：RS232/RS485/RS422；

支持VPN；

支持4G无线功能。

2、主动红外对射

抗白光干扰，抗射频干，报警输出NC可选择，报警延时可选择(3秒/30秒可选)，探测距离：12m，探测角度：110度，工作电压：DC12-24V；

3、LED三色警示灯

黄绿红三色，带蜂鸣器。

4、综合联动控制器

工作电压：DC24V；

输出频率：1HZ；

IO点数：8DI/8DO

5、电能表

含3个互感器

6、温湿度控制器

输出信号：RS485/RS232，湿度≤1%RH/y；

温度±0.5℃（25℃），供电：DC 24V（12V～28V）

7、烟雾报警器

防尘、防虫、抗白光干扰设计；

报警方式：联网输出 / LED指示报警 ；

报警输出：继电器输出

8、水浸变送器

输出形式：继电器(负载电流100mA)；高低电平输出：VL为0V（+0.5V）；VH为5V或12V(±0.5V)；

供电电压：DC 24V (9V～36V)

9、8口交换机

企业级交换机，8个10/100/1000Base-T以太网端口

10、网络柜

落地式机柜，离地20CM安装，尺寸：700\*500\*1755（mm）；

柜体定制，喷塑立柜，防尘防水，备通风散热扇；

配有8口插排；配有开关电源，电压为24V，功率为100W

11、UPS电源

含3节38Ah电池，工业级（含电池），可续电60分钟；

支持远程告知监控中心泵房断电

**商务内容**

1. 在确定中标候选人并通过采购方内部审批后，江苏有线泰州分公司将与中标方签订采购合同；
2. 交货期：合同生效后10天内

3、质保期：5年

# 附 件

**法人授权委托书格式**

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为 （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权 （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关 （项目名称）项目（采购编号： ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

委托单位： （公章） 定代表人：（签字或盖章）

签发日期： 年 月 日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：1、全权代表人工作单位： 职务：

 身份证号码： 性别： 年龄：

 2、委托人企业法人营业执照号码：

 地址： 经济性质：

 注册资金： 经营方式：

 经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 附件2：开标一览表(格式)

项目名称：

投标人名称（公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大项** | **数量** | **总价（元）** | **备注** |
| 泰州分公司二次供水泵房建设采购项目 | 1 |  |  |
| 合计： |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 免费包修期 |  |
| 备注 |  |

投标人代表签字：

说明：1.投标人须按照招标文件要求，提供货到用户指定现场（到楼层）并提供全部服务的含税价。

 2.对包修期满后的服务，招标人有选择最终服务商的权利。

 3.投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

 4.报价包含设备、安装调试费、运费、税金及所需辅材费用。

## 附件3：投标分项报价表

项目名称：

投标人名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（含税） | 数量 | 总价（含税） | 质保期 |
| 1 | 智能网关 |  |  | 台 |  | 160 |  | 5年 |
| 2 | 主动红外对射（含支架） |  |  | 套 |  | 157 |  | 5年 |
| 3 | LED三色警示灯 |  |  | 套 |  | 160 |  | 5年 |
| 4 | 综合联动控制器 |  |  | 台 |  | 160 |  | 5年 |
| 5 | 电能表（含3个互感器） |  |  | 台 |  | 160 |  | 5年 |
| 6 | 温湿度控制器 |  |  | 只 |  | 160 |  | 5年 |
| 7 | 烟雾报警器 |  |  | 只 |  | 160 |  | 5年 |
| 8 | 水浸变送器 |  |  | 套 |  | 160 |  | 5年 |
| 9 | 8口交换机 |  |  | 台 |  | 157 |  | 5年 |
| 10 | 网络柜 |  |  | 台 |  | 160 |  | 5年 |
| 11 | UPS电源（含3节38Ah电池） |  |  | 台 |  | 157 |  | 5年 |

投标人代表签字：