江苏有线盐城分公司蓄电池在线监测系统采购（一期）

竞争性磋商公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司因工作需求，现以竞争性磋商方式采购多个机房蓄电池在线监测系统（一期建设），欢迎具有相应资质和有完成该项目能力的单位参与询价。

一、采购项目概况：

1、项目编号：YC-CGXQD-2021053

2、项目名称：江苏有线盐城分公司蓄电池在线监测系统采购（一期）

3、采购内容：为江苏有线盐城分公司13个分机房（市区5个、所辖县区8个）在用蓄电池建设在线监测系统（一期），含160只UPS蓄电池（5个分机房12V200AH电池共10组）；384只中恒通信电源蓄电池（5个分机房、8县区机房共有14组336只2V500AH、中心机房2组48只2V1000AH，计16 组），可实时监测蓄电池单体内阻、单体电压、组电压、充放电电流等运行参数，一旦出现异常可进行实时声光报警。（二期将续建（扩容）直属乡镇用电池监测系统、实现对已在用的电池集中监测管理）

4、报价范围：报价中应含采购清单的货款、增值税金、运费力资（含售后服务等所有费用），并完成安装调试。

5、本项目最高限价：29.5万元。

二、供应商资格条件

1、供应商必须是具备独立法人资格的生产厂家或经原厂商授权的销售代理商（注册资金需达到1000万元及以上），经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容；具有合法有效的ISO9001质量管理体系认证证书；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，项目经理和施工技术人员须具备机电工程类、通信工程类的施工资质、资格证书（以上各项均需提供相应资格证明文件复印件（或扫描件、网站查询截图）并加盖单位法人章，原件备查）；

2、供应商必须在不包含采购人在内的地市级以上广电或通信运营商核心机房具有不少于3个各管理300节以上蓄电池且已正常使用1年以上的实际案例（提供合同、验收合格证书等复印件证明，原件备查）；

3、供应商必须具有良好的资信等级、商业信誉和健全的财务会计制度（提供资信等级证书扫描件，原件备查，银行提供的资信证明视为无效）；

4、近三年在经营活动中无不良行为记录；供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、中标交货时必须向采购人提供原设备制造商出具的售后服务承诺书原件（质保单）；

6、本招标项目不接受联合体投标；

7、本次采购供货方需开具税率为软、硬件13%、服务费6%（如有）的一般纳税人增值税专票。

三、采购清单：

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 基本要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单体监测 |  |  |  |  |
| 1 | 12V单体测量模块 | 160 | 只 | 每只12V200AH电池标配1只，监测单体电池电压、内阻、温度，含1个单体电池监测传感器、1根电源测试线、1根通讯线 |
| 2 | 2V单体测量模块 | 384 | 只 | 每只2V500AH或1000AH电池标配1只，监测单体电池电压、内阻、温度，含1个单体电池监测传感器、1根电源测试线、1根通讯线 |
| 二、组采集监控 |  |  |  |  |
| 1 | 组测量模块 | 26 | 只 | 每组电池配一只，采集蓄电池组组电压、充放电电流等数据 |
| 2 | 霍尔传感器 | 26 | 只 | 包含1个霍尔传感器以及配套线缆. |
| 3 | 可视化显示屏 | 26（或14）组 | 套 | 每组蓄电池（或每个机房）装有可视化液晶屏一套，支持从蓄电池监测模块中逐个读取电压、内阻、温度及充放电电流等数据，并进行分析处理与显示，同时可将监测的实时数据通过内网上传到中心机房监测系统主服务器，供显示查看、分析处理。含配套电源适配器、通讯线缆、安装支架（或柜体）等 |
| 三、监测及报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池监测系统系统软件 | 1 | 套 | 蓄电池集中监测系统，可实时显示蓄电池运行各参数、实时故障告警，可显示查看、分析处理分机房电池监测系统上传的数据。支持客户自行增减（调整）监测对象而无需对软件系统进行升级。可与采购方现有动环系统和蓄电池监测系统对接。 |
| 2 | 蓄电池监测系统安装调试费用 | 1 | 套 | 含分机房及中心机房安装用网线、管材等辅材及系统调试人工等费用。 |
| 四、第三方软硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池监测系统服务器及软件 | 1 | 套 | 优先使用通用X86体系服务器，由供货方提供具体配置要求及报价，采购方保留采购与否的权利 |
| 2 | 蓄电池监测系统监测客户端及软件（不含显示器） | 1 | 套 | 优先使用通用X86体系PC，由供货方提供具体配置要求及报价，采购方保留采购与否的权利 |

2、具体技术要求：

详见附件2，能与采购方现在用蓄电池监测系统进行集成、实现对其集中管理的优先考虑。

## 四、供货要求

1、基本要求：

（1）、所有硬件产品需提供针对此项目的原厂不少于三年的质保授权；

（2）、自公布采购结果三日内同采购人签订供货合同；

（3）、合同签订、接采购人通知后30日内必须完成供货并在60日安装、调试完毕、交付采购人使用（特殊情况双方另行约定，以书面协议为准）。

（4）、投标产品应是全新、未使用、原包装的商品，其质量及各项指标满足采购人规定的质量、规格参数和性能的要求，并符合国家标准及原厂商出厂检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求（国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定）；产品经国家质量检测合格，须有生产厂家规定的售后服务。

2、详细设备到货、工程安装及售后服务要求：

详见附件3

五、评标办法

1、评标办法：综合评分法(满分100分)，综合得分最高者中标：

| 评标项目 |  | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 60分 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商响应价格最低的磋商响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商响应报价得分= (评标基准价/磋商响应报价) x 60分。 |
| 2 | 技术分 25分 | 完全满足竞争性磋商文件技术要求的，得20分； 能够与采购方现在用蓄电池监测系统进行集成、实现对其集中管理的，最高得5分（按可集成度从大到小、投入从少到多得分）； 每个对功能要求、技术性能等指标负偏离的扣2分，扣完为止，对“*”号条款负偏离的视为投标人不能实质性满足竞争性磋商文件要求、将导致投标被拒绝。 |
| 3 | 商务分 15分 | 1. 磋商响应人2018年至今承担过满足磋商文件要求的案例，每提供一个业绩加1分，最多加5分（磋商响应文件中提供加盖磋商响应人公章的合同复印件、验收合格且仍在正常使用证明件。) 2. 根据磋商响应方案总体设计、建设方案，方案科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，有独到的优势，得优：12～15分；前瞻性较差得良：7～11分，方案不科学或有缺陷，得一般：0～6分。 |

2、特别约定：如参与第一次磋商的单位数少于3家，采购人将保留视情况采用包括单一来源谈判等方式在内的其他方式确定采购人的权利。

六、付款方式

本项目签订合同、设备到货并开始安装调试后1周内付总价30%，安装调试完毕、初验合格，开据符合要求的软硬件13%、服务费6%增值税专票后60日内，付至合同总价的95%（其中50%为银行承兑汇票），余款质保期结束、系统正常运行后30日内付清。

七、争议的解决办法

在履行合同中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成时，提交项目所在地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。仲裁或诉讼期间，除提交仲裁、诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

八、竞争性磋商响应文件内容

（1）报价清单（样式见附件）；

（2）营业执照及以上要求的资质原件和盖章复印件；

（3）法人代表授权函、投标承诺函、质保承诺函（格式参照附件）；

（4）技术响应、服务响应书（点对点应答）；

（5）系统功能介绍、项目实施方案与计划介绍PPT（由投标代表现场讲解，介绍部分限时五分钟），须以电子版形式与磋商文件一并密封递交。

九、竞争性磋商材料的递交与开标

1、响应文件递交开始时间：2021年12月6日下午14：30，

递交截止时间：2021年12月6日下午15：00，

递交地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。所有竞争性磋商响应文件一式五份（其中正本1份、副本4份，正副本内容须完全一致并以正本为准），另附电子版1份（U盘或光盘形式），全部须规范密封并须在封面注明参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式等信息（外地供应商可提前快递，快递时须将完整的响应文件规范密封后再装入快递袋，并在快递袋外醒目位置标注参与磋商的项目名称、项目编号、报价人全称、授权代表联系方式，如因未标注而导致的误拆、退回责任自负，收件人：许海曙，联系电话：0515-66699321，邮编224500）。

2.磋商时间：2021年12月6日下午15：00（暂定）

磋商地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼三楼304会议室（暂定）。如因疫情影响无法现场参与磋商的，可以视频会议、电话等方式参与磋商、但须提前申明并保持参与磋商的通讯方式畅通。

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照规范要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

十、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站盐城公公司（网址：http://www.jscnnet.com/yc/dtgg/cbcg/）“招标采购”栏目。

十一、联系方式

1、采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司；

2、采购部门联系人：许海曙，联系电话：0515-66699321；地址：盐城市盐都区东进西路36号江苏有线大楼302室；

3、如对技术参数、服务条款等有咨询需求，可以书面形式与需求部门人员联系，需求部门联系人：安播运维部冯国罗，联系电话：15189306697。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

盐城分公司

2021年11月29日

附件1：

响 应 文 件

- 项目编号：YC-CGXQD-2021053

- 项目名称：江苏有线盐城分公司

蓄电池在线监测系统采购

- 供应商名称：

- 授权代表姓名及联系方式：

日   期： 2021 年 11月   日

报 价 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2021053江苏有线盐城分公司蓄电池在线监测系统采购项目”竞争性磋商公告，我方愿意：

以人民币大写                    （￥：          ）的报价（不含第三方软硬件），在        个工作日内，完成贵公司该项目建设。

详细配置清单及单价、报价如下（条目可增、改，但必须包括系统组织各部分的单价、数量、总价及功能与参数说明）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能及技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单体采集监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12V单体测量模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2V单体测量模块 |  |  |  |  |  |  |
| 二、电池组采集监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组测量模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 霍尔传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 可视化显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 三、监测及告警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池监测系统系统软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池监测系统安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （其他系统必须的专用软硬件设备） |  |  |  |  |  | （如有） |
| 四、合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合计 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |
| 2 | 折扣后总价 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |

另：1、我方系统所需配套的第三方软硬件清单及报价如下，供贵方参考并决定是否由我方采购（以下未计入总报价）：

| 五、第三方软硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能及技术参数说明 | 备注 |
| 1 | 系统服务器及软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 监测客户端及软件（不含显示器） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | （其他） |  |  |  |  |  | （如有） |

- 与采购方现在用蓄电池监测系统进行集成、实现对其集中管理，需要以下软硬件，集成费用为：人民币：（大写）                   元（￥:（小写）        元），供贵方参考并决定是否由我方集成：

（表格自定，此部分报价不计入总报价）。

注：本报价单有效期            日（不少于15天），且含全额增值税（硬件13%、软件 13 %、服务费6%）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

联系电话：

年    月    日

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         采购项目的竞争性磋商活动。代理人在开标、磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写                 （￥：   ）（不含第三方软硬件）、在工期   个日历日内，承担本竞争性磋商范围内的全部内容，并将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按竞争性磋商文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到竞争性磋商文件约定的要求 。

4、本次竞争性磋商，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目实施负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：          年           月            日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

- 合同货物的质保期为系统初验合格起算；

- 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；

- 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 我方保证所提供的产品完全满足           项目，编号:        竞争性磋商文件要求。

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

附件2：

## 系统建设详细技术要求

一、功能性要求

*1、系统可扩展性：系统就为模块化结构设计，以便于扩容与扩展，系统预留有扩容软硬件端口，并且支持系统不停止运行在线扩容功能，具备日后建设成不少于30个机房、100组蓄电池组的联网监控系统的能力；具备与采购方动力环境监控系统互联互通的能力，既能够以独立系统的方式进行运行，也可作为动环系统的一个功能模块以被集成的模块方式运行。具备平台智能分析能力，及时发现被监测对象状态的异常并能以声光、短信、微信等方式予以报警、提示。

*2、设备标准化：各类信息端口和系统模块接口标准化、模块化、IP化，便于将来系统扩展。

*3、维护方便：系统支持在线维护模式，维护时不可影响被监控设备的正常运行，具备系统自诊断功能和专家建议功能。支持客户对监测组态图的调整而无需厂商对系统软件进行升级或操作，如增/减监控对象、调整组态图布局、调整监测对象告警阈值等。

*4、技术成熟：所建系统设备、软件均为成熟产品的技术并已在通信行业具有丰富的应用案例。

*5、功能齐全：满足用户机房管理的各项要求，各分机房可通过可视化显示屛，实时读取查看被监测蓄电池组单体电压、单体内阻、电池表面温度值、组电压、充放电电流等数据，并可将各分机房内蓄电池组单体电压、单体内阻、电池表面温度值、组电压、充放电电流等数据或异常状态信息由电池监控数据综合采集设备通过通用IP接口和城域网将数据送至中心机房电池监测系统主机、显示器，供实时查看处理、通过报警软件模块推送实时告警信息。

- 性价比：系统选型具有高性能价格比。

- 必要可根据使用方要求，实现对其在用的中心机房蓄电池在线监测系统的集成，在不改变硬件（或尽可能少改变硬件）的情况，实现对其监控对象的一体化管理、监控。

## 二、技术要求

*1、此次项目建设方案，按照5个市区分机房、8个县区分机房（监测中心设在市公司中心机房）共10组各16只12V200AH电池及14组各24只2V500AH、2组各24只2V1000AH电池核算，实现对电池组中总电压，单体电压、内阻、充放电电流、温度等参数的数据采集，实时掌握电池组的工作状态，各站点都须安装小液晶显示屛，支持实时读取查看蓄电池组单体电压、内阻、温度值、组电压、充放电电流等数据，并可将各站点蓄电池组单体电压、内阻、温度值、组电压、充放电电流等数据由电池监控数据综合采集设备通过通用IP端口及城域网，将数据集中送至中心机房电池监测系统主机、显示器，供实时查看处理并实现异常状态的实时报警。

2、系统监控基本要求

*（1）系统具备在线自动监测每节电池电压、内阻、极柱温度、电池组端电压、充放电电流、浮冲电流、纹波系数、环境温度等各项参数功能；

*（2）硬件设备应由在线监测装置与电池监测模块组成，每个电池监测模块监测一节电池电压、内阻与极柱温度。每个分机房的集中监测装置主机可监测不少于1组蓄电池组、每组不少于32节电池。

*（3）内阻测量采用在线四线法测量方式进行，内阻测量符合IEC60896-2、GB/T 19638.2-2014中有关内阻测试方法和测试要求中的放电法。

*（4）硬件设备必须带LCD显示与设置按键，带RS485口、网络口，必须同时支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、TCP/IP协议。应带有两个干接点，一个为设备故障接点，另一个为电池告警接点。

*（5）具备单体内阻、单体电压、电池温度、组压、充放电电流、环境温度超限时自动告警超限时自动告警功能，告警阀值可设置。告警发生时本地监测设备红色告警灯亮、干接点闭合，同时向监控中心推送报警信息、触发告警，可通过集中监控系统软件及本地监测主机查询具体告警内容。

*（6）系统应至少能生成以下曲线：电池组的总电压电流变化曲线、所有电池的单体电压充放电曲线、电池内阻的相对变化曲线、电池温度与环境温度变化曲线。

*（7）系统具备自检功能，当系统出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响后备电源系统的正常运行，保证系统的可靠性。

*（8）产品必须通过第三方机构的产品检验报告、EMC检测报告、CE报告、中国计量科学研究院NIM精度检验以及ROSH认证。

三、监测硬件功能要求

*1、监测硬件设备应由蓄电池在线监测装置与电池监测模块组成，每个电池监测模块监测一节电池电压、内阻与极柱温度。电池监测模块不可由外部供电，内部必须带光电隔离，将连接电池的部分与连接通信的部分隔离，耐压应大于DC1000V。

*2、监测装置应可设定单体电压、组电压、组电流、温度、内阻、等相关数据的阈值。电池温度越限、单体内阻越限、单体电压越限、组压越限、充放电电流越限等都可发出告警 。告警发生时设备发出告警声音，红色告警灯亮，同时向监控中心推送报警信息、触发告警，可通过集中监控系统软件及本地监测主机查询具体告警内容。

*3、内阻测量应能实现在线自动定期测试，测量周期可人工设置；测量过程应完全自动完成，无需人工干预。内阻测量过程中，当充电设备故障、交流电源故障，蓄电池能提供供电。

*4、具备手动启动测量内阻等各项参数功能。

*5、蓄电池在线监测主机应带LCD显示屏及设置按键，可以查询显示所有监测数据。

*6、蓄电池在线监测主机应能保存一定量的数据，其中告警至少为1000条、内阻为一年、组压电流为一个月、放电记录为每组一次。

四、其它要求

*1、通信接口：通用IP接口（TCP/IP协议）、RS485接口（通信参数：9600、N、8、1）；

*2、软件平台的可视化，平台完成web展现，H5方式展现，具备第三方平台嵌入能力；系统应具有完善的安全防范措施，并有完善的密码管理功能，以保证系统及数据的安全、权限管理。图形界面：实现基于网页H5方式的组态编辑，设计，组合，数据绑定功能，运维人员可自行进行编辑、配置操作。此功能是软件平台的基础功能也是保障平台安全的基本，同时基于H5方式的组态编辑、设计等，以及平台的可视化更是切合运维人员可以不需要局限于监控室进行操作，在内网中可以不分地点都可以进行查看，编辑、配置等，实现维护的便捷性、高效性。（提供屏幕截图形成文档，以作功能证明）

- 具备对在用海德森动环监控系统进行集成、实现对其集中管理的能力；

- 具有与即将建设的新动环监控系统互联互通、兼容的能力；

*5、监测视图自维护性：支持最终用户对监测组态图的调整而无需厂商对系统软件进行升级或操作，如增、减监控对象、调整组态图布局、调整监测对象告警阈值等；

6、软件告警功能：监测系统软件可支持以下告警方式：

*（1）监测中心实时声光告警；

（2）将告警短信实时推送到指定维护人员手机，

*（3）将告警信息实时推送至即时通讯软件（如微信）并可通过推送的链接查看具体告警信息；微信系统的对接，微信告警分区分权推送。微信推送告警信息作为链接，点击信息直接查看机房采集数据。（提供屏幕截图形成文档，以作功能证明）

## 附件3：设备到货、工程安装及售后服务要求

一、到货时限要求：

在公布采购结果后的30日内到货、60日内完成安装调试。

二、设备工程安装、调试、验收：

1、安装和调试

卖方需明确以下问题:

◆调测所需工具、仪表及安装材料由卖方提供。

◆卖方应配合买方对施工地点进行现场勘察，保证施工顺利进行。

◆双方应协商制定工程进度表，卖方负责按工程进度表进行施工。

◆设备的安装调试由卖方负责，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答。

◆ 基于以上要求，卖方应提供测试条件、方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

2、验收

◆设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人到场，则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

◆设备经过1个月试运行期，达到技术规范书的要求时，可进行初验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许卖方更换或进行修复，但试运行期顺延1个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收证书。

◆设备投入运行后的实际性能与产品说明书表述有差异，不能够到达卖方承诺的性能指标，买方有权退货，卖方应承担由此引起的所有损失和费用。

3、 设备的质保

所有设备应提供不少于3年质保（第1年保换，其后2年保修）。要求保换期内7天内到货，保修期内15天到货。如确实无法更换或修复，应提供不低于质保设备性能的替代设备，并征求买方的同意。

4、技术服务

（1）卖方应努力提供本地化的全方位服务。卖方应说明其在国内和我省内的工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（2）对提供的硬件和软件，卖方应根据买方的要求，向买方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。在网络试运行期间，要求卖方在设备安装城市至少设有1个专人做技术支持。

（3）卖方应为合同系统提供从初验收完成之后为期3年的保修期服务（含软件及硬件），保修期间卖方要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果设备、系统发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

（4）卖方在设备保修期内，如对设备系统软件有所改进、增加新功能以及适应买方要求所做的修改，均应及时免费提供给买方使用，并免费提供相应的技术文件。由于软件升级而引起的相应的硬件更换，由卖方负责免费更改，并提供保修期内的技术服务流程。

（5）在保修期内网络软件、硬件故障的维护应免费，当网络发生故障时，请说明卖方技术人员服务响应时间，并完成对故障硬件的更换。 所有这些都应是免费的。

（6）卖方应提供“724”的技术服务。

（7）卖方应在报价书中提出保修期之后的设备返修流程，

（8）卖方应在报价书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（9）卖方所提供软件应终身免费升级。对由于卖方因弥补软件缺陷而要求买方升级所造成的硬件投资浪费，应由卖方负责。

（10）在全系统设备安装和调试期间，买方有权派出技术人员参加，卖方有义务对其进行指导。

5. 资料和文件

（1）卖方提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。卖方提供的技术文件至少应包括：

◆系统说明文件

◆技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)

◆提供详细的工程日志。

◆卖方应在规范书中列出提供的书面技术资料详细清单。

（2）现场调试和试运行过程中卖方如果对软件、硬件作了改动，则必须修改技术文件，及时通知买方并在最终验收测试时向买方提交测试文件。软件的修改应将新老版本的软件清单、框图及说明提供给买方。

6．其它要求

(1) 卖方在符合本规范书技术要求的前提下可提供多种型号设备的建议和报价，供买方灵活选择。

(2) 卖方提供的应是最新成熟产品，能够保证正常运营、管理、维护等。

(3) 卖方所提供的设备应容量、能力、性能和管理等方面完全满足本规范书的要求。

(4) 卖方应列出其设备所能提供的所有特性和业务功能。

(5) 由卖方所提供的设备部件间的连线和接插件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

(6) 卖方应提供设备安装、测试所需的安装材料等。

(7) 卖方应对专用的维护工具和设备提出建议和报价。

(8) 卖方应根据设备情况，对正常维护需要的消耗品、备件种类和数量提出建议（按满足正常运行2年考虑），并提供清单和报价。

(9) 卖方应承诺在所供设备停产前6个月，书面通知买方。