附件1：

响 应 文 件

1、项目编号：YC-CGXQD-2021061

- 项目名称：江苏有线盐城分公司

分机房动环改造项目采购

3、供应商名称：

4、授权代表姓名及联系方式：

日   期： 2022 年  月   日

报 价 函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我方已仔细研究了贵公司“YC-CGXQD-2021061江苏有线盐城分公司分机房动环改造项目采购”竞争性磋商公告，我方愿意：

以人民币大写                    （￥：          ）的报价（不含第三方软硬件），在        个自然日内，完成贵公司该项目建设。

详细配置清单及单价、报价如下（条目可增、改，但必须包括系统组成各部分的单价、数量、总价及功能与参数说明）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能及技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、市级机房动环监控系统

| 1、市区5个分机房动环监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机（智能采集终端） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机箱（含电源） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UPS监控（通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -48V中恒通信电源监控（通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三相电量仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块（电量仪用） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水浸控制器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线式5米水浸传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安防报警主机 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 烟雾探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门禁控制器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 读卡器（含ID卡) |  |  |  |  |  |  |
|  | 开门按钮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电插（控）锁 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 空调控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 2、7个乡镇机房动环监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机（智能采集终端） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机箱（含电源） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UPS监控（通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三相电量仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块（电量仪用） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安防报警主机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 烟雾探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 3、监控中心（中心机房）动环监控系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房动环监控系统系统软件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 华为机柜红灯告警监控 （通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯光监控传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 短信报警模 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 声光报警器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | （其他系统必须的专用软硬件设备） |  |  |  |  |  | （如有） |
| 4、1-3项安装调试费用（含辅材）：人民币：（大写） 元 ：（小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合计 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |
| 2 | 折扣后总价 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |

二、8个县级机房动环监控：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能及技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控主机（智能采集终端） |  |  |  |  |  |  |
|  | 机箱（含电源） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -48V中恒通信电源监控（通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS监控（通讯）模块 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三相电量仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块（电量仪用） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安防报警主机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 烟雾探测器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  | 含辅材 |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |
| 2 | 折扣后按每县区计算的实施单价 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |
| 3 | 折扣后总价 | 人民币：（大写） 元（￥:（小写） 元） |  |  |  |  |  |

三、保修期结束后的维保费用：系统总价的      %（软硬件服务支持+故障件有偿更换，原则上不超过系统总价的5%）

四、我方系统所需配套的第三方软硬件清单及报价如下，供贵方参考并决定是否由我方采购（以下未计入总报价）：

第三方软硬件清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 合计(元） | 功能及技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统服务器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 客户端（含显示器） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | （其他） |  |  |  |  |  | （如有） |

五、如需实现与采购方现在用动环监测系统进行集成、实现对其集中管理，需要以下软硬件，集成费用为：人民币：（大写）                   元（￥:（小写）        元），供贵方参考并决定是否由我方集成：

（表格自定，此部分报价不计入总报价）。

注：本报价单有效期            日（不少于15天），且含全额增值税（硬件13%、软件 13 %）。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字）

联系电话：

年    月    日

投标授权函

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         采购项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人及委托代理人身份证复印件粘贴处：

投标承诺函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

1、根据已收到的       竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后，决定无保留地接受文件所有条款，愿以：人民币大写                 （￥：   ）、在工期   个日历日内，承担本竞争性磋商范围内的全部内容，并将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在按竞争性磋商文件约定时间内完成全部工作内容。

3、我方保证设备质量达到竞争性磋商文件约定的要求 。

4、本次竞争性磋商，我方将派出           （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：               年           月            日

质保期承诺书

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我单位郑重承诺：如我单位中标，满足招标文件要求：

- 合同货物的质保期为现场验收合格起算；

- 我方保证提供的合同货物是全新的，未使用的；

- 我方保证合同货物在正确安装，正确操作情况下，运行安全、可靠；

- 我方保证合同货物的质量及各项技术标准完全满足采购人规定的质量、规格参数和性能要求，并符合国家标准及原厂商检验标准，符合安全使用和说明书载明的基本使用要求；

- 我方保证所提供的产品完全满足           项目，编号:        竞争性磋商文件要求。

附加优惠政策：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022年    月    日

附件2：

## 系统建设详细技术要求

- 功能性要求

*1、系统可扩展性：模块化结构有利于扩容与扩展，系统预留有扩容软硬件端口，并且支持系统不停止运行在线扩容功能，具备日后建设成多机房的联网监控系统的能力，响应后续数字化发展趋势，平台的智能分析能力。

*2、设备标准化：各类信息端口和系统模块接口标准化、模块化、IP化，便于将来系统扩展。

*3、维护方便：系统支持在线维护模式，维护时不可影响监控系统正常运行，丢失数据，具备系统自诊断功能和专家建议功能。支持客户自行对监测组态图的调整而无需厂商对系统软件进行升级或操作，如增/减监控对象、调整组态图布局、调整监测对象告警阈值等。

*4、技术成熟：所建系统设备、软件均为成熟产品的技术。

*5、功能齐全：满足用户机房管理的各项要求，可通过中心机房动环监控系统客户端实时读取、查看各站点实时数据并处置。数据或异常状态信息由本地监控数据采集设备通过通用IP接口和城域网将数据送至中心机房动环监测系统主机、显示器，供实时查看处理、并通过报警软件模块推送实时告警信息。

- 性价比：系统选型具有高性能价格比；

- 可根据使用方要求，实现对其在用的中心机房动力环境监控系统（海德森动环监控系统）的集成，在不改变硬件（或尽可能少改变硬件）的情况，实现对其监控对象的一体化管理、监控。

## 二、技术要求

*1、此次项目建设方案，按照5套市区分机房动环监控、8套县区机房动环监控、7套直属乡镇机房动环监控建设。动力环境监控系统主机安装在中心机房，监控软件可实现中文图形化人机界面的操作，可实现对所有县区机房、市区分机房和乡镇机房的多参数、多方位的监控，提高维护管理效率。动力设备及环境集中监控系统由监控中心、监控站、监控单元组成，用于分机房动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护。

监控范围包括：

（1）8个县区机房（每机房）：双路输入的市电电压、2台UPS输入输出电压及蓄电池电压、1台中恒通信电源实时数据、温湿度、漏水、火灾烟雾探测等数据；。

（2）5个市区分机房（每机房）：双路输入的市电电压、2台UPS输入输出电压及蓄电池电压、1台中恒通信电源实时数据、温湿度、漏水、火灾烟雾探测等数据及远程空调控制、门禁控制（门禁控制不含体育中心机房，即仅需4套）。

（3）7个直属乡镇机房（每机房）：双路输入的市电电压、2台UPS输入输出电压及蓄电池电压、温湿度、漏水、火灾烟雾探测等数据及远程空调控制。

采集设备通过交换机和IP城域网将数据上传至中心机房动环监控系统主机及显示器，供值班人员实时查看处理。

方案须依托IP网络，采用分布式部署的系统架构，对机房的各种环境、设备实现全方位的统一集中监控管理，提供友好的监控管理、查询界面，受监控设备若出现异常情况，系统即自动通过网络、现场声光报警、短信或微信提醒报警，直观锁定异常或故障部位，确保维护管理人员第一时间掌握机房环境异常状态，及时启动应急预案，迅速排除故障，确保机房可靠运行。

2、动环监控系统基本要求：

*（1）总体要求：实现24小时全天候监控机房市电、UPS、中恒通信电源、温湿度、烟感、漏水等运行情况及实现空调、门禁远程控制等目标；实时采集、传输各机房动力环境运行状态信息，实现集中监控、集中告警和异常事件分析处理；实现机房动力环境无人化管理，及时获取各机房动力环境信息，和对相关设备业务影响，报警信息、历史记录等，综合提高机房容灾能力，提高业务稳定程度，做到各机房动力环境的实时监控、历史追溯、故障跟踪。

*（2）硬件功能要求：

A、温湿度传感器:液晶显示，12-24vDC，-20--70度/0-100%测量；输出RS485或者4-20mA;精度调节，自动校正；支持室内温度、湿度、光照度数据采集；

B、漏水探测器：12vdc供电，常闭，电极式,探绳7.5米左右，可以扩展；漏水反应时间≤1S;

C、中恒通信电源、ups数据采集接口模块MODBUS,电总协议，私有协议接口开发；3相电压，电流，功率，频率等;智能电量仪市电停电监控，供电质量监控，通用接口；

D、安防、烟雾传感器：-12VDC-支持常开或常闭触点，符合安防标准；支持指示灯提示。正常情况指示灯绿灯常亮，有烟雾报警时红灯闪烁并有声音告警；

E、监控主机（智能采集终端）支持 8 路 RS232/485 串口，串口无需切换，即接即用;支持 8 路串口带 12V 电源输出可为其它串口设备供电支持 MODBUS-RTU 读写 IO 口数据;支持 2 路 10/100M 以太网口;宽温设计支持-40+85 摄氏度工作环境;采用硬件看门狗设计，永不死机； 支持中英文配置页面。

F、空调控制器：红外频率38KHZ，标准NEC协议、支持360°全向发射，支持平台远程控制；

（3）其它要求

*A、通信接口：通用IP接口（TCP/IP协议）、RS485接口，通信参数：9600、N、8、1

B、软件平台的可视化，平台完成web展现，H5方式展现，第三方平台嵌入能力；系统应具有完善的安全防范措施，并有完善的密码管理功能，以保证系统及数据的安全、权限管理。图形界面：实现基于网页H5方式的组态编辑，设计，组合，数据绑定功能，运维人员可自行进行编辑、配置操作。此功能是软件平台的基础功能也是保障平台安全的基本，同时基于H5方式的组态编辑、设计等，以及平台的可视化更是切合运维人员可以不需要局限于监控室进行操作，在内网中可以不分地点都可以进行查看，编辑、配置等，实现维护的便捷性、高效性。（提供屏幕截图形成文档，以作功能证明）

C、即时通讯软件：包含短信报警接口功能模块，能够完成微信消息推送和链接查看；

D、软件告警功能：监测系统软件可支持以下告警方式：

*（1）监测中心实时声光告警；

*（2）将告警短信实时推送到指定维护人员手机；

（3）将告警信息实时推送至即时通讯软件（如微信）并可通过推送的链接查看具体告警信息；微信系统的对接，微信告警分区分权推送。微信推送告警信息作为链接，点击信息直接查看机房采集数据。（提供屏幕截图形成文档，以作功能证明）

附件3：设备到货、工程安装及售后服务要求

*一、到货时限要求：

在公布采购结果后的30日内到货、60日内完成安装调试。

二、设备工程安装、调试、验收：

1、安装和调试

卖方需明确以下问题:

◆调测所需工具、仪表及安装材料由卖方提供。

◆卖方应配合买方对施工地点进行现场勘察，保证施工顺利进行。

◆双方应协商制定工程进度表，卖方负责按工程进度表进行施工。

◆设备的安装调试由卖方负责，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答。

◆ 基于以上要求，卖方应提供测试条件、方法和过程的草案，谈判以后，最终测试文件由双方共同拟定。

2、验收

◆设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人到场，则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

◆设备经过1个月试运行期，达到技术规范书的要求时，可进行初验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许卖方更换或进行修复，但试运行期顺延1个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收证书。

◆设备投入运行后的实际性能与产品说明书表述有差异，不能够到达卖方承诺的性能指标，买方有权退货，卖方应承担由此引起的所有损失和费用。

3、 设备的质保

所有设备应提供不少于3年质保（第1年保换，其后2年保修）。要求保换期内7天内到货，保修期内15天到货。如确实无法更换或修复，应提供不低于质保设备性能的替代设备，并征求买方的同意。

4、技术服务

（1）卖方应努力提供本地化的全方位服务。卖方应说明其在国内和我省内的工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（2）对提供的硬件和软件，卖方应根据买方的要求，向买方提供全面、有效、及时的技术支持和服务。在网络试运行期间，要求卖方在设备安装城市至少设有1个专人做技术支持。

（3）卖方应为合同系统提供从初验收完成之后为期3年的保修期服务（含软件及硬件），保修期间卖方要保修除消耗品以外的所有设备。在保修期内，如果设备、系统发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

（4）卖方在设备保修期内，如对设备系统软件有所改进、增加新功能以及适应买方要求所做的修改，均应及时免费提供给买方使用，并免费提供相应的技术文件。由于软件升级而引起的相应的硬件更换，由卖方负责免费更改，并提供保修期内的技术服务流程。

（5）在保修期内网络软件、硬件故障的维护应免费，当网络发生故障时，请说明卖方技术人员服务响应时间，并完成对故障硬件的更换。 所有这些都应是免费的。

（6）卖方应提供“724”的技术服务。

（7）卖方应在报价书中提出保修期之后的设备返修流程，

（8）卖方应在报价书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（9）卖方所提供软件应终身免费升级。对由于卖方因弥补软件缺陷而要求买方升级所造成的硬件投资浪费，应由卖方负责。

（10）在全系统设备安装和调试期间，买方有权派出技术人员参加，卖方有义务对其进行指导。

5. 资料和文件

（1）卖方提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。卖方提供的技术文件至少应包括：

◆系统说明文件

◆技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)

◆提供详细的工程日志。

◆卖方应在规范书中列出提供的书面技术资料详细清单。

（2）现场调试和试运行过程中卖方如果对软件、硬件作了改动，则必须修改技术文件，及时通知买方并在最终验收测试时向买方提交测试文件。软件的修改应将新老版本的软件清单、框图及说明提供给买方。

6．其它要求

(1) 卖方在符合本规范书技术要求的前提下可提供多种型号设备的建议和报价，供买方灵活选择。

(2) 卖方提供的应是最新成熟产品，能够保证正常运营、管理、维护等。

(3) 卖方所提供的设备应容量、能力、性能和管理等方面完全满足本规范书的要求。

(4) 卖方应列出其设备所能提供的所有特性和业务功能。

(5) 由卖方所提供的设备部件间的连线和接插件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

(6) 卖方应提供设备安装、测试所需的安装材料等。

(7) 卖方应对专用的维护工具和设备提出建议和报价。

(8) 卖方应根据设备情况，对正常维护需要的消耗品、备件种类和数量提出建议（按满足正常运行2年考虑），并提供清单和报价。

(9) 卖方应承诺在所供设备停产前6个月，书面通知买方。

附件4：

关于磋商保证金退回信息的声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司盐城分公司：

我公司                             现报名参加贵公司组织的编号为：                  的                           项目的商务采购活动，并按采购文件规定提交了         元整（￥    ）的投标保证金。

在按相关约定退回该保证金时，请按以下信息退回：

户    名：              （必须与投标人名称一致）

开户银行：              （必须是投标人基本账户）

银行账号：              （必须是投标人基本账户）

单位名称：                （章）

授权代表：

日    期：

注：此件不得与报价文件一并密封，递交报价文件时请单独交由报价文件接收工作人员收存，作为退回保证金的重要信息。