江苏有线三网融合枢纽中心

1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组

空调系统维保服务采购项目

竞争性磋商文件

采购文件编号：JSCNHQ[2022]005

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二二年十二月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商前附表	5

第三章 供应商须知	8

第四章 评审办法	16

第五章 合同主要条款和格式	18

第六章 技术需求书	32

第七章 响应文件格式	34

- 第一章竞争性磋商公告

一、项目概况

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组空调系统维保服务。

采购内容：维保设备为江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组空调系统，包括离心冷水机组、风冷热泵机组及控制系统、末端设备等。

本项目最高限价：27万元，费用包含500元及以下零配件免费更换。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 合格供应商基本资质要求

1、供应商在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有合法有效的工商管理部门颁发的营业执照，提供营业执照复印件。

2、供应商须是约克原厂或取得约克（中国）商贸有限公司授权维保服务资质证书（提供原厂证明或授权书复印件，加盖公章，原件备查。）

3、供应商自2020年1月1日以来具有不低于25万元/年的风冷热泵、冷水机组空调系统维保服务业绩（须提供合同复印件）。

4、供应商须提供维保项目负责人及成员资料，项目负责人及成员不少于5人，项目团队需具有制冷证、焊工证、电工证（须提供合同复印件）。

5、供应商须承诺本项目使用的约克产品为原厂供货的承诺书（提供加盖制造商单位公章的授权书原件并加盖单位公章）。

6、截至响应文件提交截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图）。

7、供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

8、供应商须保证，供应商在其本国使用其提供服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的服务而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任。

四、竞争性磋商文件的获取

发布及登记时间：2022年12月6日至2022年12月11日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

发放方式：竞争性磋商文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将响应函（格式见采购文件附件一）加盖公司公章同时发至邮箱wangxin@jscnnet.com，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2022年12月11日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-86731574）、吴林（025-86731582）

五、响应文件的递交和磋商

递交竞争性磋商响应文件截止时间：2022年12月16日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性磋商响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：吴林，电话：025-86731582。

竞争性磋商时间：2022年12月16日下午14点30分。

竞争性磋商地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/zbcg/）“招标采购”栏目发布，其他媒介转载需注明出处。

七、其他说明事项

有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

第二章磋商前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性磋商文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性磋商文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性磋商文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性磋商文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式6份（1份正本、4份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | - 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用，包括：本项目采购内容包含维保设备的检测、维护保养、维修、装卸等全部人工费，以及备品备件材料清单以外低于500元（含）的辅材费。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性磋商文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性磋商文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性磋商文件规定的方式领取竞争性磋商文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性磋商文件其它要求的。 |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行磋商并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）磋商过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各磋商供应商进行评价和比较。评审的依据为磋商供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行磋商，磋商后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性磋商文件第四章合同格式签订合同。 |

第三章  供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

3.竞争性磋商文件构成

3.1 竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章竞争性磋商公告

第二章磋商前附表

第三章供应商须知

第四章评审办法

第五章合同主要格式和条款

第六章服务需求书

第七章响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性磋商文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性磋商文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

5.3 竞争性磋商文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性磋商的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件；竞争性磋商文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性磋商公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性磋商文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性磋商文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式6份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性磋商文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性磋商文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性磋商公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步磋商或议价的权利。

六、磋商和成交供应商评审

18.磋商

18.1获得磋商资格的供应商应按本须知及磋商通知要求准时参加磋商，并在磋商后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性磋商响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2磋商开始时间预计为：递交竞争性磋商响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好磋商准备。

18.3进行磋商的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为磋商代表，磋商过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加磋商。

18.4 评审委员会将与获得磋商资格的各供应商分别进行磋商，磋商内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在磋商中，磋商的任何一方不得透漏与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 磋商后，参加磋商的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的磋商报价、最终报价及承诺。

19.2 磋商后，评审委员会将对参加磋商的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性磋商响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性磋商响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性磋商响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

## 第四章  评审办法

供应商须对第四章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

| 评审项目 | 分值 | 评分要求 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （50分） | 50分 | A、评审价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商的评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评审基准价：以有效报价的算术平均值作为评审基准价，数值四舍五入。 3、报价得分=（评审基准价/供应商报价）×50（低于基准价的得满分50分） |  |
| 技术响应 （30分） | 技术响应 （20分） | - 根据供应商对采购文件第六章《技术需求书》的偏离情况打分，有5条及以上不满足的否决响应，有1条非关键条款不满足扣2分，有2条非关键条款不满足扣4分，扣完为止。 |  |
|  | 关键部件选择 （10分） | - 根据供应商提供的备品备件及价格响应情况进行打分。 优秀：8-10分；良好：4-7分；一般1-3分 |  |
| 项目实施 （10分） | 维保团队人员组成 (10分) | 根据供应商为本项目配置的维保团队人员组成情况进行打分。 优秀：8-10分；良好：4-7分；一般1-3分 |  |
| 其他因素 （10分） | 成功案例 （10分） | 成功案例为供应商具有不低于25万元/年的风冷热泵、冷水机组空调系统维保服务业绩，供应商须提供反映以上要求内容的单项合同复印件，每提供1份得2分，最多得10分。 |  |

## 第五章  合同主要条款和格式

江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼中央空调风冷热泵机组

维保服务合同

甲方： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》、空调维保检测国家及行业相关规定及标准，结合具体情况，经协商，甲乙双方达成如下协议，共同遵守：

- 维保设备：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组 | YORK YKGDEXP95ERG/RR22BFR | 台 | 3 |  |
| 2 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA0775HE | 台 | 2 |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA1060HE | 台 | 2 |  |
| 4 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA1270HE | 台 | 3 |  |
| 5 | 卧式空气处理机组 | YSM50M1318 |  | 2 |  |
|  |  | YSM50M1115 |  | 1 |  |
|  |  | YSM50M1726 |  | 4 |  |
|  |  | YSM50M1518 |  | 4 |  |
|  |  | YSM50M2028 |  | 3 |  |
|  |  | YSM50M1520 |  | 1 |  |
|  |  | YSM50M1719 |  | 2 |  |
|  |  | YSM50M0507 |  | 1 |  |
| 6 | 风机盘管机组 | YGFC04CD3U |  | 13 |  |
|  |  | YGFC05CD3U |  | 69 |  |
|  |  | YGFC06CD3U |  | 66 |  |
|  |  | YGFC07CD3U |  | 164 |  |
|  |  | YGFC08CD3U |  | 145 |  |
|  |  | YGFC10CD3U |  | 73 |  |
|  |  | YGFC03CK2EWA |  | 11 |  |
|  |  | YGFC04CK2EWA |  | 33 |  |
|  |  | YGFC12CD3U |  | 25 |  |
|  |  | YGFC12CD3H |  | 9 |  |
| 7 | 吊顶式新风机组 | YAH02B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH03B6XD |  | 2 |  |
|  |  | YAH1.5B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH05B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH08B6XD |  | 4 |  |
|  |  | YAH06B6XD |  | 3 |  |

- 维保服务内容：乙方负责上述维保设备的维护、保养、检测及维修责任，应确保该设备正常运行。

- 维保服务合同期限：

- 1、合同期限为  年  月  日至  年   月   日；到期后经考核合格且双方无异议后方可续签，每次续签期限为一年，可续签2次。

四、甲方的权利、义务：

1、合同期内，甲方有权核查乙方现场维保人员上岗资格证书。甲方向乙方提供完成维保服务所需正常用水/电接入条件。

2、合同期限届满前三十日内，甲方应当根据月度考核情况（参照附件维保单位考核表），明确是否继续与乙方签订维保合同。

3、合同期内，甲方有权审核和监督乙方维保服务工作的权利，乙方应积极配合。甲方有权选择第三方对于乙方的维保服务质量进行评估。对于乙方未尽善意管理之义务的，甲方有权根据实际情况追究乙方相应责任以及与之相关的一切费用。

4、合同期内，乙方更换的零部件所有权归甲方所有；未经甲方书面许可，乙方不得擅自修理及拆卸设备元件等，如造成损坏，甲方有权要求乙方按照零部件原值双倍予以赔偿。

5、合同期内，若乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方整改，并追究乙方的违约责任。

6、维保单位月度考核评分罚则：

总分大于85分（不包含）即合格；

总分介于75分（不包含）和85分（包含）之间，当月服务费（按照年度维保服务费/12计算）扣减__5%__

总分介于65分（不包含）和75分（包含）之间 当月服务费扣减__10%__

总分小于65分（包含）  当月服务费扣减__15%__

上述考核总分为100分，按月度为周期考核，在下月10日前完成对上月考评，考核结果由甲方和乙方签字生效；甲方根据合同年度内的各月度考核评分情况，对乙方年度服务费进行扣减。

五、乙方的权利、义务：

1、乙方应根据本中心维保设备实际运行情况，制定月度、年度维保服务方案，经甲方审核后方可实施。合同期内，1、2号楼由园区物业公司、4号楼由数据中心专业服务单位人员与乙方人员配合完成维保服务，并对其服务过程进行全程跟踪监督。

2、乙方每次到达本中心现场时，1、2号楼的维保设备需先到园区物业公司签到，4号楼的维保设备需先到数据中心服务单位1F消控室签到，由园区物业和数据中心服务单位安排人员全程跟进配合，服务完毕后经物业或数据中心服务单位确认签字，乙方签字、盖章，并经后勤保障部或安播运维部认可后方可认为本次服务结束。

3、乙方在提供维保服务时，应提前一周报备、服从甲方工作人员的具体安排，不得影响甲方正常的办公、运营生产活动。乙方工作人员在甲方管理区域内应遵守甲方规章制度，服从甲方的管理和监督。

4、乙方在每月底前，应向甲方提交下月维保服务计划，经甲方确认同意后，按计划执行相应服务；每次维保或维修结束后，乙方向甲方提交服务报告，并提出改善建议。服务报告一式三份，乙方签字、盖章后，交物业或云聚公司、以及甲方（后勤保障部或安播运维部）签字确认（三方各执一份）。

5、维保服务要求，详见“江苏有线风冷热泵、冷水机组空调系统维保技术需求书中五、维保服务要求”。

6、备品备件要求，详见“江苏有线风冷热泵、冷水机组空调系统维保技术需求书中八、备品备件要求”。

7、乙方在维修、更换备品备件之前须征得甲方书面同意。乙方提供的备品备件应为原厂成套件，且提供至少一年质保(易损件/耗材除外)；甲方参照乙方提供的备品备件清单价格据实结算材料费；

8、维保单位须配合招标人因重大节日、活动的需要，每年免费提供三次重大活动现场保障服务，并制定突发事故抢修应急方案。

9、维保单位应针对本项目建立维保设备台帐，严格按要求如实填写维修、维保服务报告（一式三份），经三方签字或盖章后生效。

10、维保单位应取得相应资质,现场作业的工程师应具有相关操作资格证书；

11、若乙方人员在维保服务过程中因自身原因或不按照本合同规定要求，造成甲方维保设备和其他财产损失或任何人身的伤害，乙方负责赔偿。

12、乙方派驻甲方的维保服务人员应按照甲方要求办理办理人员进场手续。若合同期内发生的故障或者维保服务未及时完成，即使已超过合同有效期，乙方仍须全部完成，直止甲方验收合格。

13、未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转包本合同下维保服务的全部或部分，如有违反，则甲方有权单方终止本合同，并由乙方承担相关违约责任。

14、乙方须指定维保服务接口人及联系方式，包含负责人名称、身份证号码、电话、电子邮箱和通信地址等， 后期如有变更必须书面通知甲方。乙方维保服务接口人及联系方式如下：

接口人姓名：

身份证号码：

电话：

电子邮箱：

通信地址：

六、维保费用及支付方式、期限：

1、维保费用：¥  元/年（大写）人民币  万元整/年。

免费更换配件费：

2、费用支付：自合同签订之日起，分两次各50%支付。

3、支付期限：自合同签订之日起满6个月，乙方申请支付50%合同款前，需书面向甲方提交付款申请、并附前6个月的月度/季度维保服务报告，经园区物业和数据中心服务单位、安播运维部和后勤保障部四方核实、签字盖章后，甲方以半年期承兑汇票方式支付50%合同款；自合同签订之日起满12个月，乙方申请支付50%合同尾款前，需书面向甲方提交付款申请、并附12个月的月度/季度/年度维保服务报告，经物业和云聚、安播运维部和后勤保障部四方核实、签字盖章后，甲方支付50%合同尾款；甲方以电汇或转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知甲方，通知上必须同时盖有收款方的合同章和财务章。

4、甲方向乙方支付费用前，乙方须开具相应金额增值税专用发票后，甲方在25个工作日内向乙方支付费用。否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务。

七、违约责任：

1、故障抢修时间要求接到甲方报修电话后，乙方应2小时到场，故障及更换配件12小时内完成（特殊情况，经甲方书面确认延期除外）。否则视为违约，甲方将根据实际情况，予以每次扣除维保服务费500到1000元，多次违反罚款加倍。

2、质保期内同一个故障再次报修则由乙方承担相关费用，且视为违约，予以500元罚款，多次违反罚款加倍。

3、合同期内，若乙方存在弄虚作假、敷衍塞责或未按照本合同要求及时履行维保服务的行为，则视为违约，甲方将根据实际情况，予以每次扣除维保服务费500到1000元，多次违反罚款加倍。情节严重的，甲方有权单方面解除维修保养合同，乙方须按两倍合同款赔偿甲方所有损失。

八、解决合同纠纷的方式：

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2   解决。

1、由      仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地 法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

1、合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，按照本项目维保服务招标文件的有关规定、乙方的中标文件执行。

3、本合同的的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

- 合同份数：

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

- 附件

附件1：备品备件清单

附件2：维保单位月度考核表

江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼中央空调风冷热泵机组维保服务合同

（合同签署页，无正文）

| 甲 方（盖章）：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 公司 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

## 第六章  技术需求书

一、项目名称

江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组空调系统维保服务。

二、项目地点

江苏有线三网融合枢纽中心（南京市玄武区运粮河西路101号）。

三、服务期限

维保期限为自合同签订之日起三年，一年一签，合同到期前经甲方考核合格可签订下一年合同，最长不超过三年。

四、采购范围

维保设备为江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组空调系统，包括离心冷水机组、风冷热泵机组及控制系统、末端设备等，设备清单及维保服务要求如下：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组 | YORK YKGDEXP95ERG/RR22BFR | 台 | 3 |  |
| 2 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA0775HE | 台 | 2 |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA1060HE | 台 | 2 |  |
| 4 | 风冷热泵机组 | YORK YSPA1270HE | 台 | 3 |  |
| 5 | 卧式空气处理机组 | YSM50M1318 |  | 2 |  |
|  |  | YSM50M1115 |  | 1 |  |
|  |  | YSM50M1726 |  | 4 |  |
|  |  | YSM50M1518 |  | 4 |  |
|  |  | YSM50M2028 |  | 3 |  |
|  |  | YSM50M1520 |  | 1 |  |
|  |  | YSM50M1719 |  | 2 |  |
|  |  | YSM50M0507 |  | 1 |  |
| 6 | 风机盘管机组 | YGFC04CD3U |  | 13 |  |
|  |  | YGFC05CD3U |  | 69 |  |
|  |  | YGFC06CD3U |  | 66 |  |
|  |  | YGFC07CD3U |  | 164 |  |
|  |  | YGFC08CD3U |  | 145 |  |
|  |  | YGFC10CD3U |  | 73 |  |
|  |  | YGFC03CK2EWA |  | 11 |  |
|  |  | YGFC04CK2EWA |  | 33 |  |
|  |  | YGFC12CD3U |  | 25 |  |
|  |  | YGFC12CD3H |  | 9 |  |
| 7 | 吊顶式新风机组 | YAH02B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH03B6XD |  | 2 |  |
|  |  | YAH1.5B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH05B6XD |  | 1 |  |
|  |  | YAH08B6XD |  | 4 |  |
|  |  | YAH06B6XD |  | 3 |  |

- 五、维保服务要求

1、本项目要求供应商为约克原厂或取得约克（中国）商贸有限公司授权维保服务资质证书。

2、供应商提供项目负责人及成员资料（含相关证书），项目负责人及成员不少于5人，项目团队需具有制冷证、焊工证、电工证等相关证书。

3、供应商具备7*24小时技术服务及热线电话（提供对接人、联系电话及加盖公章的承诺函原件）

4、供应商必须有备品备件库存及库房，承诺本项目使用的约克产品为原厂供货的承诺书（提供加盖制造商单位公章的授权书原件并加盖单位公章）；本合同费用包含500元及以下零配件，耗材除外。

5、供应商须指定联络人及联系方式。

6、维保单位按空调系统国家及行业相关规范进行维保，每月对现场设备进行月度巡检，提交月度巡检报告。每年换季两次停机保养，时间为春夏（3、4月）和秋冬（10、11月）各一次，提交年度维保报告；每次故障维修结束后，维保单位将提供故障维修服务报告；上述报告须得到采购人的签字、认可。

7、本项目采购内容包含维保设备的检测、维护保养、维修、装卸等全部人工费，以及备品备件材料清单以外低于500元（含）的辅材费。

六、风冷热泵及冷水机组月度和年度维保主要内容：

1、月度巡检

机组运行期间，定期进行下列各项检查调试，确保设备运行高效，可靠：

(1)检查确认设备运行条件和运行状态；

(2)检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；（热泵型则检查排风）；

(3)检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

(4)检查机组控制系统和传感器有无偏差；

(5)检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

(6)记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

(7)按要求调节机组运行参数；

(8)检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

(9)检查油温和油加热器工作是否正常；

(10)检查启动器、继电器和控制元件；

(11)检查电机运行状态；

(12)检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

(13)检查压缩机轴承是否有异常声响；

(14)机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

(15)检查油冷却器工作情况；

(16)检查油压降是否正常；

(17)上载卸载动作是否灵活；

(18)蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

(19)与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

(20)对用户提出合理性建议，提交保养报告；

2、年度维保

每年换季两次停机保养，时间为春夏（3、4月）和秋冬（10、11月）各一次，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

(1)测量电机绕组绝缘度，并记录好；

(2)按要求补充或更换润滑油、更换干燥过滤器及油过滤器；

(3)进行泄漏测试，并修理泄漏部位，按要求补充制冷剂；

(4)检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

(5)检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

(6)检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

(7)根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

(8)检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

(9)检查确认压缩机运行状态是否正常；

(10)检查及润滑电机轴承；

检查机组联轴器工作情况；

(11)检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

(12)检查控制系统和变送器工作情况；

(13)机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

(14)检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

(15)分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞，及时清洗冷凝器内壁污垢、探伤（机械式清洗）；

(16)检查电机的运行状态；

(17)检查机组上载卸载工作情况是否正常；

(18)同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

(19)年度专家型服务（红外成像分析报告）；

(20)每年一次对机组的冷冻油抽样送第三方检测，把所测的数据与原厂要求的数据进行对比分析，并提出合理建议并提交报告；

(21)根据现场实际运行情况，对离心式冷水机组变频启动柜换热器及管路进行拆解清洗确保换热效果达标；

七、末端设备（卧式空气处理机组、吊顶式新风机、风机盘管）的月度和年度维保主要内容：

1、月度巡检

（1）起动柜检查；

（2）表冷器检查，必要时清洗；

（3）风机轴承检查；

（4）风机叶轮检查；

（5）电机轴承及电机运行检查；

（6）风机皮带检查差并收紧或更换；

（7）启动机组，运行状况检查；

2、年度维保

（1）变频器检查；

（2）表冷器，Y型过滤器检查清洗；

（3）电机轴承检查；

（4）进出水阀门及排水管道检查疏通；

（5）压力表及温度计检查；

（6）风机轴承检查；

（7）风机叶轮检查；

（8）风机皮带检查并收紧或更换（AHU）；

（9）卡式风机盘管电脑板检查，确认完好；

（10）检查风机盘管的电控部位接线盒内接线端，保证正常；

（11）检查风机盘管送风电机（含风速、嗓音）、送风滚筒、电磁阀控制器等附件，保证正常；检查风口末端出风口温度，保证效果。

八、备品备件

1、为确保本项目维保设备出现故障后能够及时修复，维保单位须按提供备品备件清单（详见下表）并单独报价，价格包含除维修人工费以外的所有费用，作为本项目后期结算依据。

2、备品备件清单以内的零配件、材料统一视为备品备件，人工费用已包含在年度维保服务费报价中。

3、备品备件清单以外低于500元（含）的零配件由供应商承担，费用已包含在年度维保服务费报价中。

4、维保单位应按照备品备件清单，建立南京备品备件库，确保设备故障修复及时完成，备品备件清单如下（可根据实际情况添加）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 逻辑板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | I/O板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油泵变频板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | K油 | 约克 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 8 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 油引射过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 油引射过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | W油 | 约克 | 桶 | 19 |  |  |  |
| 13 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 干燥过滤器 | 约克 | 个 | 48 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油视镜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 液位执行器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂R134a |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑板 | 331-02430-601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键盘面 | 024-30993-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示板 | 331-01771-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | CM-2板 | 031-00947-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 025-34159-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 冷凝液体探头 | 025-37831-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高压切断开关 | 025-37890-200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 油泵驱动器 | 371-05506-002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 液位温度探头 | 325-40338-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 排汽/油温探头 | 025-33288-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 油温探头O型圈 | 028-12961-004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 节流孔板执行器 | 025W38177-001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 025W43790-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | VGD压力传感器 | 025W40088-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 止推探头 | 025-40496-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 油加热器(380V) | 025-32917-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 导叶马达 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 冷却液 | 013-04129-000 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 约克风冷热泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制板 | 841769 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 继电器板 | 841770 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 继电器板 | 841771 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源保护器 | 5125177 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制盘 | 855916 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制板 | 841768 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示板 | 841772 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 键盘 | 261046 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贴膜 | 261530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | YLAA EEV 控制器 EKD316 084B8144 | 646514 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 PS5R-B24 IDEC | 274872 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 | 740579 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油加热带 | 944212 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电磁油泵 | 927114 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压压力传感器 | 1048778 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压压力传感器 | 927108 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全阀7/8 | 146956 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全阀1-5/16 | 146920 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 马达保护器 | 689962 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 靶式水流开关 | 47786 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电磁阀线圈 | 252655 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电磁阀线圈 220V 20W | 1090406 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 油流开关 | 5121402 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀驱动器板 | 359996 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 系统末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡式风机电脑版 |  | 块 | 1 | 400-550 |  |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 20-70 |  |  |
| 3 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 | 180-220 |  |  |
| 4 | 风盘电机 |  | 个 |  | 250-350 |  |  |
| 5 | 卡盘电机 |  | 个 |  | 300-550 |  |  |
| 6 | 电动二通阀 |  | 个 |  | 150-200 |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 个 |  | 100-300 |  |  |
| 8 | 皮带 |  | 根 |  | 20-50 |  |  |
| 9 | 风机盘管过滤网 |  | 个 |  | 70-150 |  | 用于风盘常规的型号 |
| 10 | 新风机过滤网 |  |  |  |  |  | 用于新风机常规的型号 |

九、其他

1、采购人因重大节日、活动的需要，维保单位每年须免费提供三次重大活动现场保障服务，并制定突发事故抢修应急方案。

2、维保单位应建立维保设备台帐，严格按要求如实填写维修、维保服务报告（一式三份），经维保单位、物业单位、采购人三方签字或盖章后生效。

3、维保单位应取得相应资质,现场作业的工程师应具有相关操作资格证书；须保证所提供的备品备件必须是正规渠道产品，保证重要备品备件为原厂件（如冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等）,且提供至少一年质保(易损件/耗材除外)。

十、故障抢修

（1）维保报修电话应确保7*24小时有人接听。

（2）接报修电话后，维保单位必须在2小时内到达现场进行抢修，不得以任何理由推托。

（3）一般故障在12小时内修复，特殊故障（如压缩机、蒸发器、冷凝器等）保证在48内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外）；

（4）配件质保期质保期内同一个故障再次报修则由维保单位承担相关费用；

## 第七章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 竞争性磋商响应文件格式

江苏有线三网融合枢纽中心

1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组

空调系统维保服务采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 评审索引

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性磋商文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性磋商文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

（说明：此表按照采购文件中评审办法逐项填写）

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[4]份、电子版[ 1 ]份）。

（2）提供按竞争性磋商文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性磋商文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

报价一览表

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼风冷热泵、冷水机组空调系统维保服务采购项目

采购文件编号：JSCNHQ[2022]005

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 维保费用 | 维保费用： 元/年（大写） 元/年 |
| 备注 |  |

注：1.供应商须按照竞争性磋商文件要求，提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性磋商文件《竞争性磋商须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性磋商文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：分项报价汇总表(备品备件)

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 逻辑板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | I/O板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油泵变频板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | K油 | 约克 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 8 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 油引射过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 油引射过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | W油 | 约克 | 桶 | 19 |  |  |  |
| 13 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 干燥过滤器 | 约克 | 个 | 48 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油视镜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 液位执行器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂R134a |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑板 | 331-02430-601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键盘面 | 024-30993-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示板 | 331-01771-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | CM-2板 | 031-00947-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 025-34159-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 冷凝液体探头 | 025-37831-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高压切断开关 | 025-37890-200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 油泵驱动器 | 371-05506-002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 液位温度探头 | 325-40338-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 排汽/油温探头 | 025-33288-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 油温探头O型圈 | 028-12961-004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 节流孔板执行器 | 025W38177-001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 025W43790-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | VGD压力传感器 | 025W40088-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 止推探头 | 025-40496-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 油加热器(380V) | 025-32917-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 导叶马达 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 冷却液 | 013-04129-000 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 约克风冷热泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制板 | 841769 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 继电器板 | 841770 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 继电器板 | 841771 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源保护器 | 5125177 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制盘 | 855916 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制板 | 841768 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示板 | 841772 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 键盘 | 261046 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贴膜 | 261530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | YLAA EEV 控制器 EKD316 084B8144 | 646514 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 PS5R-B24 IDEC | 274872 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 | 740579 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油加热带 | 944212 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电磁油泵 | 927114 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压压力传感器 | 1048778 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压压力传感器 | 927108 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全阀7/8 | 146956 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全阀1-5/16 | 146920 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 马达保护器 | 689962 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 靶式水流开关 | 47786 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电磁阀线圈 | 252655 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电磁阀线圈 220V 20W | 1090406 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 油流开关 | 5121402 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀驱动器板 | 359996 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 系统末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡式风机电脑版 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 风盘电机 |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 卡盘电机 |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 电动二通阀 |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 皮带 |  | 根 |  |  |  |  |
| 9 | 风机盘管过滤网 |  | 个 |  |  |  | 用于风盘常规的型号 |
| 10 | 新风机过滤网 |  | 个 |  |  |  | 用于新风机常规的型号 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：此表的报价总价中已包含供应商完成本采购项目的一切费用,包括税费；

报价总价等于货物销售总价、安装调试费总价及其它费用之和。

## 附件5：商务条款偏离表(格式)

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 格式合同 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如付款方式、履约保证等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
     3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

## 附件6：技术条款偏离表(格式)

响应货物规格和技术参数偏离表

（须与采购文件点对点应答）

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件条目号 | 采购技术规格 | 响应技术规格 | 是否响应采购要求 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的技术规格和技术参数。

## 附件7：法定代表人身份证明及授权委托书(格式)

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件8：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

8-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与磋商，提供竞争性磋商文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

8-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件9：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。