- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目

- 询价文件

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二二年十二月

第一章询价邀请书

## 一、项目概况

1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心数据中心于 2020 年 1 月 10 日取得 CQC 数据中心场地基础设施认证增强级（GB 50174-2008A 级），认证范围所涉及的设施设备包括冷冻站：3 台制冷量为3200kW 的冷冻机组、3 个 65m³蓄冷罐、4 台 1800kW 柴油发电机、4 台 1600kVA 变压器、8 台500kVA UPS、24 组 12V210Ah 蓄电池，4 个模块机房、496 台机柜/3kW、53 台机柜/7.2kW、21台制冷量为 137kW 精密空调。该证书有效期为三年，证书将于 2023 年 1 月 10 日到期。本项目计划在三个月之内完成换证工作，保证证书的延续。

2、项目内容

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务 | 1项 | 基于原有 CQC “数据中心场地基础设施认证证书”（认证增强级GB 50174-2008 A 级，CQC证书编号为CQC200010480113），完成 3 次数据中心场地基础设施认证年度监督及换证工作（2021年、2022 年两次年度监督，2023 年年度监督及换证）。数据中心位于江苏省南京市运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心四号楼。 |

## 二、资格要求

（一）合格供应商的基本资格要求：

1、供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2019年1月1日至今）无严重违法失信信息（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

2、供应商须出具经第三方审计的2020年度和2021年度财务报表（至少包括文字性报告及资产负债表、现金流量表、利润表等），近两年平均每年营业收入不少于200万元。

3、供应商须具有良好的业绩和经验，自2020年1月1日至公告发布之日止，必须至少具有2个已完成的中国质量认证中心《CQC1312/1324数据中心场地基础设施国标等级评价规范》或《CQC1313/1325信息系统机房动力及环境系统认证技术规范》A级机房项目业绩（含测试、验证联调），并提供业绩的证明材料（包括合同复印件、CQC认证等级证书复印件、中国计量科学研究院出具的数据中心认证检测机构经历说明、客户反馈意见复印件等资料，原件备查）。

4、供应商应该具备CNAS或CMA资质，同时在CQC（中国质量认证中心）认可的签约名单中。须提供以上资质证明文件。

5、供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的采购产品时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议；如果有任何因采购人使用供应商提供的产品而提起的侵权指控，供应商须依法承担全部责任（格式见响应函）。

6、供应商没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录（格式见响应函）。

7、供应商须从采购代理机构获得采购文件并登记备案，否则不能参加本次项目的响应。

8、本项目不接受联合体响应。

三、资格审查方法

#### 本项目将进行资格后审/资格预审，资格审查标准和内容见采购文件第三章“评审办法”，凡未通过资格审查的供应商，其响应将被否决。

## 四、采购文件发售信息

发布及登记时间：2023年1月5日至2023年1月10日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价文件在报名后在江苏有线（官网招标采购栏http://www.jscnnet.com/zbcg/ 本项目公告下方）报名自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性磋商文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫面件和法定代表人授权委托函，同时发至邮箱lijing@jscnnet.com，超过2023年1月10日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：李晶（025-86731692）

五、响应文件接收信息

递交响应文件截止时间和询价时间：北京时间2023年1月13日14时30分。逾期送达或未按采购文件要求密封的。采购人不予受理。

#### 递交响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

#### 响应文件接收人：李晶，电话：025-86731692。

## 询价地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

## 六、发布公告的媒介及免责声明

## 本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/zbcg/）“招标采购”栏目发布，其他媒介转载需注明出处。

## 七、其他说明事项

由于疫情防控要求，本项目在供应商无法到达现场时可采取远程询价形式（详见询价文件第七章）。供应商按规定时间先将响应文件盖章扫描件（PDF文档）加密后发至采购人信箱，并在询价现场告知采购人密码，由采购人现场解密。完成询价后，供应商须将响应文件及最终承诺的纸质版在询价完成一周内寄至采购人所在地。如邮寄发出地为中高风险区须事先通过电子邮件告知采购人。联系人：李晶；联系电话：025-86731692；电子邮箱:lijing@jscnnet.com，地址：江苏省南京市运粮河西路101号麒麟科技创新园江苏有线三网融合枢纽中心二号楼二楼；响应文件盖章扫描件（PDF文档）发送截止时间为2023年1月13日14时30分，随后组询价。

有关本次比选的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023年1月5日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.1 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 4 | 4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间： 2022年 XX 月 XX 日 17 时 00 分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式 将疑问文件电子版（须为可编辑的word文档）与盖章的纸质版扫描件发送至 lijing@jscnnet.com，如word文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 |
| 5 | 7.1 | 响应文件构成 | 响应文件必须按照以下顺序编制：详见第六章 响应文件格式 |
| 6 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式2份（1份正本、1份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。 |
| 7 | 8.2 | 响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）采购文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或者其委托代理人签字落款的响应文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章，或者由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 8 | 9.1 | 最高响应限价或者其计算方法 | 不设置最高响应限价 □设置最高响应限价，最高响应限价/最高响应限价计算方法： |
| 9 | 9.2 | 响应报价具体要求 | 供应商应根据技术需求书中的要求报价，可以一轮或多轮。提供报价表（格式见第六章)及分项报价表（如有）。 |
| 10 | 10.1 | 询价保证金金额 | 无 |
| 11 | 10.3 | 询价保证金形式 | 无 |
| 12 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 13 | 13.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 14 | 13.1 | 响应文件递交地点 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 15 | 17.1 | 评审方法 | R最低评审价法 □综合评分法 |
| 16 | 17.2 | 成交候选人推荐原则 | 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。 |
| 17 | 20.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被否决 | 1）不满足采购文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照采购文件规定的方式领取采购文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。 |
| 18 | 21.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 19 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 20 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本采购文件第四章合同格式签订合同，采购人不承诺本项目成交供应商特定数量的委托项目。 |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

3.采购文件构成

3.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 成交办法

第四章 合同格式

第五章 （技术）需求书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

3.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.采购文件的澄清

4.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期5天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.采购文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.3 采购文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天前通知参与询价的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交响应文件。响应文件组成见供应商须知前附表。

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件份数详见《供应商须知前附表》。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对采购文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受采购文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照采购文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见第六章）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.响应保证金

10.1 供应商应提交规定金额的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。（详见《供应商须知前附表》）

10.2 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的响应保证金。

10.3 响应保证金应用报价货币，并采用下列任何一种形式：（详见《供应商须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知的规定随附响应保证金的响应文件，应按本须知规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 供应商的响应保证金，将尽速并不晚于按照规定的响应有效期满后30天原额退还供应商。

10.6 下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

1）供应商在采购文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4）成交供应商未按规定支付采购代理机构服务费。

11. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

11.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应单独密封提交报价表一式两份，并在各自信封上标明 “报价表”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称和“在              ”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

12.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

12.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人或采购代理机构。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

13.递交响应文件截止时间

13.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《采购公告》）

13.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的响应文件

14.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

17.成交方法

17.1采购文件中详细载明下述评审方法作为本项目评审所采用的评审方法。评审方法见供应商须知前附表。

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选候选人的评标方法。价格低于成本的除外。

17.2评审委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》的有关规定推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

18.评审委员会

18.1采购人根据要求组建评审委员会，评审委员会由采购人代表组成。评审委员会负责整个项目的评审工作。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

19.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的初审

20.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

20.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

20.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

20.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

六、保密

21.与采购人的接触

21.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项与采购人接触。

21.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

七、合同的签订

22. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

22.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

22.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

第三章 成交办法

成交办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 出具法定代表人授权书，法人代表签字和单位盖章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，字迹清晰可辨。 |
| 资格评审标准 | 资格条件 | 满足第一章采购公告中资格条件的要求。 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
|  | 报价唯一且有效 | 报价唯一，符合采购文件中“报价表”规定。 |
|  | 询价有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 权利义务 | 符合采购文件 “合同条款”的要求。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合采购文件 “技术需求书”的规定。 |
|  | 实质性响应 | 响应文件对采购文件进行了实质性响应，按采购文件规定提交了合同条款偏离表、技术需求偏离表。如对采购文件中加“★”、特别说明的不可负偏离条款或其他实质性内容有负偏离的，将导致响应被否决。 |

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价最低的供应商为成交候选人的成交方法。

二、成交标准

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。

第四章  合同格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）就江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目的采购及相关服务组织了竞争性磋商，经评委会严格评审，本项目由                 公司（以下简称“乙方”）成交。

甲、乙双方根据竞争性磋商文件的规定、乙方响应文件及磋商时乙方做出的书面承诺，依法签订本合同。

# 一、项目标的和内容

项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求供应“江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目”相关服务工作。具体项目标的要求及价格详见附件一：供货清单。

# 二、合同总价

- 合同总价（人民币大写）：                。

（人民币小写）：￥                       。

- 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于乙方提供的专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费，除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

- 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

# 三、付款方式及期限

- 付款方式：合同总价的100%以转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。

- 付款期限：本项目验收合格后30个工作日之内支付100%给卖方，即人民币     。如乙方违反本合同第十五条廉洁条款第二点，甲方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足10%的，甲方有权根据此合同向乙方进一步追诉。如乙方违反本合同第三条付款方式及期限条款第四点，甲方有权视情况进行相应的扣款。

- 付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方一次性提供合同总额的增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

# 四、数据中心年度监督服务的质量要求

乙方所提供服务必须完全满足甲方在“江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目”询价文件中提出的技术要求（见附件2“技术需求书”），乙方所提供的服务实现必须完全遵守响应文件和询价时做出的书面承诺。

# 五、运输费用

乙方承担所有检测工具、仪器/服务的保险等费用。

# 六、服务周期

本项目要求的所有服务在合同生效后90天内按照“六、产品交付”要求完成交付，视为交货。乙方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），按合同总价的5‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分服务内容，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

乙方逾期交货，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交货的违约责任。

# 七、检验标准

- 乙方所提供服务必须完全满足甲方在“江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目”询价文件中提出的服务交付标准（见附件2“技术需求书”中“2.6、服务交付”）。

- 甲方按照“江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目” 询价文件中提出的技术要求（见附件2“技术需求书”）对本项目进行验收。

- 数据中心场地认证检验报告（需加盖有资质的印章）和2023年CQC数据中心场地基础设施认证证书作为费用结算的依据之一。

# 八、售后服务

- 服务响应时间：乙方应按响应文件和磋商时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。在接到通知后1小时内应答。

- 培训：包括响应文件和询价时做出的书面承诺的培训。乙方另行提供的其它培训，往返路程费用、住宿及餐饮等费用由乙方承担。

- 乙方在甲方工地安装、调试、测试期间，一切费用由乙方自理。

# 九、技术版权及权属

- 乙方为甲方提供的所有服务及资料须没有任何版权及权属争议等其它问题，否则，一切后果由乙方承担。

十、双方责任

甲方责任

- 甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施安装及调试。

- 甲方需为乙方协调各方关系提供便利。

- 甲方应指派管理人员、技术人员参加项目系统安装、系统测试和其它工作。

- 因乙方未按合同质量或要求交货产品，甲方有权拒收，甲方的该项权利不因产品在启运前通过甲方的验收而受到任何限制或影响。

乙方责任

- 乙方承诺：除响应文件及后续书面承诺标明的偏离外，乙方提供的产品和服务均满足询价文件要求。

- 乙方应按照询价文件、响应文件、乙方后续书面承诺的技术要求以及甲乙双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过甲方的验收。

- 在系统安装、调试、开发过程中，乙方须保证不影响甲方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展。

- 乙方保证在系统安装、调试、开发过程中不非法使用第三方软件，否则由此产生的纠纷由乙方自行负责。

- 乙方在产品安装、调试、开发过程中须派驻足够的有经验的工程技术人员到施工现场进行安装指导，在甲方的组织安排下负责完成系统调试、现场性能试验和验收，服从甲方的现场安排。非因甲方原因，乙方人员遭受人身、财产损害，或乙方人员造成甲方、第三人人身财产损害的，由乙方承担全部责任。

- 乙方按照要求提供产品合格证书、产品检测记录、调试记录等技术资料。

- 乙方负责与硬件设备相配套的软件厂家、其它设备的制造商、第三方软件厂家和售后服务部门等联系沟通，完成安装、调试，配置相关的产品。

- 乙方负责配合相关厂家，定期检查产品、及时排查硬件故障。

- 乙方未按合同规定的质量要求交货产品，甲方拒收时，乙方应承担合同的违约责任。

- 迟延履行，甲方书面确定一个合理的期限，如乙方仍不能履行，按乙方不履行合同处理。

- 本合同所有产品的制造，都必须由响应文件和磋商时做出的书面承诺中明确的制造商承担，否则将按乙方不履行合同处理。

- 乙方保证不在软件中对功能、性能、容量进行人为限制，不得含有陷阱、逻辑炸弹、后门等非法程序代码。

- 乙方保证按培训计划对甲方技术人员进行培训，向甲方公开所有技术细节和技术资料，使甲方人员完全了解和掌握系统开发、调试、安装过程，具备对系统进行独立运营和维护的能力，保证在系统验收后甲方人员能够进行交接。

- 乙方保证，甲方在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物及/或服务而提起的侵权指控，乙方须依法承担全部责任

# 十一、违约责任

- 乙方承担本合同约定事项的违约责任，且不因设备或软是由第三方制造或开发设计等因素而受到影响。

- 由于乙方提供的开发服务不符合竞争性磋商文件及本合同第四条所规定的要求时，甲方有权要求乙方更换，如果乙方产品在更换后仍不符合要求，甲方有权终止合同，乙方应支付合同总额20%的违约金给甲方。

- 若甲方已有系统是由乙方提供开发服务的，则乙方应按甲方要求进行技术服务，保证业务的正常运营和系统的正常运行，否则甲方有权终止本合同。

- 在合同规定的包修期内，如果乙方维修售后服务不及时、产品质量不稳定等违约情况发生，则甲方有权酌情扣除质量保证金，按照500元/天计算，并追究乙方赔偿损失的责任。

- 在合同规定的包修期内，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。

- 甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，就乙方提供的开发服务及系统质量问题向乙方提出索赔，检测费用由乙方承担。

- 如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。

- 因乙方违约导致甲方终止合同的，在乙方应将甲方已付的所有合同价款及利息退还甲方，此后，甲方将相关系统成果及资料退还乙方，要求乙方承担本合同约定的违约责任，乙方应支付甲方合同总价款的20%作为违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- 由于乙方的原因导致甲方本项目系统中断或系统运行缓慢，致使在实际运营中给甲乙双方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失，同时上述情况每出现一次，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额5‰作为违约金；如累计超过5次，则甲方有权终止本合同。

- 由于乙方的原因导致甲方业务数据错误或业务数据丢失，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，如出现一次业务数据错误或业务数据丢失，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额1%作为违约金。

- 无论本合同其他条款如何规定，因乙方违约（包括但不限于：违反对系统、软件性能、功能的担保等）需对甲方承担的违约责任和赔偿总额累计不超过合同总额（但此赔偿不能解除乙方相关责任、义务的继续履行，如修正、更换）；且乙方对甲方赔偿金的支付已被认为足额补偿采购人的全部损失。

# 十二、廉洁条款

- 双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。

- 乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权终止本合同，并在3年内不再邀请乙方参加任何采购活动。

# 十三、不可抗力

- 当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

- 当不可抗力事故终止后，受影响一方应以书面的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

- 不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

# 十四、解决纠纷的方式

- 凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

- 除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

- 本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

# 十五、合同生效及其他

- 合同的生效期：本合同一式四份（甲乙双方各二份），每份均具有同等法律效力，自甲乙双方盖章之日起生效。

- 本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力，包含但不限于：

（1）甲方的询价文件、乙方的响应文件、乙方的报价表、询价时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（2）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用书面的方式。

- 本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于竞争性磋商文件和响应文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

- 甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

- 对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

- 甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

- 本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

# 十六、附件列表

相关文件的优先支配地位的次序如下：

附件一供货清单

附件二技术需求书

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司   乙方：

（盖章）_________________________          （盖章）_______________________

法人代表或授权代表：____________           法人代表或授权代表：_______________

地址：___________________                  地址：____________________

电话：                                     电话：___________________

传真：                                     传真：___________________

邮编：                                     邮编：___________________

开户银行：                                 开户银行：___________________

银行账号：                                 银行账号：___________________

签订日期：     年   月    日

第五章  （技术）需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝询价文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。成交后供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被采购人确认的条款。

- 询价文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。供应商应满足本技术需求书中未描述的，但为保证本项目所需要的其它要求和所需的设备与附件。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

# 项目概述

江苏有线三网融合枢纽中心数据中心于 2020 年 1 月 10 日取得 CQC 数据中心场地基础设施认证增强级（GB 50174-2008A 级），认证范围所涉及的设施设备包括冷冻站：3 台制冷量为3200kW 的冷冻机组、3 个 65m³蓄冷罐、4 台 1800kW 柴油发电机、4 台 1600kVA 变压器、8 台500kVA UPS、24 组 12V210Ah 蓄电池，4 个模块机房、496 台机柜/3kW、53 台机柜/7.2kW、21台制冷量为 137kW 精密空调。该证书有效期为三年，证书将于 2023 年 1 月 10 日到期。本项目计划在证书到期之前完成换证工作，保证证书的延续。

# 技术要求

  - 总体要求

本项目由供货商（本项目合同供应商，以下简称供应商）完成现场勘察设计、制定技术/施工方案、项目实施、测试、送审，直至完成四号楼“数据中心场地基础设施认证证书” （GB 50174 A级）复审换证。

项目完成时间严格按照合同规定执行，对项目涉及到的所有商业秘密和技术秘密实行严格保密。

  - 认证依据

CQC1312-2017《数据中心场地基础设施认证技术规范》

GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

  - 认证范围

| - 认证范围（CQC发证日期2020年1月10日，4个模块机房） |  |
| --- | --- |
| - 楼层 | - 设备范围 |
| B1层 | 冷冻站（3台冷冻机组、3个蓄冷罐）， 柴发机组及并机室（4台柴发）， 配电室（4台变压器，2台300KVA UPS，4组蓄电池/单节12V210AH）。 |
| F1层 | 高压室2#和3#中心站 |
| F2层 | 低压配电间P201（1台变压器，2台500KVA UPS，6组蓄电池/单节12V210AH）， 低压配电间P202（1台变压器，2台500KVA UPS）， 低压配电间P205（6组蓄电池/单节12V210AH）， 模块机房2-1（118台机柜/3KW，27台机柜/7.2KW，6台制冷量为137kw的精密空调)， 模块机房2-2（96台机柜/3KW，26台机柜/7.2KW，6台制冷量为137kw的精密空调)， 模块机房2-9（100台机柜/3KW，4台制冷量为137kw的精密空调)。 |
| F3层 | 低压配电间P301（1台变压器，2台500KVA UPS，6组蓄电池/单节12V210AH）， 低压配电间P302（1台变压器，2台500KVA UPS）， 低压配电间P304（6组蓄电池/单节12V210AH）， 模块机房3-9（182台机柜/3KW，5台制冷量为137kw的精密空调)，ECC监控大厅。 |
| F4层 | 无 |
| 屋面 | 冷却塔3台 |

  - 认证方案

根据“2.3、认证范围”，本项目采取CQC 年度监督评审的认证模式，包括以下各项工作内容：

| - 名称 | - 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 现场核查测试 | - 环境项 | - 温度 | 主机房温度测试；辅助区温度测试；不间断电源系统电池室温度测试 |
|  |  | - 相对湿度 | - 主机房相对湿度测试；辅助区相对湿度测试； |
|  |  | - 含尘浓度 | - 主机房含尘浓度测试； |
|  |  | - 接地 | - 机房接地电阻测试； |
|  |  | - 气压差 | - 主机房与室外（或走廊）气压差测试； |
|  | 电气系统 | - 供电电源质量 | - UPS 输出柜电能质量测试 |
|  | - 应急演练 | - 电气 | - 市电中断时，电气系统故障应急演练 |
|  |  | - 空调 | - 市电中断时，制冷系统故障应急演练 |
|  | - 现场核查 | 空间布局与设 备布置 | 数据中心空间布局与设备布置与认证当时的一致性 |
|  |  | - IT 负荷量 | 数据中心 IT 负荷量是否在认证报告载明的容量范围内 |
|  | - 其他 | CQC 及中国计量院专家现场见证测试的差旅费用及其他相关费用 |  |
| CQC监督复审 | 完成 3 次年度监督及换证工作（21年、22 年两次年度监督，23 年完成年度监督及换证） |  |  |

本次认证测试使用的仪器仪表及装置由供应商免费提供。

★供应商应依据国家、行业标准和规范、按照本项目具体要求，完成本数据中心的检测认证工作，并出具书面的检验报告。测试验证范围包括：机房环境、供配电系统、空调暖通系统。

★供应商应协助采购人通过CQC认证证书年度监督及换证工作，相关认证信息可在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）、中国质量认证中心（https://www.cqc.com.cn）查询验证。

  - 项目实施进度安排

本项目可分为调研、项目立项、采购、合同签订、项目实施、现场核查测试、CQC认证资料送审、CQC监督复审、完成四号楼“数据中心场地基础设施认证证书” （GB 50174 A级）复审换证、验收等各阶段。

★服务期限：合同签订生效后15天内完成现场测试阶段工作，并在完成测试后15天内出具最终测试报告；完成最终测试报告后15天内向中国质量认证中心（中国计量院）提交CQC年度监督审核材料；合同签订生效后90天内完成CQC审核颁证。

  - 服务交付

乙方应提供下列资料文件（作为服务交付标准）：

（1）数据中心场地基础设施认证年度服务监督（2021年、2022年两次年度服务监督，2023 年年度服务监督）完工证明文件，相关信息应在国家认证认可监督管理委员会和中国质量认证中心官方网站上查询验证；

（2）2023年CQC数据中心场地基础设施认证证书（认证增强级GB 50174 A 级，CQC证书编号为CQC200010480113，证书起始日期为2023年），相关信息应在国家认证认可监督管理委员会和中国质量认证中心官方网站上查询验证；

（3）数据中心场地认证检验报告和测试记录；

（4）询价文件中所要求提交的其他资料（包括但不限于乙方响应文件、报价表、资质证明复印件）。

  - 需求清单

| 名称 | 规格要求 |  | 数量/单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务 | 基于原有 CQC “数据中心场地基础设施认证证书”（认证增强级GB 50174-2008 A 级，CQC证书编号为CQC200010480113），完成 3 次数据中心场地基础设施认证年度服务监督及换证工作（2021年、2022 年两次年度监督，2023 年年度监督及换证），认证方案内容祥见“2.4、认证方案”。数据中心位于江苏省南京市运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心四号楼。 | 现场核查测试 | 1项 |  |
|  |  | CQC年度监督及换证 | 1项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

# 质量控制

## 、服务过程质量进行控制

本项目供应商应对本项目服务过程质量进行控制。包括：

（1）正确使用图纸、设计文件，验收标准及适用的测试工艺标准、作业指导书。

（2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；

（3）按项目质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

（4）根据现场管理有关规定对现场测试作业环境进行控制；

（5）合理安排服务进度：对服务进度、工作进度进行管理控制，确保满足项目进度计划，并保证服务质量；

（6）对服务过程实施监控。

## 、进度控制

服务过程中应做好服务过程及进度标识，确保服务过程具有可追溯性。可采用以下措施：

（1）记录人员做好过程记录，包括项目日志、检验和试验报告等表明服务过程状态；

（2）现场标识：标识管理需与工程进度相匹配，与需求相适宜。通过记录可对项目过程进行追溯性。

## 、信息沟通

应做好信息沟通工作，包括：

（1）工程信息（包括与工程有关的要求）；

（2）合同的处理，包括对其的修改；

（3）建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。

## 、质量管理记录

建立项目过程中的质量管理记录，并在项目交付后移交给建设方（合同采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司），包括：

（1）项目日记和专项测试记录；

（2）检验、测量及试验设备的管理记录；

（3）图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；

（4）监督检查和整改、复查记录；

（5）质量管理相关文件；

（6）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

- 第六章 询价响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于响应文件首页。请供应商按照索引表及采购文件要求提供相关材料。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

详细评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

一、响应函

- 响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[1]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

★附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理江苏省广电有线信息网络股份有限公司XXX项目（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司XXX项目

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 五、合同文本的提供

除了《商务条款偏离表》对采购文件第四章《合同条款》内容的应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。在执行合同付款时，供应商须按采购人要求开据增值税专用发票。

## 六、（技术）需求偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司XXX项目

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件《技术需求书》，就响应文件对技术要求存在的偏差与例外逐条做出说明，无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对技术要求无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

七、（技术）需求点对点应答

## 八、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容真实、正确。

- 采购人将根据供应商提交的资料判断和考虑供应商履行合同的能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

6）即使供应商和制造商是同一公司，也需要分别完整填写《供应商的资格申明》和《制造商的资格申明》。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

### 8.1 资格声明

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方的江苏省广电有线信息网络股份有限公司XXX项目采购公告，下述签字人自愿参与响应，提供竞争性磋商文件技术需求书中规定的[货物/服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容真实、正确。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

### 8.2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

### 8.3 企业财务状况

财务报表数据汇总

| 序号 | 指标 | 2019年度数值 | 2020年度数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入（万元） |  |  |
| 2 | 利润总额（万元） |  |  |
| 3 | 经营性净现金流量（万元） |  |  |
| 4 | 资产负债率（%） |  |  |

注：

1、后附经第三方审计的2019年度和2020年度财务报表。供应商合并报表不作为评审取数来源。

2、营业收入=主营业务收入+其他业务收入；

3、利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出；

4、经营性净现金流量=经营性现金流入额-经营性现金的流出额；

5、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%。

### 8.4 营业执照及企业资质

### 8.5 供应商售后服务能力

江苏各地市常驻机构情况汇总

| 序号 | 级别 | 地址 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地级市/县级市 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：按表格顺序提供常驻机构证明材料，房屋产权证明或租房合同复印件等。

### 8.6 供应商控股及管理关系情况申报表

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我方参加江苏省广电有线信息网络股份有限公司XXX项目的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 九、销售业绩及证明文件

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同/订单签订日期 | 合同/订单金额（万元） | 买方单位 | 买方联系人及电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据合格供应商的基本资格要求和评审办法所要求的业绩要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。必须至少包含清晰的买方签字和印章、合同主要内容、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。如为框架合同须同时提供对应的审定单或发票。

2、供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

3、其余业绩可按上述表格的要求，以列表形式提供。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十、项目团队配置

### 10.1人员配备总表

| 序号 | 姓名 | 出身年月 | 最高学历 | 职称 | 本项目中职务 | 所受培训 | 经验和专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：所有团队人员应提供身份证复印件、学历学位证书复印件、取得相关技术资格证书的复印件以及2021年1月份至今的社保证明等内容。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

### 10.2项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从业年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称及编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目内容 |  | 开始时间 |  | 完成时间 | 成 效 |  | 任 职 |

注：后附证明材料。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

十一、服务方案

## 十二、报价表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务项目

| 报价项 | 内容 |  | 数量 | 含税单价（元） | 总价（元） | 增值税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏有线三网融合枢纽中心数据中心场地认证年度监督服务 | 基于原有 CQC “数据中心场地基础设施认证证书”（认证增强级GB 50174-2008 A 级，CQC证书编号为CQC200010480113），完成 3 次数据中心场地基础设施认证年度服务监督及换证工作（2021年、2022 年两次年度监督，2023 年年度服务监督及换证）。 | 现场核查测试 | 1项 |  |  |  |
|  |  | CQC年度服务监督及换证 | 1项 |  |  |  |
| 服务期 | 天（不超过90天） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按照采购文件要求，到用户指定现场（到楼层）开发并提供全部服务的含税价。

2.对包修期满后的服务，采购人有选择最终服务商的权利。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十三、响应保证金

请在此附上响应保证金的汇款凭证复印件，并加盖公章：

响应保证金汇款凭证复印件（加盖公章）

## 十四、其他内容

# 供应商认为需要提供的其他内容。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

远程采购须知确认函

（远程会议视频采购时适用）

1.提前下载并安装好远程会议客户端（腾讯视频会议软件，推荐电脑终端，以防手机电话接入造成中断），调试好视频及音效设备，有必要的可使用耳机，确保远程会议的质量。如因供应商设备、网络等原因而造成的视音频中断或延误给谈判带来的负面影响，由供应商自行承担。

2．供应商应在会议现场或周边准备好打印机扫描设备，以备采购时及时提供澄清、承诺等材料。

3. 请供应商授权代表和采购文件中要求的有关答辩代表（如有）到达视频会议现场，并携带身份证件和采购文件要求的有关资格证明（如有），与响应文件中《法定代表人授权委托书》不符的授权代表，将视为身份无效。

4.一家供应商须多个账号登陆会议室应做好会议保密工作，采购人联系人仅将会议号发给供应商本项目的授权代表，供应商其他人员的参与由供应商自行组织和沟通。

5.供应商须根据本项目采购人提供的会议邀请在规定时间内进入视频会议室（登陆昵称为：单位名称+授权代表姓名），现场抽取谈判顺序。供应商按抽取的顺序参与谈判，完成谈判的供应商自行离开会议室，其他供应商在视频软件的等候室等待。供应商须按采购文件要求委派须参与的人员进入视频会议室。

6.谈判结束后，供应商按谈判时本项目评审委员会的要求提交最终报价和承诺（见附件），并在规定时间内将最终由授权代表签字的扫描件提交至采购人联系信箱，授权代表不在最终报价和承诺书上签字视为无效承诺。

回执：我单位阅读后完全理解，且无异议。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

#### 响应确认信息表

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

#### 我单位申请参与贵单位              项目。

#### 现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

#### 1.姓名：

#### 2.身份证号：

#### 3.职位：

#### 4.联系电话（手机）：

#### 5.联系电子邮箱：

#### 6.微信号:

#### 7.响应文件递送方式：

#### 供应商：                     （盖章）

#### 日期：