江苏有线三网融合枢纽中心

2号楼电力系统维修服务项目

询价谈判文件

采购文件编号：JSCNHQ[2024]002

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年五月

- 第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“采购人”），就江苏有线三网融合枢纽中心2号楼电力系统维修服务项目进行询价采购，兹邀请有意向且满足基本资质要求的供应商参加。

- 一、项目名称

江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心2号楼电力系统维修服务项目

- 二、项目简介

本项目为交钥匙项目，内容包括江苏有线三网融合枢纽中心2号楼电力系统维修，包括一台1600KVA原变压器拆除及回购，连接电缆、铜排、接地线拆除，设备基础改造，变压器运输通道上的门窗、墙体拆除和恢复，变压器供货，安装，调试，报供电公司验收合格并送电运行。

- 三、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 四、合格供应商的基本资质要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织（提供法人或者其他组织的营业执照复印件），注册资金须不少于500万元人民币。遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html中无严重违法失信信息截图）。

- 供应商没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

- 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

- 供应商具有机电安装专业承包、电力项目施工总承包或送变电项目专业承包相关资质，且同时具有国家电力监管委员会江苏省电力监管专员办公室颁发的“承装类五级、承修类五级、承试类五级电力设施许可证”及以上级别的电力设施许可证书。

- 供应商具有本地化服务能力，在本市有常驻的售后服务机构，需提供本地工商注册资料以及距采购人最近的服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式等。

- 五、采购文件的发售

发布及登记时间：2024年5月15日至2024年5月20日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将《询价申请及声明》（格式见采购文件“询价响应文件格式”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2024年5月20日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-87231574）

- 六、响应文件的递交

递交询价响应文件截止时间：2024年5月23日下午14:30，逾期收到或不按照询价文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：刘冰（025-87231579）。

询价谈判时间：2024年5月23日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

- 七、发布公告的媒介

- 本次采购事宜相关公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。

- 八、现场踏勘

采购人于2024年5月21日，在在南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心南大门14：00点统一组织本项目进行踏勘，供应商需提供授权委托书并现场签字确认。踏勘过程中，供应商对自身一切行为负责。

- 踏勘现场联系人：刘冰（025-87231579）。

- 九、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

本项目为重新采购项目，若递交响应文件截止时间前，供应商不足3家，则现场变更采购方式：若供应商为2家，则组织2家竞争性谈判；若响应单位为1家，则变更为单一来源谈判。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年5月15日

- 第二章 询价须知

一、总则

1.参照法律

1.1 国家有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加询价竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物”是指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.询价费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制与提交

4.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。未特别指明的，所有技术资料、认证、证明等均以提交的有效的证明文件复印件为依据。

5.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，以及供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

5.5 响应文件应按照采购文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

响应文件一式4份（1份正本、2份副本），电子版本1份（电子版文件内容必须可搜索）。

响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

5.6 响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

5.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6.响应文件的组成

6.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 询价申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章询价邀请中规定的资格证明材料；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）★ 合同条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物/服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）货物/服务的详细说明；

（2）★《需求偏离表》；

（3）《分项报价表》；

（4）货物安装、验收标准、技术资料；

（5）项目集成或实施/服务方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《分项报价表》标明货物的单价、总价以及分项报价。

6.5 响应文件的其他部分。供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.询价保证金（本项目不涉及）

7.1 供应商应按照询价邀请规定的数额和办法提交询价保证金。

7.2 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。由于供应商的自身原因未及时办理询价保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

7.3 成交供应商的询价保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。采购文件另有约定的从其约定。如果采购文件要求成交供应商向采购人交纳履约保证金的，询价保证金将在签订合同后五个工作日内退还。

7.4 下列任何情况发生时，询价保证金不予退还

（1）《成交通知书》发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商等串通的。

三、响应文件签署与提交

8.响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

8.2 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收

（1）在采购文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

（2）未按采购文件要求密封的。

四、询价

9.联合体及分包（本项目不涉及）

9.1 采购项目如接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加询价采购。

9.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独参加同一项目询价采购，也不得组成新的联合体参加同一项目询价采购。

9.3 合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

10.询价组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，采购人人规定的时间和地点组织询价小组进行询价。

10.2 询价工作由采购人人负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

10.3 本项目询价报价共有2轮（除提交响应文件时附带的报价还有1轮）。

11.询价程序

11.1 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

11.2 询价小组根据法律法规和采购文件的规定，对供应商所递交的响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

11.3 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

11.4 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理

（1）未按采购文件规定签署、盖章的；

（2）供应商不具备采购文件规定的资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加询价采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（4）未实质性响应采购文件要求的，超过采购人为本项目设置的最高限价的；

（5）属于询价邀请中拒绝参加本次询价采购活动供应商的；

（6）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（7）询价小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，未在询价现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（8） 不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

11.5 出现下列情形之一的询价终止

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定，或供应商提供的货物不能满足需求的；

12.评定成交标准

12.1 成交标准：质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价格最低。

12.2 评定方法，详见第三章。

13.确定成交供应商

13.1 询价小组对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，公开询价的将在指定的采购信息发布媒体上公告。

13.3 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 采购人人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件不论成交与否，采购人人均不退回。

14.编写评审报告

14.1 询价小组根据询价过程和结果编写评审报告。

15.签订合同

15.1 成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑和诚实信用

16.询问

16.1 供应商对询价采购活动有疑问的，应在询价文件递交截止时间前三个工作日提供，采购人将在询价文件递交截止时间前两个工作日作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17.质疑

17.1 供应商或者其他利害关系人认为询价采购活动不符合法律、法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门质疑。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

就采购文件、询价、成交结果公示质疑的，应当先向采购人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

17.2 未参加询价采购活动的供应商或在询价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

17.5 采购人在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，并在核实后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向采购人工作人员、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，有关部门将供应商列入不良行为记录名单，并参照有关规定处理。

18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 第三章 成交办法和标准

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价最低的供应商为成交候选人的成交方法，以报价一栏表中最终合计报价为准。如遇供应商报价相同情况，则由询价小组结合供应商提供的增值服务、售后维保及承诺，择优推荐成交候选人。

二、成交标准

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。

三、最高限价

不超过人民币13.5万元，（费用包含税金等服务费用）。

- 采购需求

1、采购范围

原变压器拆除及回购，连接电缆、铜排、接地线拆除，设备基础改造，变压器运输通道上的门窗、墙体拆除和恢复，变压器供货，安装，调试，报供电公司验收合格并送电运行。

- 变压器选型

★变压器：规格型号：SCB-13、1600/10，额定电压：10KV/0.4KV，数量：1台，联接组标号：D，yn11，绝缘耐热等级：F级，最高温升100K。

★品牌要求：扬州众成、天津通安、扬州永鼎、江苏宝亨新、江苏大全、正泰电气。

★2.1 、变压器总体要求

变压器柜的材质、表面处理、颜色与低压开关柜相同，防护等级：IP4X。

柜体外形尺寸：变压器柜柜体的外形尺寸与符合现场情况。

变压器柜内应含变压器低压出线侧至低压进线柜开关间的连接母排、母排之间的柔性连接（软连接）、支持绝缘子等及其他应配置的材料。

★2.2、其它要求：

所供货物的外形尺寸必须符合现场实际情况，必要时可现场测量。

★请供应商在响应文件中提供变压器柜的“3C”认证证书。

柜体外壳颜色由与现场低压柜验收一致。

上述技术条件提出的是最低限度的技术要求，卖方应保证提供符合本技术条件和有关最新工业标准的优质产品。

★2.3、 变压器技术要求

规格型号：SCB-13、1600/10

额定电压：10KV/0.4KV

数量：1

分接范围：+2×2.5%

调压方式：无励磁调压

频率：50Hz

联接组标号：D，yn11

绝缘耐热等级：F级；最高温升100K

线圈绝缘水平等级：额定短时工频耐压（有效值）55kV； 额定雷电冲击电压（全波峰值）125KV；

阻抗电压：6 %

冷却方式：AN/AF（配低噪声风机）

温度显示控制系统（带计算机通讯接口）：

自动显示变压器三相绕组的温度，超温自动报警和保护。

根据温度的变化，可自动控制冷却风机的启停。

提供2付无源接点，供自动开启变电所排风机。

变压器本体

铁心：采用低损耗的高导磁优质冷轧晶粒取向硅钢片；

绕组材料：高压绕组采用铜导线绕制，低压绕组采用铜箔绕制。

采用进口阻燃自熄材料环氧树脂真空浇注，遇火源时不产生有害气体；

绕组绝缘方式：浇注式；

变压器出线方式：现场查看。

变压器超温时报警，并要起动排风设备，变压器地步设回风口，风口装配钢网，互感器以供电部门的为准。

变压器在强制风冷状态下允许过载40%运行。

变压器在运行时，噪声值dB（A）≤中国国家标准（GB）。

变压器应是节能环保型、低损耗变压器。

配置温度显示、温度控制和风机设备，并且具有通讯功能能上传干变温度及风机状态信息。

2.4、适用的标准和技术规范

适用的标准和技术规范，不仅限于此，如有最新规范应以最新规范为准。

《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》

《干式电力变压器负载导则》

《电力变压器绝缘水平和绝缘试验》

《6kV～500kV级电力变压器声级》

《干式电力变压器产品质量分等》

《变压器检测和试验》

《外壳防护等级》

《电气装置安装项目电气设备交接试验标准》

3、变压器施工及验收

3.1、总则

电力变压器的安装应按规范和现场实际情况进行施工；

电力变压器的运输﹑保管﹑除符合本节要求外应符合产品的要求；

所有设备及器材，均应符合现行技术标准，并有合格证证件。设备应有铭牌；

所有设备和器材到达现场后，应及时作下列验收检查；

开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件﹑备件齐全；

制造厂的技术文件应齐全；

按本章要求作外观检查；

施工中的安全技术措施，应遵守当地有关安全技术规定；

设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应采用镀锌制品；

电力变压器安装项目在施工进行中及交接验收时，应进行下列工作；

竣工的项目是否符合供电公司要求和现场需求；

项目质量是否符合规范规定；

调整试验项目及其结果是否符合供电公司要求；

按本规定提出的技术资料及文件是否齐全。

3.2、变压器的装卸及运输

承包单位须对运输路径及两端装卸条件作充分调查。

变压器装卸时，应有专人观察装卸情况。

变压器在装卸和运输过程中，不应有揰击或严重振动情况。利用机械牵引时，牵引的着力点，应在变压器重心以下，以防倾倒及防止内部结构变形。

干式变压器在运输途中，应有防雨措施。

3.3、安装前的检查与保管

变压器到达现场后，应置于干燥的室内保管，其底部应垫高以防止水淹。

变压器检查的项目和要求

所有螺栓应紧固，绝缘螺栓应无损坏;

铁芯应无变形，铁轮与夹件间的绝缘垫应完好;

线圈绝缘层应完整，无缺损﹑变位现象;

各组线圈应排列整齐，间隙均匀;

线圈的压钉应紧固，止回螺母应拧紧;

各绕组有线圈引出处的密封应良好;

引出线绝缘包扎紧固，无破损﹑扎拧现象;引出线固定牢靠，其固定支架应坚固，引出线的裸露部分应无毛刺或尖角，其焊接应良好，引出线与套管的连接应牢靠，接线正确;

3.4、施工

变压器安装应按下列要求:

变压器基础的轨道应水平，轨距与轮距应配合。当变压器低压须与封闭母线槽连接者，其低压出线中心线应与封闭母线安装中心线相符;

装有滚轮的变压器，滚轮应能转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

变压器需做减震措施，每台变压器均需设置1套减震垫。

变压器起动试运行及验收

变压器的起动试运行，是指变压器开始带电，并带一定负荷即可能的最大负荷运行24小时所经历的过程。

变压器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下:

变压器本体;

轮子的制动装置应牢固;

油漆完整，相色标志正确，接地可靠;

变压器顶盖上无遗留杂物;

高压套管的接地小套管应于接地;

电压抽取装置不用时，其抽出端子也应接地;

套管顶部结构的密封应良好;

变压器的相位及线圈的接线组别应符合要求;

温度计指示正确，整定值符合要求;

保护装置整定值符合规定，操作及联动试验正确。

变压器试运行时应按下列规定进行检查:

接于中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点必须接地;

变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，如有条件时应从零起升压;冲击合闸时，变压器一般可由高压侧投入;

第一次受电后，持续时间应不少于10分钟，变压器应无异常情况;

变压器应进行5次全电压冲击合闸，并应无异常情况，励磁涌流不应引起保护装置的误动;

在验收时，应移交下列资料和文件。

变更设计的证明文件;

制造厂提供的产品说明书﹑试验记录﹑合格证件及安装图纸等技术文件;

安装技术记录;

调整试验记录。

3.5、试验

出厂试验

绕组电阻测定

按GB1094.1《电力变压器 第一部分：总则》的要求，绕组的温度须与绕组电阻同时测量，绕组温度由置于高压绕组与低压绕组间的传感器测量。

电压比试验和电压相量关系的校定

按GB1094.1《电力变压器 第一部分：总则》的要求，每个分接都须进行电压比测量及捡定变压器联络组标号是否正确。

阻抗电压（主分接）、短路阻抗和负载损耗测量

按GB1094.1《电力变压器 第一部分：总则》的要求，绕组的短路阻抗和负载损耗测量，须在额定频率下，将近似正弦波的电压施加在一个绕组上。测得的负载损耗值须乘以额定电流对试验电流之比的平分。

空载损耗及空载电流测量

按GB1094.1《电力变压器 第一部分：总则》的要求，将额定频率下的额定电压或相须分接电压施加于选定的绕组，其余绕组开路，但开口三角形联结的绕组须闭合。

外施耐压试验

按GB1094.3《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，外施耐压试验须采用不少于80%额定频率，其波形须接近于正弦波的单相交流电压进行。

感应耐压试验

按GB1094.3《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，在变压器一个绕组的端子上施加交流电压，其波形须接近于正弦波。为了防止试验时励磁电流过大，试验时频率须适当大于额定频率。

雷电冲击试验

按GB1094.3《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，冲击试验是将冲击波连续地施加到被试绕组的每一个线端上。对三相变压器，绕组的其它线端须直接接地或通过一个低阻抗接地。

温升试验（型式试验）

按GB1094.2《电力变压器 第二部分：温升》的要求。温升试验须有3个温度传感器，以其平均值对试验进行评估。每隔一定时间记录读数。温度传感器放置的位置，应能显示进入冷却器的实际空气温度，还须注意热空气的再循环。试品须放置在适当的位置，尽量减少空气的阻力，以便提供稳定的环境条件。

工地测试

用1000V高阻计对主线圈和副线圈进行绝缘测试。

检查所有线圈的接续性和正确性，并检查线圈极性和向量组的连接是否正确。必须用三相电源对上述设备进行现场测试。

★4、报价组成

报价应包括本次维修范围内所需配电设备及相关配套服务所需全部设备、材料、随设备提供的备品配件、专用工具、各种安装辅材等，运抵采购人工地现场，并负责吊装卸货、二次搬运、安装、接线、调试、试验，直至验收合格并送电。所有设备安装、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜。工地现场人员的安全、保险、食宿、交通，原设备的拆卸、回购等相关费用均包含在报价中。

- 第五章 合同主要条款及格式

发包人（甲方）：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏有线三网融合枢纽中心2号电力系统维修服务项目相关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心2号电力系统维修服务项目；

维修服务范围：

本项目为江苏有线三网融合枢纽中心2号楼电力系统维修服务，包括一台1600KVA原变压器拆除及回购，连接电缆、铜排、接地线拆除，设备基础改造，变压器运输通道上的门窗、墙体拆除和恢复，变压器供货，安装，调试，报供电公司验收合格并送电运行，在合同期间，发包人保留对以上项目范围进行调整的权利。

二、维修方式

包工包料

三、合同工期

合同工期：30日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。

四、质量标准及要求

质量标准：施工质量必须符合本合同文件与现行国家施工规范的要求，材料/设备满足产品质量标准，同时不得低于供应商响应的材料、设备的参数、标准及档次。本合同文件中的相关约定如与行业规范存在冲突时，参照较高之质量标准执行。承包人承诺：上述任一标准不能达到或者不能按时达到均视为质量不合格，承包人愿意为之承担本合同约定的违约责任。

五、合同价款

合同价款金额(大写)：人民币XXXXXX，小写：￥XXXXXX。

上述合同价款已包括本次维修范围内所需配电设备及相关配套服务所需全部设备、材料、随设备提供的备品配件、专用工具、各种安装辅材等，运抵采购人工地现场，并负责吊装卸货、二次搬运、安装、接线、调试、试验，直至验收合格并送电。所有设备安装、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜。工地现场人员的安全、保险、食宿、交通，原设备的拆卸、回购等相关费用均包含在合同价款中。

本合同价款为含税价，即任何因本合同相关政府机关课征的费用、税赋等，均由承包人承担。发包人可根据中国有关税务法规之规定代扣代缴本合同下应由承包人承担的相关税费。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书

2、合同及其附件

3、采购文件及其附录、澄清(回复)文件（以时间先后为解释顺序）

4、技术需求书及其补充、答疑文件和回复文件

5、承包人的响应内容及报价

6、在合同履约过程中，发包人、承包人、有关本项目的洽商、变更等事宜以书面形式达成的协议或文件。

上述合同文件应系互为补充和解释，如其中有歧义或互相矛盾之处，应以签订时间较后者为准，但涉及技术要求或标准的，应以较严格者为准，涉及价款的，应以最低者为准。

七、承包人向发包人承诺按照本合同文件的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。承包人必须服从施工发包人的对本项目的管理。 其中，承包人承诺对本项目质量提供的保修期为X年，并应对此提供书面的质量证明保证书。

八、承包人向发包人保证如下：

1、承包人系具有合法资格、资质、足够的专业水平、知识和经验及履约行为能力，能自行独立履行和完成合同文件规定应由其履行和完成的一切责任和义务。

2、承包人具有执行和完成本项目和整体所需要的各种施工证件、批件、许可证和其他有关文件，并保证前述证照在施工和保修期内的合法、有效。

3、承包人会确保全面遵守中国有关安全施工、防护、环保和消防保护的法律、法规和政策的有关规定。

4、承包人在本项目竣工后，按合同约定的时间及时向发包人移交合同文件要求的全部材料的质保书、说明书、备用零配件、维修保养及使用手册以及一切与前述有关的其他文件。

5、承包人提供的本项目有关的设计、图纸、施工方法、技术、材料设备在任何情况下都不会侵犯知识产权并承担因此造成发包人损失的赔偿责任。

九、合同份数

本合同一式肆份，发包人贰份、承包人贰份。均有同等效力。

十、合同生效

合同订立时间：20XX年X月X日

合同订立地点：南京麒麟科技创新园运粮河西路101号

本合同发包人和承包人双方约定：双方公司盖章后生效。

签署页

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第二部分  合同条款

1.词语定义

1.1发包人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司。

1.2承包人：指经采购后的中选人并己被发包人接受，能根据本合同文件完成项目的承包单位。

1.3项目经理：承包人在响应时所报的建造师及本合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.4本项目：指在合同协议书中约定的项目，与协议书中的约定相同。

1.5合同价款：指在合同协议书中定明的合同价款，用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部项目并承担质量保修责任的款项。

1.6工期：指在合同协议书中第三条规定的合同工期。

1.7开工日期：指在合同协议书中约定，承包人应进入施工现场实际开始施工的日期（含场外生产时间）。

1.8竣工日期：指在合同协议书中约定，承包人应完成本项目并经发包人确认的最终验收后竣工交付的日期。实际竣工日期按天计算，不足一天按一天计。

1.9施工场地：指由发包人提供的用于本项目施工的场所。

1.10书面形式：指合同文件和数据电文(包括电报、电传、传真)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.11违约：指本合同任何一方违反本合同文件的任何规定，或因任何理由未能履行或完成按本合同文件规定，应由其履行或完成的任何责任、义务或承诺或当事人任何一方在合同文件中所作出的任何保证、承诺或陈述系不真实、不正确或未能实现或变成不真实、不正确或不能实现或被违反的行为或事宜。

1.12索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由责任方承担责任的情况造成的一切损失，向责任方提出经济赔偿及／或工期顺延的要求。

1.13不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(1) 战争（无论宣战与否）、动乱、空中飞行物体坠落，以及国内发生叛乱、动乱、暴动、内战，但由于发包人、承包人及他们的员工的原因引起的骚乱及其他灾难性事件除外；

(2) 非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾；

(3) 作为一个有经验的发包人、承包人无法预见或预防且不能克服的自然灾害及予以保险的风险；

(4) 烈度为7级以上的地震；

(5) 法定当局明文规定的不可抗力。

本合同所指的所有不可抗力事件必须是对本合同的实施发生实质性影响且不能克服的客观情况。

1.14小时或天：合同文件中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24：00。

1.15项目竣工：设备、材料全部安装调试结束，通过供电等相关部门验收，满足送点条件。

2.合同文件组成及解释顺序

2.1本合同所述及的合同文件一词的定义与合同协议书第六条对其作出的定义相同，合同文件乃本合同组成部分。

2.2本合同当事人就有关本项目的洽商、变更等事宜以书面形式达成的协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件应系互为补充和解释的，如其中有歧义或互相矛盾之处，应以时间日期较后者为准，但涉及技术要求的，应以最严格的为准，涉及金额的，则应以最低者为准。

2.3承包人应熟悉和理解全部合同文件内容，承包人不理解或者不熟悉全部合同文件内容在任何情况下都不能成为减免承包人应遵守合同文件的理由。

2.4当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致时，在不影响第2.2条款的规定下，双方应尽快进行协商解决。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同只使用汉语。

3.2适用法律和法规

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建设项目质量管理条例》，以及国家、江苏省或南京市政府颁布（包括合同有效期内颁布）的其它相关的现行有效的有关法律、法规、规章（简称“法律法规”）。

合同双方均有义务将得到的相关法律法规方面的信息相互转告，但这并不免除承包人自行承担因违反任何法律法规所导致的损失和责任的所有义务。

3.3适用标准、规范

3.3.1适用标准、规范的名称：详见合同文件的技术说明，包括上述规范标准中提及的其他索引标准或规范，以及采购文件中未提及的但根据国家有关规定必须使用的标准、规范，以及江苏省、南京市行业的现行标准和规定。

当标准、规范、图纸及有关技术资料之间有不相一致时应以技术要求最高的或最严格的为准。

3.3.2承包人应根据项目情况充分研究发包人需求，自行准备适用的国家、行业、地方发布的标准、规范并承担相关费用，不因发包人未能向承包人指明所适用的全部标准、规范而解除承包人的此等相关义务。

4.图纸

4.1发包人提供原供配电项目图纸。

5.现场人员配置

项目经理：             ，

5.1发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人必须在发包人提出更换项目经理书面要求后7天内予以回复。情况确实属实的，承包人应当根据合同对项目经理资质要求的约定提供新的项目经理人选，新项目经理必须征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。因项目经理不称职而造成发包人费用的增加和工期的延误，承包人必须全额承担发包人的损失。

5.2承包人必须无条件服从发包人对本项目的组织、管理、协调和指挥。

5.3承包人必须保障其现场雇员或者与其有关的直接或者间接服务于本项目的任何人员不对发包人、施工监理的工作造成不利影响。有证据证明前述情形发生的，承包人立即予以改正。无法改正或已造成实际损失的，还应当对此承担赔偿责任，发包人并有权按照5000元／次收取违约金。

6.现场条件

施工现场由发包人根据承包人的合理需要及本项目实际进展情况提供，如发包人或现场条件不能满足承包人的施工要求时，承包人自行调整、解决。承包人保证此种自行调整、解决对施工工期不产生影响并且相关调整费用已包含在合同价款内。发包人提出调整场地的书面通知应提前一周通知承包人，承包人在发包人要求的期限内必须将场地调整完毕，满足发包人的要求，所需费用及时间已经包括在合同价款和工期中。

7.法律、法规和规章

承包人必须遵守国家、江苏省及南京市建设行政主管部门所发布法规、规章的有关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及承包人的外地施工单位进南京施工许可手续等都应由承包人自行负责办理。

8.已完项目保护及建设

8.1承包人在签订合同之前应察看工地及周围的环境、地质资料，掌握了所有与项目施工有关或对施工有影响的情况，如水源、当地气候情况、道路、交通流量、周围居民等。承包人须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理施工现场临时设施及施工过程中的排污、环保、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理、交通等相关手续，和采取必要的措施，费用由承包人承担，综合考虑计入合同价款中。对临近居民和行人的影响由承包人负责处理和承担费用，发包人提供协助。若因承包人处理不当而影响施工导致工期推延或财产损失，发包人概不负责，由承包人承担一切责任。

8.2 发包人负责对施工现场统一管理，承包人应安排专职清理人员负责施工现场的清理保洁工作。

（1）作业材料、工器具要集中存放，做到“工完场地清”；

（2）施工现场平面整洁有序，道路畅通，生活垃圾和施工废弃物应集中于发包人规定的集中堆放点，并遵照执行发包人制定的相应的管理办法，以保证现场始终处于整洁状态。

8.3承包人未履行本合同条款的约定，如果发包人或项目监理认为现场的垃圾没有及时清理，在发出书面通知后，承包人依然没有履行清理工作，发包人有权另行委托第三方完成垃圾清运工作，由此产生的费用由发包人从应支付承包人的项目款中扣除。

8.4施工场地符合江苏省，南京市有关主管部门规定的标准化施工现场和江苏省工地要求，同时应满足城管、市政、市容等主管部门的有关规定，其可能发生的全部费用已包含在合同价款之中。承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。

8．5整个项目竣工交付前由承包人负责采取有效措施对已完成项目成品、半成品、材料、设备进行保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损坏承包人自费予以修理，无法修理的负责赔偿。给发包人或其他单位带来损失的，由承包人按实际损失赔偿。

9.施工组织设计和进度计划

本项目施工的总进度计划与施工组织设计应同时提交，发包人有权因总承包进度计划的调整而对承包人的施工计划进行适当调整，这种调整对承包人而言必须是可行的、切合实际的，并得到承包人确认，承包人须满足发包人的要求，承包人不得因此向发包人提出工期与费用的任何索赔要求。

10.进度和工期

合同工期系按照合同协议书规定的开工日期计算和约定的。任何因承包人原因而造成的延误均由承包人自行承担，工期不予顺延。

11.质量责任、质量检查与验收

11.1承包人由发包人确定，并与发包人签约，负责按合同文件的规定执行和完成本项目。

11.2承包人对本项目所有的设计、结构计算、施工图、材料安装、测试，以及所要求的有关文件与证明负全部责任，并且必须保证发包人免于承担来自(包括但不限于)：

（1）施工操作、材料质量引起的任何损坏所造成的一切损失；

（2）本项目的非正常变质、老化所造成的一切损失；

（3）保修期内的自身质量所造成的损失；

（4）以及未能达到合同文件所规定的其它任何性能或质量要求而引起的责任。

因上述事宜而导致人员的伤亡或／和财产损失，承包人都必须全额承担损失赔偿责任。

12.1承包人确认他已检查所有在合同文件中与本项目的一切有关细节与资料，并确认此类有关的细节与资料在任何情况下不影响本项目按合同文件的执行。如果发生任何前述的事宜，承包人不得为免除或减轻其责任，以任何理由(包括但不限于：图纸、设计要求或其它文件中所示的其它有关的细节与资料不足够、不准确、不适用或有错误，以及其绘制的图纸或施工方案经审批认可)推卸本合同文件规定应由其承担的任何责任或义务。

本条所述质量管理措施在任何情况下都不影响质量要求的执行，亦不排除承包人对本项目任何施工质量按合同文件规定应承担的全部责任和义务，亦不影响承包人应承担的损失赔偿责任。

12.2当事人对项目质量有争议，由南京市建设项目质量监督部门鉴定。

12.3项目质量未达到合同文件规定的质量标准与要求，承包人必须负责整改使项目达到规定的等级并承担相应费用和损失赔偿责任。

12.4承包人自检不合格的项目，发包人有权不予验收，承包人须无条件按合同规定修补合格。

13.安全施工与检查

13.1承包人应向发包人代表提供符合相关法律、规定和规范的安全施工计划，计划中须包括承包人的安全组织架构、安全工作指标、安全工作导则、检查制度、培训制度、安全风险评估等内容，并应严格按照安全标准采取安全防护措施和组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在整个合同期内，承包人应在现场委派一位安全负责人，由他出席发包人召开的安全会议，按照发包人代表提交安全报告和建议，并负责监督安全培训及措施的落实消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。

13.2承包人须按照国家有关规范及发包人代表/监理指示，在相应层面或地点设立若干消防器材，统一管理，明确动火制度，执行动火监护的有关规定和申报制度。

13.3承包人须负责和保障发包人免于承担来自项目施工或其过程中或施工所引致对任何人士人身损伤或死亡按照任何政府法令或习惯法而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼；除非有关伤亡是由发包人或发包人应负责的任何人士的故意或疏忽所致的，并且，承包人有相应具足够证明力的证据以兹证明。

13.4承包人应负责和保障发包商免于承担来自项目施工或其过程或施工所引致对任何房地产或私人财产的损伤或损害所产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼

13.5承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们在履行职责时的安全负责，负责向进入现场的人员提供良好、安全的施工环境，阻止与项目实施无关的人员及未按规定佩戴安全防护用具的工作人员进入施工区域。只要是工作需要，无论发包人代表/监理是否发出需要提供的指示，承包人均应为其现场雇员提供防护用具，包括但不限于护目镜、安全带、安全网、安全帽、鞋袜等。

13.6施工期间，承包人应及时整理和安排好所有的施工机械、工器具、材料、建筑垃圾等，做到每日工完场清，未使用完的材料按发包人代表/监理规定或重新入库或就地堆放整齐，承包人应督促各分包单位（含发包人另行专业分包单位）将各自施工范围内的垃圾运到发包人代表批准的承包人在现场专门的垃圾堆放点。如发现分包单位（含发包人另行专业分包单位）未达此等要求，承包人有责任立即责令其即时纠正或通知发包人代表/监理且并代为清理且发生的费用由分包单位（含发包人另行专业分包单位）承担，否则由承包人承担责任。如承包人拒绝及时进行场地清理（无论该场地是属于承包人责任范围或分包责任范围），发包人有权另行委托其他人进行清理，由此产生的一切费用按实际发生的额度从其后应支付给承包人的项目款项中扣除。项目建设中每个楼层的多余物料、垃圾须通过井架等垂直运输装置或专用垃圾槽运输至地面，严禁从高空直接向下抛物。上述物品已不再需用时，应及时或按发包人代表/监理指示清理运出工地。

13.7 承包人应保证在合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和发包人代表要求。与项目有关的大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人代表/监理。

13.8安全文明施工与环境保护

13.8.1.1合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

13.8.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受发包人及政府安全监督部门的检查与监督。

13.8.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

13.8.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同项目的治安保卫职责。

13.8.1.5 文明施工

承包人在项目施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。项目所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

- 合同价款

本合同价款采用固定总价合同方式确定

本合同价款中已包括（但不限于此）承包人承担本合同项目全部项目的施工、竣工和所需的所有货物采购、供应、制作、运输费、上下力费、安装费、检测费以及合同文件中规定的其它工作义务所需的一切人工、机械、管理费、利润、税金、材料涨价以及为完成上述内容所必须的措施项目等发生的全部费用和本合同文件明示或暗示的所有风险、责任和义务费用。

15.支付方式：

维修服务完成，设备、材料安装调试结束，14个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的30%。

经供电部门初步验收合格，14个工作日内，发包方向承包方支付合同价款的95%。

质保期满，设备、材料及安装无质量问题，发包方、承包方双方确认后，10天内，发包方向承包方支付设备总价5％的货款。

16.竣工验收

发包人在收到其认为完整的竣工报告后，由承包人负责组织相关单位验收，并在验收后出具验收意见或提出修改意见。

17.违约责任

17.1若承包人不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的竣工日期竣工的，延期30天内的，承包人按1000元／天向发包人支付工期违约赔偿金；延期超过30天的，承包人按2000元／天向发包人支付工期违约赔偿金，工期违约赔偿金从发包人应向承包人支付的项目款中扣除。

17.2本项目应按合同文件规定的质量要求执行并完成，项目质量必须达到合同文件中规定的质量目标。

17.3 安全违约：承包人在施工过程中若发生重大(三级及以上)安全事故，承包人按合同价款的百分之一向发包人支付违约赔偿金。

18.争议

本合同在履行过程中发生的争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 (2) 种方式解决：

(1)提交            仲裁委员会仲裁；

(2)依法向项目所在地人民法院起诉。

- 第六章 询价响应文件格式

询价响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件：

- 询价申请及声明

- 报价一览表

- 资格证明文件

附件一、无重大违法记录声明格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

三网融合枢纽中心

2号楼电力系统维修服务项目

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

年   月  日

- 一、询价申请及声明

询价申请及声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

根据贵方                       （项目名称）询价邀请，我方提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方响应文件及报价有效期为    天（不低于90天）。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.我方完全理解且满足询价文件第四章和第五章所述内容。

14.与本次询价有关的联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行帐号：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 二、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏有线三网融合枢纽中心 2号楼电力系统维修服务项目 |  |  |  |

响应人名称（盖章）

响应人代表签字：

备注：

1、响应人须按照采购文件要求，提供全部服务的含税价。

2、报价时请仔细阅读采购文件《响应人须知前附表》中关于报价的要求。

- 三、资格证明文件

- 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织（提供法人或者其他组织的营业执照复印件），注册资金须不少于500万元人民币。遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2020年1月1日至今）无严重违法失信信息（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html中无严重违法失信信息截图）。

- 供应商没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

- 供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

- 供应商具有机电安装专业承包、电力项目施工总承包或送变电项目专业承包相关资质，且同时具有国家电力监管委员会江苏省电力监管专员办公室颁发的“承装类五级、承修类五级、承试类五级电力设施许可证”及以上级别的电力设施许可证书。

- 供应商具有本地化服务能力，在本市有常驻的售后服务机构，需提供本地工商注册资料以及距采购人最近的服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式等。

- 四、法定代表人授权书

法定代表人授权书（法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称） 的进行响应，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人姓名：

被授权人联系电话：

被授权人联系邮箱：

（注：请被授权人在响应期间电话保持畅通，并且及时关注邮箱。）

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

响应人名称(盖章) ：

法定代表人签字：

被授权人签字

（附身份证复印件，需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

被授权人身份证正面复印件贴于此处

被授权人身份证背面复印件贴于此处

- 五、需求偏离表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 询价文件条款号 | 询价文件要求 | 响应文件条款号 | 响应文件响应 | 响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商须针对第四章采购需求和第五章合同条款及格式根据本表进行逐条响应。正偏离是指应答的条件高于询价文件要求，负偏离是指应答的条件低于询价文件要求。如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏中加以说明。

- 供应商须如实填写“需求偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无偏离”。

- 供应商若未填写此表或本表为空，其响应文件将被认定为不实质性响应文件要求，取消询价资格。

- ★条款不满足的，响应文件将被认定为不实质性响应文件要求，取消询价资格。

供应商名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

## 六、商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 | 见本文件相关内容 |  |  |
| 3 | 格式合同 | 详见采购文件第5章 |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

- 七、服务承诺

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我单位参与贵方（）（采购编号：）的采购项目，针对本项目承诺如下：

(1)我单位为独立法人响应，非联合体参投本项目。不存在以下情形：“法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，同时参与响应。”

(2)我单位财务状况良好，财产没有处于被接管、冻结，破产状态。

(3)我单位承诺自愿并无条件承担由于材料虚假、无效、缺漏等引起的一切后果和责任，并无条件接受采购人因此给予的处罚，包括并不限于取消响应报名资格及潜在响应人资格、公示弄虚作假行为等。

(4) 我单位具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，具有较大规模的售后服务组织机构及完善快捷的技术支持能力。

响应人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：__________（签字）

__________年__________月__________日

- 八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：    （公章）

年     月    日