- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

三网融合枢纽中心电梯维保项目

- 询价文件

- 采购文件编号：JSCN[2024]022

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年六月

第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司就三网融合枢纽中心电梯维保项目（采购文件编号：JSCN[2024]022）进行公开询价，项目已具备采购条件，现欢迎符合基本资格条件的供应商参加报价和询价。

1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心项目17台电梯维保。

- 项目内容：江苏有线三网融合枢纽中心共有在用蒂森克虏伯品牌电梯16台，迅达电梯1台，为保障电梯运行安全，现依据采购人相关规范程序，采用询价谈判的方式选择专业的维保单位提供维保服务，

- 项目期限：维保期自2024年7月1日至2025年6月30日止。维保期满，满足续签条件的，可续签，共可续签2次。

## 二、资格要求

（一）合格供应商的基本资格要求：

1、供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，营业执照范围包含：各类电梯（杂物电梯、自动扶梯、自动人行步道等非垂直电梯除外）或曳引电梯或乘客电梯的保养、维修服务，（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。

2、遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息。（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

3、供应商须具有良好的业绩和经验，自2021年1月1日至公告发布之日止至少承担过1例曳引电梯或乘客电梯类似案例（杂物电梯、自动扶梯、自动人行步道等非垂直电梯除外），合同金额不少于5万，须提供合同复印件等证明文件。

4、供应商具有履行合同所必需的专业技术能力，提供由江苏省市场监督管理局评定的三星及以上“江苏省电梯维保单位星级证书”，提供由江苏省市场监督管理局颁发的在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯、类别含维修，提供加盖供应商公章的资质证书复印件，原件备查）。

5、供应商拟派驻的项目团队成员须取得特种设备作业人员资格认定证书，提供由行政主管部门颁发的在有效期内的《作业人员证》（批准项目代号为T，提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查）。须同时提供拟派驻项目团队成员近三个月的社保证明（提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查）。

6、本项目不接受联合体响应。

（二）制造商的资格要求：/

- （三）响应产品的资格要求：/

三、资格审查方法

#### 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见采购文件第三章“评审办法”，凡未通过资格审查的供应商，其响应将被否决。

## 四、采购文件发售信息

发布及登记时间：2024年6月25日至2024年7月2日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将《询价申请及声明》（格式见采购文件询价响应文件格式—“响应函”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2024年7月2日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-87231574）

## 五、响应文件接收信息

接收询价响应文件截止时间：2024年7月4日下午14:30，逾期收到或不按照文件要求密封的响应文件恕不接受。

接收询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：刘冰（025-87231579）。

询价谈判时间：2024年7月4日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

## 六、发布公告的媒介及免责声明

本次采购公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

## 七、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

## 八、现场踏勘

采购人于2024年7月3日，在在南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心南大门14：30点统一组织本项目进行踏勘，供应商需提供授权委托书并现场签字确认。踏勘过程中，供应商对自身一切行为负责。

踏勘现场联系人：刘冰（025-87231579）。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年6月25日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.1 | 代理机构 | / |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 4 | 4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间： 2024年 7月 3 日 18 时 00 分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式 将疑问文件电子版（须为可编辑的word文档）与盖章的纸质版扫描件发送至 <wangxin@jscnnet.com>，如word文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 |
| 5 | 7.1 | 响应文件构成 | 响应文件必须按照以下顺序编制：详见第六章 响应文件格式 |
| 6 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。 |
| 7 | 8.2 | 响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）采购文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或者其委托代理人签字落款的响应文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章，或者由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 8 | 9.1 | 最高响应限价或者其计算方法 | £不设置最高响应限价 ☑设置最高响应限价，最高响应限价/最高响应限价计算方法：6万元 |
| 9 | 9.2 | 响应报价具体要求 | 供应商应根据技术需求书中的要求报价，可以一轮或多轮。提供报价表（格式见第六章)及分项报价表（如有）。 |
| 10 | 10.1 | 询价保证金金额 | 询价保证金金额：/ |
| 11 | 10.3 | 询价保证金形式 | / |
| 12 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 13 | 13.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 14 | 13.1 | 响应文件递交地点 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 15 | 13.2 | 样品 | 本项目须提供一套样品 |
| 16 | 17.1 | 评审方法 | R最低评审价法 □综合评分法 |
| 17 | 17.2 | 成交候选人推荐原则 | 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。 |
| 18 | 20.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被否决 | 1）不满足采购文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照采购文件规定的方式领取采购文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。 |
| 19 | 21.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 20 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 21 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本采购文件第四章合同格式签订合同，采购人不承诺本项目成交供应商特定数量的委托项目。 |
| 22 |  | 采购代理机构服务费金额、交纳方式和时限 | / |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

3.采购文件构成

3.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 成交办法

第四章 合同格式

第五章 （技术）需求书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

3.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.采购文件的澄清

4.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期5天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.采购文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.3 采购文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天前通知参与询价的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交响应文件。响应文件组成见供应商须知前附表。

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件份数详见《供应商须知前附表》。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对采购文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受采购文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照采购文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见第六章）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.响应保证金

10.1 供应商应提交规定金额的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。（详见《供应商须知前附表》）

10.2 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的响应保证金。

10.3 响应保证金应用报价货币，并采用下列任何一种形式：（详见《供应商须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知的规定随附响应保证金的响应文件，应按本须知规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 供应商的响应保证金，将尽速并不晚于按照规定的响应有效期满后30天原额退还供应商。

10.6 下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

1）供应商在采购文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4）成交供应商未按规定支付采购代理机构服务费。

11. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

11.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应单独密封提交报价表一式两份，并在各自信封上标明 “报价表”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在              ”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

12.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

12.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人或采购代理机构。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

13.递交响应文件截止时间

13.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《采购公告》）

13.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的响应文件

14.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、唱价

16.采购人将按照采购文件规定的时间和地点公开唱价，唱价时间、地点和响应文件递交截止时间、地点应当为同一时间、地点。供应商对唱价有异议的，应当在现场提出，采购人应当当场作出答复或委托采购代理机构当场回复，并制作记录。

六、评审

17.成交方法

17.1采购文件中详细载明下述评审方法作为本项目评审所采用的评审方法。评审方法见供应商须知前附表。

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选候选人的评标方法。价格低于成本的除外。

17.2评审委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》的有关规定推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

18.评审委员会

18.1采购人根据要求组建评审委员会，评审委员会由采购人代表组成。评审委员会负责整个项目的评审工作。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

19.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的初审

20.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

20.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

20.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

20.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

七、保密

21.与采购人的接触

21.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项与采购人接触。

21.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

22. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

22.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

22.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

第三章 成交办法

成交办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 出具法定代表人授权书，法人代表签字和单位盖章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，字迹清晰可辨。 |
| 资格评审标准 | 资格条件 | 满足第一章采购公告中资格条件的要求。 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
|  | 报价唯一且有效 | 报价唯一，符合采购文件中“报价表”规定。 |
|  | 询价有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 权利义务 | 符合采购文件 “合同条款”的要求。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合采购文件 “技术需求书”的规定。 |
|  | 实质性响应 | 响应文件对采购文件进行了实质性响应，按采购文件规定提交了合同条款偏离表、技术需求偏离表。如对采购文件中加“★”、特别说明的不可负偏离条款或其他实质性内容有负偏离的，将导致响应被否决。 |

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价（含税总价）最低的供应商为成交候选人的成交方法。

二、成交标准

服务满足采购文件实质性要求，配件价格合理，且评审价最低。

第四章  合同格式

江苏有线三网融合枢纽中心项目电梯全责保养合同

甲方：

乙方：

甲方委托乙方为其提供电梯维护保养服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、维保内容：

本合同电梯维保台数共计17台，详见下表。

| 电梯编号 | 所在位置 | 载重及运行速度 | 数量（部） | 层/站 | 运行年限 | 生产年限 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - E/30035915.001—005 | - 1号楼 | - 1350公斤1.6米/秒 | - 5 | - 6/6 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - EM003335 | - 1号楼新增 | - 1000公斤1.5米/秒 | - 1 | 5/5 | 2 | 2 | 迅达 |
| - E/30035915.006—007 | - 4号数 | - 1350公斤1.6米/秒 | - 2 | 5/5 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.008—011 | - 2号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 4 | 6/6 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.012 | - 2号楼餐厅 | - 1350公斤1.0米/秒 | - 1 | 2/2 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.034 | - 人才公寓 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 4/4 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.013 | - 4号楼货梯 | - 3000公斤0.5米/秒 | - 1 | 5/5 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.030 | - 5号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 6/6 | 6 | 8 | 蒂森 |
| - E/30035915.018 | - 3号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 6/6 | 6 | 8 | 蒂森 |
| - 合计 | 17部 |  |  |  |  |  |  |

二、合同期限

1、合同有效期限为1年，自合同签订之日起计算。

2、合同期满，经甲方考核合格，可进行续签，共可续签2次。

3、本合同签订之日至签订后60天，为维保服务考察期，考察期内，如甲方认为乙方电梯维保服务不符合本合同约定，甲方有权立即通知乙方终止本合同，而无需向乙方说明任何理由，服务期终止以甲方书面通知到达乙方为准，双方依据实际服务天数，结算电梯维保费，除此之外，甲方无需承担其他任何费用或责任。

服务期内，甲方按月对乙方进行考评，并作为支付维保费用的依据，服务期内两个月考核为不合格给予警告，如连续两个月不合格甲方有权考虑重新选聘服务方，考评表附后。

维保服务单位考评表

| 江苏有线三网融合枢纽中心电梯维保服务月度考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 维保单位： |  |  | 考核人： |  |  |
| 评测结果： |  | □合格/□不合格 | 评分考核时间： | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 考核类别 | 考核内容 |  |  |  | 建议 配分 | 得分 | 扣分原因简述 |
| 1 | 劳动纪律 | 按规定着装、配备装备工具，统一、整洁；仪表端正无不良表现；举止文明大方，精神饱满，用语文明。 |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 按规定实施请销假制度；不得擅自休假、调班；按规定时间上下班，不迟到、早退;不得出现酒后上岗等违反劳动纪律事项，不做与工作无关的事情；考勤记录与实际人员对应。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 节约使用电、水等公共资源；爱护公共设施财产，遵循项目内部规定要求。 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 严格按照电梯维保操作规程进行相关操作，服从公司安全管理规定，严禁违反安全规章制度。对服务范围内发现的安全隐患及时上报，及时处理。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 维保服务 | 每台电梯一个维保周期内同一故障不得多次出现。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  | 操作流程规定执行，流程完善、责任到人；有完整档案、台帐；日常维护操作符合标准要求。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | 维保工作频次满足合同及规范要求，相关维保记录真实有效，且进行整理归档。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 8 |  | 维修记录详细真实，工作报告及时有效，记录内容详细清晰。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 设备运行状态良好，故障设备有详细书面记录，对设备故障维修及时，准时全面的完成规定内半月保、季度保、半年保具体维保工作，无漏保疏忽 |  |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  | 电梯重要部位每天巡视：电梯是否有异常抖动、响声，舒适感有无明显变化，开门是否顺畅、有无异响，轿厢井道照明、底坑有无杂物，积水、应急电源是否可靠 |  |  |  | 10 |  |  |
| 12 |  | 维修操作有详细记录，严格执行维修安全制度。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 |  | 熟悉服务区域内设施设备情况，现场电梯状态熟悉，设施设备操作维护熟练。 |  |  |  | 3 |  |  |
| 14 |  | 严格执行合同及南京市规范，困人30分钟内维保人员到场，设备故障24小时内排除。每月困人不得超过3次。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 15 |  | 救援工具管理规范，按照要求摆放，不可随意堆放。 |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 |  | 电梯机房、电梯控制柜位于关闭锁定状态、不可敞开 |  |  |  | 5 |  |  |
| 17 |  | 服务范围内卫生清洁，地面无浮尘污渍，设备清灰及端子检查紧固工作定期完成。 |  |  |  | 5 |  |  |
| 18 | 其他 | 根据项目情况有针对性对甲方工程人员进行业务技能培训,并完善培训记录。 |  |  |  | 4 |  |  |
| 19 |  | 根据项目情况制定应急预案（设备故障、停电、火灾、困人），详细严谨并针对相关预案定期组织培训演练，并完善培训演练记录。 |  |  |  | 6 |  |  |
| 当月考核分合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 备注 （其他项）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程师 签字： |  |  |  | 维保单位签字： |  |  |  |  |
| 部门分管领导签字： |  |  |  | 部门领导签字： |  |  |  |  |
| *此表基础分值为100分，采取扣分计算为主要评测计算方式。 *“评测结果”只分为两类：0分-80分以下（不合格），81分-100分（合格）。当月评测结果不合格，得分71分-80分扣除当月服务费15%，60分-70分扣除当月服务费30%，低于60分扣除当月服务费60%。 *服务期内出现电梯困人，报修后30分钟维保人员未到场扣除当月维保金20%作为处罚。 *服务期内两个月考核为不合格给予警告，如连续两个月不合格甲方有权考虑重新选聘服务方。 *考核人为各项目电梯日常分管人员，考核中出现的相关问题需以书面整改通知单告知维保服务单位，维保服务单位需明确整改时间并书面回复整改结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同费用

1、 维保费用（蒂森）每台每年人民币XXXXX元，合计：16*XXXX=XXXXXX,

维保费用（迅达）每台每年人民币XXXXX元，合计：1*XXXX=XXXXXXX,

总计；      ，大写（人民币）：

2、电梯维保费不因任何原因（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增，合同费用已包含管理费、约定各项易损部品采购费、维保设备使用及折旧费、人工成本、服装费、税金、利润等乙方履行本合同项下电梯维保服务及其他约定义务，甲方应向乙方支付的全部费用。

除此之外，甲方无需就本合同项下电梯维保服务向乙方或第三方支付其他任何费用。

3、乙方根据服务范围内电梯实际需要，提供并更换约定各项易损部品，所需费用已经包含在本合同项下电梯维保费中。

4、当电梯设备有零件损坏时，及时更换零配件，且配件需为同型号同规格配件，每次更换配件在200元以内的为免费更换，配件单价超过200元的由甲方承担，价格认定以本合同《零部件及材料供应价格表》为准，同时乙方提供的零配件，如因产品质量问题而导致的故障或造成的损失，由乙方承担直接责任。如需更换的零配件未在《零部件及材料供应价格表》内载明，乙方应及时通知甲方，并配合甲方完成询价，经报甲方同意后更换。

《零部件及材料供应价格表》

| 品名 | 价格（元） | 品名 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门滑片 |  | 防爆保险丝 |  |
| 微动开关 |  | 极限开关 |  |
| 停电灯座 |  | 可调电阻 |  |
| 上下开关 |  | 插座 |  |
| 按钮开关 |  | 急停开关 |  |
| 导滑片 |  | 厅门门锁开关 |  |
| 油杯组 |  | 滚轮 |  |
| 紧急照明灯泡 |  | 门滑轮 |  |
| 清洁材料 |  | 启动器（日光灯用） |  |
| 润滑脂 |  | 润滑油 |  |
| 厅门对重 |  | 日光灯管 |  |
| 制动器检测开关 |  | 交流接触器 |  |
| 门厅弹簧 |  | 主板电源 |  |
| 钢丝绳（10mm） |  | 钢丝绳（13mm） |  |
| 门科光幕（客梯） |  | 微科光幕（货梯） |  |
| F9 门机 |  | 开关电源 |  |
| 中间继电器 |  | LK/LN 感应器 |  |
| MF4/MF3 |  | 对重轮（D400 尼龙) |  |
| MC2 主板 |  | 称重盒 |  |
| 滚动导靴 |  | MS3 外呼板 |  |
| 抱闸电源板 |  | 对重反绳轮、轿顶反绳轮（D400尼龙） |  |
| 返绳轮（铁质） |  | 导向轮（铁质） |  |
| 门机变频器 |  | LC1D65 |  |
| 感应门区 |  | 门板 |  |
| 补偿装置 |  | 对重滚轮 |  |
| 变频器CPIK48M1 |  | 变频器维修（不含模块） |  |
| 外呼液晶屏 |  |  |  |

5、200元以内配件包含但不限于，照明灯具，小型断路器，接触器及维修必要的材料等，价格认定参考主流电商近期价格或江苏省、南京市价格主管部门发布的当期市场指导价。

四、付款方式:

本合同分两次付款，每半年支付合同总价款的50%。即：第一次付款于合同开始后第6个月，乙方提供等额专用增值税发票，甲方结合乙方6个月的服务评估报告、考评等资料、《维保单位考评表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，于14个工作日内支付合同金额的50%，第二次付款为合同开始后第12个月，甲方结合乙方全年服务评估报告、考评等资料、《维保单位考评表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，乙方提供等额专用增值税发票后14个工作日内支付尾款。

五、乙方职责:

（1）乙方对本合同所述设备之维修保养是以国标GB7588、采购标文件等为依据。

（2）乙方将派具有专业资质之技术人员按规范要求，每月、每季、每半年、每年，对所维保电梯进行定期的系统保养和维修，确保设备得到恰当的检査与调校，保障正常运转；

（3）乙方成立本项目维保小组，对本合同所述设各提供24小时应急故障处理服务，在接报突发故障后保证在0.5小时内派员赶到现场，并将处理结果交甲方签认。如未能及时到达,每发生一次，甲方扣减合同款500元，罚款扣减额总上限不超过合同总共金额的10%。

（4）负责电梯的一次性全部年检工作和费用，并保证通过政府验收，年检费用由甲方承担（甲方问题除外）。

（5）按照南京市电梯安全管理条例，配合甲方进行内部安全管理，进行安全宣传、培训和演习。

（6）免费配合甲方做一些技改项目(甲方承担材料费)。

（7）承担所有单件价格在200元以内的主材或其他零部件的费用(因人为或不可抗拒之外力所造成的设备损坏除外)，每台每年不超过400元。保证电梯机械尺寸和电气性能符合国家标准及原厂标准。

（8）如甲方特殊需要,如政府领导人、贵宾到访，可提供免费的电梯监护运行服务（每年不应超过3次）。

六、乙方需要另外收费之项目：

（1）应甲方要求乙方对设备进行装修、翻新、安装附件及控制线路更改或更换所需的材料费。

（2）属非正常保养范围的工程维修项目。

（3）因人为损坏或不可抗拒之外力所造成的设备损坏，由乙方负责免费维修，材料费由甲方负责或由乙方代购。

（4）单件主材费用超过200元以上的，材料费由甲方负责，甲方也可请乙方代购。

（5）乙方每年免费提供3次保驾服务，超过3次按照每人每天200元（4小时）的标准收取保驾费用。

七、甲方需配合事项

（1）需安排具有国家认可电梯驾驶操作证的合格人员担任电梯驾驶任务，作好运行载运监护工作。

（2）一旦发生故障应立即停用，保持现状并通知乙方检修,严禁强行使用。

（3）做好轿厢、机房及各层厅门的清洁卫生工作,并在机房内设置有效的消防器材及降温设备。

（4）提供内部非营业食堂供乙方作业人员就餐方便，费用由乙方负担。

（5）负责电梯设备资料、年检资料的收集和保存。

（6）配合乙方的年检工作。

八、违约处理

（1）乙方若未能按本合同之规定做好保养维修工作，以致经常发生故障，经甲方书面通知仍未能排除故章，甲方有权通知乙方终止合同并停止继续付款。对因乙方责任造成的人员伤亡事故，乙方承担直接责任。

（2）本合同在执行中如发生异议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他：

（1）本合同的询价文件、响应文件和由甲、乙双方协商同意的合同的变更、补充协议、洽谈记录、会议纪要以及资料、图表、附件等, 也是本委托合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

（2）本合同经双方代表人加盖公章后生效，本合同一式肆份,双方各执贰份。

（签署页，无正文）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第五章  （技术）需求书

- 1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心项目17台电梯维保。

- 项目内容：江苏有线三网融合枢纽中心共有在用蒂森克虏伯品牌电梯16台，迅达电梯1台，为保障电梯运行安全，现依据采购人相关规范程序，采用询价谈判的方式选择专业的维保单位提供维保服务。

- 项目期限：2024年至2027年三年，维保合同期限为一年，维保期满，满足续签条件的，可续签，共可续签2次。

- 设备清单：

| 电梯编号 | 所在位置 | 载重及运行速度 | 数量（部） | 层/站 | 运行年限 | 生产年限 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - E/30035915.001—005 | - 1号楼 | - 1350公斤1.6米/秒 | - 5 | - 6/6 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - EM003335 | - 1号楼新增 | - 1000公斤1.5米/秒 | - 1 | 5/5 | 2 | 2 | 迅达 |
| - E/30035915.006—007 | - 4号数 | - 1350公斤1.6米/秒 | - 2 | 5/5 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.008—011 | - 2号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 4 | 6/6 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.012 | - 2号楼餐厅 | - 1350公斤1.0米/秒 | - 1 | 2/2 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.034 | - 人才公寓 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 4/4 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.013 | - 4号楼货梯 | - 3000公斤0.5米/秒 | - 1 | 5/5 | 6 | 9 | 蒂森 |
| - E/30035915.030 | - 5号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 6/6 | 6 | 8 | 蒂森 |
| - E/30035915.018 | - 3号楼 | - 1150公斤1.6米/秒 | - 1 | 6/6 | 6 | 8 | 蒂森 |
| - 合计 | 17部 |  |  |  |  |  |  |

- 电梯维保服务内容及标准。

根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求，每月、每季、每年对电梯设备进行保养，具体内容有：

- 机房内电梯主要减速机、曳引机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏等的检查、调整、润滑和清洁。

- 井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的检查、调整、润滑和清洁。

- 电梯轿厢操纵厢及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵厢及其内部元件等部件的检查、调整、润滑和清洁。

- 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力和长度调整。

- 电梯平层精度的检查和调整。

- 电梯曳引机钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。

- 免费提供维保所需的非电梯的部品即清洗液、光亮剂并实行送货上门服务。

- 按照附件三《易损部品清单》所列范围，免费提供原厂生产的易损部件，并根据需要予以调换。

- 提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后30分钟内赶到现场。

- 免费调换在服务期因保养不当损坏的零部件。

- 配合政府主管部门实施年检并确保通过。

- 每月电梯困人次数不可超过3次。

- 每年进行一次综合性运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

- 同一台电梯的相同故障一周内不可多次出现，若连续两次出现相同类型故障，需联系现场主管到场排查，杜绝重复故障。

（二）保养内容及标准

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容及标准 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 机房的通道,出入口门 |  | ·通道应通畅无障碍物、通道应有适当的照明设施且有效 | 15天 |
|  |  |  | ·机房门应有告示牌、出入口锁紧装置要良好 |  |
|  |  |  | ·机房内应清洁卫生，不得堆放非电梯用物品 |  |
| 2.2 | 机房设施 |  | ·机房内温度要维持5℃~40℃、天花板或窗户不应漏水 | 15天 |
|  |  |  | ·消防器材有效 |  |
| 2.3 | 手动盘车装置 |  | ·手动盘车装置齐全,标识明确，操作说明清晰详细 | 1个月 |
|  |  |  | ·制动器松闸板手应挂在制动器附近容易接近的墙上 |  |
| 2.4 | 配电盘,控制柜(屏) |  | ·各开关装置及保险标识明确、工作可靠无异常 | 15天 |
|  |  |  | ·接触器、继电器等电器元件固定良好、工作可靠无异常 |  |
|  |  |  | ·电子板插件固定要良好，表面无积尘，无异味 |  |
|  |  |  | ·门锁及安全回路无短接线 |  |
|  |  |  | ·设置有故障检测功能的微机电梯，需检查故障记录并做相应处理 |  |
|  |  |  | ·布线整齐，线槽盖板齐全、严密，接地良好 |  |
|  |  |  | ·各接线端子标志和编号清晰、并紧固，无氧化及接触不良 | 1个月 |
|  |  |  | ·清洁卫生良好 |  |
|  |  |  | ·各电气部件的工作状态及检测点的工作参数符合产品要求 | 3个月 |
|  |  |  | ·断错相保护功能正常 | 12个月 |
|  |  |  | ·动力和控制回路的电气绝缘符合标准要求 |  |
| 2.5 | 曳引机 | 减速箱 | ·表面无积尘及油污，油漆无剥落；箱体密封可靠，漏油无异常 | 15天 |
|  |  |  | ·运转时应无异常响声及振动 |  |
|  |  |  | ·传动部件啮合状态良好，无异常温升 |  |
|  |  |  | ·油位正常，无杂质，按厂家要求定期更换 | 1个月 |
| 2.6 |  | 曳引轮 | ·曳引轮绳槽无严重油垢，磨损无异常 | 1个月 |
|  |  |  | ·正常运行时曳引轮与钢丝绳之间无严重滑移现象 |  |
|  |  |  | ·曳引轮线槽磨损严重时，需满足曳引条件要求，并确认更换或监控使用 |  |
|  |  |  | ·所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠，警告标识清晰 |  |
|  |  |  | ·所设置的防止钢丝绳脱离装置应稳固 |  |
|  |  |  | ·曳引轮在各负荷状态下的垂直度偏差不大于2mm | 12个月 |
| 2.7 |  | 轴承 | ·应无异常发热、无异常声音 | 15天 |
|  |  |  | ·按润滑要求定期加注 | 6个月 |
| 2.8 |  | 制动器 | ·制动器动作灵活、各部件齐全并可靠固定、所设置的电气触点接触良好 | 15天 |
|  |  |  | ·制动轮光洁、无异常划痕，运行时无异响 |  |
|  |  |  | ·制动器线圈表面无异常发热、电气接线可靠 |  |
|  |  |  | ·制动器机械机构各相关尺寸按产品标准要求调整正确 |  |
|  |  |  | ·制动器闸瓦工作可靠、磨损无异常，接近使用期限时应更换 |  |
|  |  |  | ·制动器解体清理、各运动部件选用规定润滑剂。 | 12个月 |
|  |  |  | ·解体清理装配完毕的制动器性能应满足相关制动要求 |  |
| 2.9 |  | 导向轮/复绕轮 | ·旋转顺畅、无异常声响；绳槽无严重油垢，磨损无异常 | 1个月 |
|  |  |  | ·所设置的防止机械伤害的安全装置固定可靠，警告标识清晰 |  |
| 2.10 |  | 电机 | ·工作无异常发热和异常声响、表面清洁卫生 | 15天 |
|  |  |  | ·定子线圈应清洁、无积尘 | 3个月 |
|  |  |  | ·电机的接线端子固定可靠、接触良好，无明显氧化及锈蚀 | 3个月 |
| 2.11 | 编码器/测速电机 |  | ·固定可靠、清洁卫生、转动灵活，无异常声响 | 15天 |
|  |  |  | ·接线端固定可靠、接触良好 | 3个月 |
| 2.12 | 选层器 |  | ·所设置的传动钢带受力均匀无扭曲，无裂痕或破损现象 | 15天 |
|  |  |  | ·固定/运动各触点位置固定可靠、表面清洁、磨损值在允许范围内 | 1个月 |
|  |  |  | ·电气接线标志清晰、接触良好、无明显氧化 |  |
| 2.13 | 限速器和安全钳 |  | ·各运动部件转动灵活、无异常声响，铅封或漆封标记齐全，无移动痕迹 | 15天 |
|  |  |  | ·钢丝绳及绳槽无严重油垢，磨损无异常 | 1个月 |
|  |  |  | ·所设置的电气开关及触点工作可靠，接线良好 |  |
|  |  |  | ·限速器、安全钳联动试验可靠；限速器可靠固定、垂直度偏差不大于0.5mm | 12个月 |
|  |  |  | ·定期现场检测限速器各动作速度符合铭牌及标准要求 | 24个月 |
| 2.14 | 曳引机减震装置 |  | ·限位挡块及缓冲橡胶齐全并固定可靠；橡胶表面无裂痕、老化现象 | 6个月 |
| 2.15 | 停电自动救援装置 |  | ·所使用的蓄电池接线端子无明显的氧化腐蚀 | 1个月 |
|  |  |  | ·定期检查其功能正常。如需停电检修，应采取措施，防止误动作 | 15天 |

| （三）轿厢和对重检查及保养事项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 轿内标示牌 | ·轿内应有标明额定载重量、人数和制造单位的铭牌 | 15天 |
|  |  | ·电梯使用守则、紧急情况时联络电话 |  |
|  |  | ·电梯注册登记标志 |  |
| 3.2 | 轿厢壁、天花板及地板 | ·轿内应清洁 | 15天 |
|  |  | ·不应存在严重的变形、磨损、生锈、腐蚀 |  |
|  |  | ·如轿厢重新装修，不应使用易燃材料，需检查及调整平衡系数 |  |
| 3.3 | 轿内操纵箱及显示器 | ·按钮、开关无明显的老化、损伤，标记清晰、功能正常 | 15天 |
|  |  | ·所设置的轿内检修盒面板锁有效；检修盒内各开关功能正常 |  |
|  |  | ·显示器表面无破损，显示状态正确无误 |  |
| 3.4 | 轿厢照明和通风装置 | ·轿厢内照明和通风装置工作应正常，轿内地板的照明度要在50Lx以上 | 15天 |
|  |  | ·应定期检查及清洁轿厢风扇，风扇的轴承应定期注油润滑 | 3个月 |
| 3.5 | 轿厢门、地坎、护脚板 | ·不应存在严重的变形、磨损、生锈、腐蚀 | 15天 |
|  |  | ·轿厢地坎及上坎清洁无积尘 |  |
|  |  | ·轿门门滑块齐全，无脱落 |  |
|  |  | ·护脚板符合标准要求并固定可靠 | 1个月 |
|  |  | ·阻止关门所需的力不应大于150N |  |
|  |  | ·门扇与门扇，门扇与门框、地坎之间的间隙符合标准要求 |  |
|  |  | ·轿门门滑块、轿门门挂轮、门挂板偏心轮检查磨损及间隙调整 |  |
|  |  | ·不应出现因轿门滑块磨损而产生噪音 |  |
| 3.6 | 轿门开关 | ·开关安装应紧固、无松动 | 15天 |
|  |  | ·开关动作位置应适当，开关动作时电梯不能启动或停止运行 |  |
|  |  | ·如两扇轿门不是直接连接，副门锁也应正常动作 |  |
| 3.7 | 门机系统 | ·各部件固定可靠、运动机构传动灵活、润滑良好 | 1个月 |
|  |  | ·开关门顺畅，无异响及卡阻 |  |
|  |  | ·开、关门装置的传动链、带不应松驰和过度磨损 |  |
|  |  | ·所设置的光电安全触板清洁无积尘，发射接收准确无误动作 |  |
|  |  | ·接线端子标记清晰、固定可靠、接触良好，无明显氧化及锈蚀 | 3个月 |
|  |  | ·机械安全触板相关尺寸调整符合产品要求 |  |
|  |  | ·安全装置动作应迅速可靠；安全装置动作时轿门应反向开门，运转应平稳 |  |
|  |  | ·开关门位置、速度传感装置工作正常 |  |
| 3.8 | 轿厢地坎、轿门边缘与井道壁之间的距离 | ·不能超越规定尺寸150mm | 12个月 |
|  |  | ·轿厢地坎与厅门地坎间隙、轿厢地坎与厅门门锁轮间隙检查符合标准 | 3个月 |
|  |  | ·如装有井道壁防护网或防护板，防护网（板）不应松脱或损坏 | 3个月 |
| 3.9 | 紧急出口（安全窗、安全门、检修门、活板门） | ·出口门（窗）开、关顺畅，锁紧装置可靠有效并符合标准要求 | 15天 |
|  |  | ·出口门（窗）应附带开关，打开出口时电梯停止 |  |
|  |  | ·出口门（窗）强度足够，不应破损 |  |
| 3.10 | 轿门机械锁装置 | ·应符合相关的动作条件，动作应灵活、可靠 | 1个月 |
|  |  | ·如依靠电磁装置动作，电磁装置动作正常，温升不应过高 |  |
| 3.11 | 应急照明、警铃和电话 | ·停电后应急照明装置应正常，并保证应急照明至少能持续1小时 | 15天 |
|  |  | ·报警装置、通话装置的按钮标记清晰、功能正常 |  |
|  |  | ·外部的警铃及电话等设置在管理员常驻的消防中心或值班室 |  |
|  |  | ·为方便紧急救援、检修，机房与轿厢间应设置电话联络装置 |  |
|  |  | ·设置在轿内的紧急联络装置要使用方便，停电时应能通话1小时以上。 |  |
| 3.12 | 轿顶检修装置 | ·轿顶检修装置应优先于其他一切检修装置 | 15天 |
|  |  | ·检修开关动作应灵活可靠 |  |
| 3.13 | 轿顶停止开关 | ·停止开关的动作要良好 | 15天 |
| 3.14 | 停层、平层装置 | ·各平层感应器表面清洁无积尘；感应器与感应片的各相关尺寸符合要求 | 1个月 |
|  |  | ·确认轿厢运行时产生的位移不会导致感应器与感应片碰撞 |  |
|  |  | ·电气连线固定可靠，接触良好 |  |
| 3.15 | 轿顶照明及开关 | ·轿顶照明、照明开关及防护罩应齐全并良好，有备用灯泡 | 15天 |
| 3.16 | 轿顶面、防护栏 | ·轿顶面清洁无油污，防护栏应有足够强度和合适的尺寸 | 3个月 |
|  |  | ·轿顶面各装置电气布线整齐 |  |
| 3.17 | 轿顶反绳轮 | ·钢丝绳槽无严重油污，不应有过度磨损，绳轮转动灵活；轴承润滑良好，无异响 | 3个月 |
|  |  | ·绳轮应有防护罩和挡绳装置，挡绳装置的位置合适 |  |
| 3.18 | 导靴(滚轮) | ·运行时无异响，接触部(转动部)的磨损不应太大、润滑良好 | 1个月 |
|  |  | ·导靴（滚轮）安装尺寸符合产品要求 |  |
|  |  | ·轿顶、对重上油杯内油量充足且油杯不漏油不破损 |  |
| 3.19 | 机械选层器 | ·机械选层器的钢带应张紧，接头固定良好 | 15天 |
|  |  | ·断带安全保护开关位置正确，功能正常 |  |
| 3.20 | 称重装置 | ·称重装置的安装位置正确,动作状态应良好 | 1个月 |
|  |  | ·满载、超载信号所对应的电梯控制功能及相关声光信号正常 |  |
|  |  | ·对于连续检测载重量变化的称重装置，应定期通过电脑数据检查是否正确 |  |
|  |  | ·应定期调整称重装置的初始状态 | 12个月 |
| 3.21 | 对重 | ·对重架的连接螺栓不应松动和生锈腐蚀 | 1个月 |
|  |  | ·对重如有反绳轮，其绳槽磨损不应太大，轴承润滑良好，无异常噪音 |  |
|  |  | ·绳轮应有防护罩和挡绳装置，挡绳装置的位置合适 |  |
|  |  | ·对重块应固定可靠，运行无异响 |  |
|  |  | ·绳头连接装置应固定可靠；绳头如用螺杆连接，应至少用两个并紧螺母，并使用开口销锁紧 |  |
| （四）井道、层门和候梯厅检查及保养事项 |  |  |  |
| 4.1 | 井道照明 | ·井道照明应齐全 | 1个月 |
| 4.2 | 限速器钢丝绳 | ·钢丝绳槽磨损在规定值以内 | 3个月 |
|  |  | ·钢丝绳不应有断股现象，不应有过量的断丝和磨损 |  |
|  |  | ·与安全钳拉杆的连接部位材料不应有过量的的磨损、生锈 |  |
|  |  | ·端接部组装应良好，应使用三个绳夹夹紧，夹绳方向应正确 |  |
| 4.3 | 主钢丝绳 | ·钢丝绳的张力应均等，与平均值偏差不超过5% | 3个月 |
|  |  | ·钢丝绳不应有过多油污；钢丝绳不应有断股现象，断丝数不超过标准，不应有过量磨损 |  |
|  |  | ·绳头连接装置的各部件齐全、固定可靠，紧固件无松动 ·钢丝绳探伤检测 |  |
|  |  |  | 12个月 |
| 4.4 | 导轨及支架 | ·限速器、安全钳联动试验后，应将安全钳动作痕迹打磨平整 | 6个月 |
|  |  | ·导轨及支架表面清洁，无严重油污及锈蚀， |  |
|  |  | ·导轨撑架、压板的紧固件不应松动 |  |
| 4.5 | 强迫换速、限位、极限开关 | ·开关紧固可靠，开关动作部位不应生锈，滚轮无严重磨损 | 3个月 |
|  |  | ·开关动作位置要适当，符合产品要求 |  |
|  |  | ·电气触点接触良好，各开关相应功能应正常 |  |
|  |  | ·轿厢或对重接触缓冲器前极限开关应动作 |  |
| 4.6 | 厅门 | ·门头清洁,无垃圾杂物，厅门不应严重变形、磨损、生锈、腐蚀。 | 15天 |
|  |  | ·门开关动作应顺畅良好，无卡阻、异响 |  |
|  |  | ·厅门关门到位的电气保护装置功能正常 | 1个月 |
|  |  | ·门扇采用间接机械联动时，被动门电气连锁保护装置功能可靠 |  |
|  |  | ·在层门最不利位置，施加外力，门扇之间的间隙不超过30mm，且无停梯现象 |  |
|  |  | ·厅门三角锁动作、复位灵活，开锁钥匙应经授权使用 | 1个月 |
|  |  | ·厅门验证锁紧的电气保护装置功能正常，锁紧元件的最小啮合尺寸为7mm |  |
|  |  | ·门扇与门扇、门扇与门框、地坎之间的间隙符合标准要求 |  |
|  |  | ·门锁滚轮的间隙及与开门刀的配合尺寸符合产品要求 |  |
|  |  | ·门偏心轮检查及调整、门挂轮磨损检查 |  |
|  |  | ·闭门器功能在各层工作正常 |  |
| 4.7 | 厅门地坎 | ·厅门门脚胶齐全、无脱离 | 15天 |
|  |  | ·厅门护脚板可靠固定，运行时不得与轿厢部件相摩擦 | 1个月 |
|  |  | ·不应出现因厅门门脚胶磨损而发生的噪音或门脚胶脱离地坎槽的现象 |  |
|  |  | ·轿厢开门刀与厅门地坎间隙应在5-10mm | 6个月 |
|  |  | ·厅门地坎和轿厢地坎之间的间隙应符合产品及标准要求 |  |
| 4.8 | 随行电缆及附件 | ·随行电缆两端应可靠固定，不应有打结及波浪扭曲现象 | 6个月 |
|  |  | ·运行时随行电缆不应触及其他部件而导致磨损或损坏 |  |
|  |  | ·轿厢完全压缩缓冲器后，电缆不得与底坑地面及其他部件接触 |  |
|  |  | ·轿厢监控线与随行电缆同步捆绑时，必须确保不产生大的晃动和表面破损 |  |
| 4.9 | 大厅按钮及显示器 | ·按钮、开关功能正常，且不应有显著的老化、损坏、卡阻现象 | 15天 |
|  |  | ·显示器的显示应正确、没有缺划、错划的现象 |  |
|  |  | ·候梯厅应有足够照明（须与业主明确责任） |  |
| 4.10 | 消防功能 | ·消防迫降和消防员专用各项功能应正常，基站消防开关应有适当防护 | 1个月 |
| （五）底坑检查 |  |  |  |
| 5.1 | 底坑停止装置 | ·不应有显著的生锈、腐蚀现象，开关动作应正常可靠 | 15天 |
| 5.2 | 底坑爬梯 | ·底坑爬梯固定可靠并方便人员安全进出 | 12月 |
| 5.3 | 缓冲器 | ·液压缓冲器被压缩后应能自动复位，完全复位后开关才能恢复正常 | 15天 |
|  |  | ·液压缓冲器的电气保护开关动作灵活，功能可靠 |  |
|  |  | ·液压式缓冲器的液量应正确 | 3个月 |
|  |  | ·缓冲器顶面至轿厢、对重的距离应符合标准要求 |  |
|  |  | ·缓冲器固定可靠，无生锈、腐蚀现象 | 6个月 |
| 5.4 | 安全钳 | ·安全钳及联动机构各部件齐全，无过量磨损及损坏 | 1个月 |
|  |  | ·安全钳各楔块与导轨间隙均匀并符合产品要求，夹紧位置正确 |  |
|  |  | ·安全钳各部件无过多油污，应定期清洁 |  |
| 5.5 | 限速器钢丝绳张紧轮、坠陀及保护开关 | ·限速器钢丝绳张紧轮坠陀不应离地过低 | 15天 |
|  |  | ·钢丝绳断裂或松弛时应确保能使保护开关正确动作 |  |
|  |  | ·电梯运行中不应存在显著的振动、噪音现象 |  |
| 5.6 | 底坑地面 | ·应保持良好的清洁状态，底坑防水良好、无渗水漏水现象或消防水倒灌现象 | 15天 |
| 5.7 | 补偿链或补偿绳 | ·补偿绳的张紧轮装置及行程限制开关固定，位置正确，开关功能可靠 | 15天 |
|  |  | ·补偿链或补偿绳无破损及断裂，无生锈和腐蚀现象 |  |
|  |  | ·补偿绳张紧力要充分、均匀；电梯运行时补偿链或补偿绳不应离地过低 | 3个月 |
|  |  | ·补偿绳的张紧轮不应离地过低，也不应脱出导向轨道 |  |
|  |  | ·补偿链或补偿绳两端固定可靠，补偿链的二次保护装置正确可靠 | 3个月 |
| （六）整机功能检查 |  |  |  |
| 6.1 | 年度整机检查 | ·整机安全运行和运行质量检测 ·舒适感运行曲线检测 ·标准要求的检测项目 | 12个月 |
|  |  | ·厂家要求的检测项目 |  |

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 实施日常维护保养后的电梯应符合《国务院第549号令》、《电梯维护保养规则》TSG T5001-2009、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《南京市电梯安全条例》及电梯使用说明书的相关规定。

- 提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。

- 技术及服务要求

- 7.1确保每月不低于二次的预防性维护保养，对电梯设备进行周期性的润滑、清洁、调整、测试及部件的修理和更换。从业服务期限内无不良违规记录。

- 及时提供原厂正宗配件，确保电梯设备的安全可靠性。

- 7.2定期将电梯设备的运行状况及时向采购人反馈，让采购人全面了解电梯设备的现状，以便更好地管理。

- 7.3对每一台电梯都建立详细的档案，做到对每一台电梯设备的运行情况都了如指掌。

- 7.4向采购人提供24H全天候快速、便捷、专业性的服务。

- 7.5全面负责每年一次的年检准备工作，积极配合技术监督部门完成年检工作，确保电梯设备一次通过年检。

- 7.6如遇甲方有重大活动，免费提供“保驾”服务。

- 7.7定期回访，了解服务情况和电梯运行情况，听取采购人反馈的意见。

- 7.8提供免费为采购人培训1至2名电梯管理人员。

- 7.9提供改造升级系统和改造服务。

- 电梯保养方案

- 8.1电梯保养方案:保养目的：使设备更高效地运行，减少宕机，延长设备的使用寿命。

- 保养原则：完成定期保养计划，及时发现和处理保养工作中发现的电梯运行问题，如有必要，及时向采购人（及公司维保主管）建议更换坏损件。因采购人因素无法立即解决的隐患，应书面报告使用方（及公司维保主管），并在每次保养中跟踪隐患的发展情况，随时报告。

- 保养规范：以下涉及检查、调整等项目，其技术要求除了参照括弧内的注释外，还应参照《电梯监督检验规程》和GB7588-1995（2003）的规定。

- 保养内容：每次保养须首先完成电梯运行状态检查并调整到位，然后完成相对应的下列每次的内容；特别提醒：遇年检时，前一次的保养可安排为自检，由现场负责人带保养员做，如有一时无法解决的年检问题，则现场负责人自行完成。

- 8.2日 常 保 养 内 容

- 电梯运行状态检查：（每次必做项）

- 每个层站平层精度检查与调整；

- 检查各楼层按钮及到站指示功能是否完好；

- 开关门运行曲线、噪音的检查与调整；

- 运行中噪音的检查（是否共振、轿顶、灯光板、对重、底坑、反绳轮、护脚板等）；

- 轿内顶灯光板、通风口的清洁，照明是否齐备，照明线路是否被看到阴影；

- 在轿厢内对厅轿门可视范围内的整洁；

- 光幕的检查与清洁；

- 完成甲方即时交代的事情；

- 每次保养完毕后填写保养记录并在离开之前做故障标记。

8.2.1

a.机房清洁、物品的归类与整理；b.主机抱闸间隙调整（≤0.7mm）；c.曳引机运行检查（噪音、油位油量、换油日期的记录）；d.厅轿门组件系统、门刀机构的润滑（按培训的要求做）；e.检查轿厢内的操作功能（包括厅外锁梯、轿内司机）；f. 检查底坑、井道安全开关的位置以及动作情况（手动压下开关时电梯应该致停、轻击开关外壳而不致其误动作）；h.清洁厅、轿门导轨，并去除主轨的积垢砂石。

8.2.2

a.厅、轿门门锁触点接触检查调整（使用1000目以上的水砂纸去除氧化层，在任意方向上轻击、推拉门锁而不致停电梯）；b.门刀与门球间隙的检查调整（按培训的要求做）；c. 检查功率接触器、接触器、继电器及辅助继电器的通断情况；d.清洁曳引机； e.检查机房安全开关是否良好（手动压下开关时电梯应该致停、轻击开关外壳而不致其误动作）； f.检查曳引钢丝绳（补偿绳）断股断丝情况（曳引绳公称直径不得减少7%，且符合GB8903-1988），清除油垢并检查润滑情况；g.测试消防梯消防员功能。

保养重点：对于累计使用达100万次并且通断电压在110VAC以上的接触器、继电器及辅助继电器，不论触头是否良好，应予以更换;对于平层感应器，可根据实际使用频率，在1年至1年半更换一次。

8.2.3

a.测试3(5)方通话情况（按定检要求检查）；b.检查限速器的固定与运行噪音情况并测试电气开关的可靠度（手动压下开关时电梯应该致停、轻击开关外壳而不致其误动作）；c.检查应急照明的情况（按定检要求检查）；d.检查补偿缆的破损情况以及缓冲器的固定；e.随行电缆及所附电缆运行的检查（固定，运行中不得打转、扭结、碰擦）；f.检查底坑、井道安全开关的位置以及动作情况（手动压下开关时电梯应该致停、轻击开关外壳而不致其误动作）；g.清扫底坑；h.检查限速器绳的涨紧情况（运行时绳不得碰擦其他物件必要时收紧并截去过长的限速器绳）。

8.2.4

a.检查厅、轿门门锁活动部件(动作活络且可靠)、三角锁的功能；b.对重架上的对重块可靠紧固（运行中应该在轿厢内听不到对重块晃动的声音）以及对重侧的靴衬(球)磨损度；c.测试限速器与安全钳的联动性能（可安排在自检时做：限速器人为动作后，下行安全钳应该能钳住轿厢使其停止运动）以及安全钳间隙；d.主副轨润滑度检查（冬天重点检查）、油杯油量检查。

8.2.5

a.盖紧线槽盖以及接地线的连接检查；b.清洁厅轿门头、轿顶、对重、底坑；c.测试制动器的制动能力（机房电动运行，停车后目测曳引轮的滑行距离应不大于500mm）；e.检查活动轿厢的机械固定；h.检查绳头组合、二次保护（包括补偿装置）。

8.2.6

a. 检查曳引钢丝绳断股断丝情况；b.检查门锁的啮合间隙是否达标（按定检要求检查：啮合间隙不小于7.0mm）；c.整理控制柜内线槽；d.检查抱闸开闭应该灵活、自如；e.检查门脚毛毡（更换磨损2/3以上的毛毡）；f.清洁轿顶及接线箱、整理轿顶线路；g.清洁COP内（使用泡沫封住上下入口）。

8.2.7

a. 检查底坑、井道安全开关的位置以及动作情况（手动压下开关时电梯应该致停、轻击开关外壳而不致其误动作）；b. 使用鼓风机对主机冷却风扇、控制柜内线槽、接触器、变压器、变频器内部、插架、能耗电阻箱、换气扇进行清洁；c.清洁机房设备。

8.2.8

a. 随行电缆及附属电缆运行的检查（固定，运行中不得打转、扭结、碰擦）；b.使用吸尘器清洁轿内外顶、COP内、厅门及地坎、对重架；c.清扫底坑及附属设备检查缓冲器的固定； d.检查补偿缆（有破损通知甲方，运行中不得与地面相摩擦，否则应截去多余的补偿缆，注意副缓冲距）及导向装置；f.检查并调整门刀与门球的间隙（按照培训要求做）并清洁静触头内的灰尘; g.检查故障代码。

8.2.9

a.润滑门机活动部件（按照培训要求做）；b.检查编码器的固定情况；c.清洁平层感应器；d.检查感应器每一层的插入深度（按培训的要求做）；e.码板的固定及清洁。

8.2.10

a.使用干棉布清洁厅轿门导轨；b.检查门锁的安全性；c.清洁限速器，检查轮槽无明显磨损(终极要求是能够满足与安全钳联动)； d.检查并调整滚轮导靴的松紧度及偏移情况（滚轮导靴的工作面应该在导轨面以内且不得相互摩擦，滚轮导靴应该以一定的力压在导轨面上且用手应该能轻松转动滚轮导靴，限位螺杆的间隙在0.5-1.0mm为宜）；e.检查主副轨滑动导靴的固定、磨损情况（两端间隙总和应该控制在3~4mm）。

8.2.11

a.油杯内适当注油（保持导轨适当的润湿度）；b.检查并测试轿厢称重功能（可先测试功能是否能够起效，建议在定检时检查是否符合电梯设计要求）； c.检查控制柜内主电源（包括客户）、保险丝、接触器、开关、继电器、接线排（重点检查安全回路、24V、220V、报闸回路、马达内、变频器）、即插件的端子固定；d.检查轿顶接线箱内即插件、接线排、开关的端子固定。

8.2.12

a.检查曳引钢丝绳断股断丝情况（曳引绳公称直径不得减少7%，且符合GB8903-1988）；d.门刀机构的润滑及磨损检查；e..机房温度应该建议甲方控制在28度以下；l.检查门锁的安全性；检查MC2电梯井道接线端子的固定（220V24V）；检查底坑安全开关的接线固定。

8.2.13

保养重点：每年应使用钢丝绳专用清洁润滑剂对曳引钢丝绳进行清洁润滑。

- 第六章 询价响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

三网融合枢纽中心电梯维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]022

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于响应文件首页。请供应商按照索引表及采购文件要求提供相关材料。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

详细评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

一、响应函

- 响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购文件编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

★附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目（采购编号JSCN[2024]022)（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]022

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 五、合同文本的提供

除了《商务条款偏离表》对采购文件第四章《合同条款》内容的应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。在执行合同付款时，供应商须按采购人要求开据增值税专用发票。

## 六、（技术）需求偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]022

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件《技术需求书》，就响应文件对技术要求存在的偏差与例外逐条做出说明，无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对技术要求无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

七、（技术）需求点对点应答

## 八、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容真实、正确。

- 采购人将根据供应商提交的资料判断和考虑供应商履行合同的能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

6）即使供应商和制造商是同一公司，也需要分别完整填写《供应商的资格申明》和《制造商的资格申明》。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

### 8.1 资格声明

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方的江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目采购公告，下述签字人自愿参与响应，提供询价文件技术需求书中规定的[货物/服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容真实、正确。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

### 8.2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

### 8.3 营业执照及企业资质

### 8.4 供应商售后服务能力

江苏各地市常驻机构情况汇总

| 序号 | 级别 | 地址 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地级市/县级市 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：按表格顺序提供常驻机构证明材料，房屋产权证明或租房合同复印件等。

### 8.5 供应商控股及管理关系情况申报表

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我方参加江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 九、销售业绩及证明文件

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同/订单签订日期 | 合同/订单金额（万元） | 买方单位 | 买方联系人及电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据合格供应商的基本资格要求和评审办法所要求的业绩要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。必须至少包含清晰的买方签字和印章、合同主要内容、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。如为框架合同须同时提供对应的审定单或发票。

2、供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

3、其余业绩可按上述表格的要求，以列表形式提供。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十、报价表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心电梯维保项目项目

采购文件编号：JSCN[2024]022

| 报价项 | 数量 | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒂森克虏伯 品牌电梯维保 | 16 | /年 |  | /年 |  |
| 迅达 品牌电梯 | 1 | /年 |  | /年 |  |
| 合计 | /年（含税），大写： |  |  |  |  |
| 售后承诺 |  | 每个服务周期（年）免费提供200元以内配件包含但不限于，照明灯具，小型断路器，接触器及维修必要的材料。 |  |  |  |
|  |  | 每个服务周期（年）提供 次无偿保驾服务，超出部分按每人每次（8小时） 元收取。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：本项目设最高限价6万元，报价为全部服务的含税价。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 10.1、分项报价表（配件报价表）

| 品名 | 价格（元） | 品名 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门滑片 |  | 防爆保险丝 |  |
| 微动开关 |  | 极限开关 |  |
| 停电灯座 |  | 可调电阻 |  |
| 上下开关 |  | 插座 |  |
| 按钮开关 |  | 急停开关 |  |
| 导滑片 |  | 厅门门锁开关 |  |
| 油杯组 |  | 滚轮 |  |
| 紧急照明灯泡 |  | 门滑轮 |  |
| 清洁材料 |  | 启动器（日光灯用） |  |
| 润滑脂 |  | 润滑油 |  |
| 厅门对重 |  | 日光灯管 |  |
| 制动器检测开关 |  | 交流接触器 |  |
| 门厅弹簧 |  | 主板电源 |  |
| 钢丝绳（10mm） |  | 钢丝绳（13mm） |  |
| 门科光幕（客梯） |  | 微科光幕（货梯） |  |
| F9 门机 |  | 开关电源 |  |
| 中间继电器 |  | LK/LN 感应器 |  |
| MF4/MF3 |  | 对重轮（D400 尼龙) |  |
| MC2 主板 |  | 称重盒 |  |
| 滚动导靴 |  | MS3 外呼板 |  |
| 抱闸电源板 |  | 对重反绳轮、轿顶反绳轮（D400尼龙） |  |
| 返绳轮（铁质） |  | 导向轮（铁质） |  |
| 门机变频器 |  | LC1D65 |  |
| 感应门区 |  | 门板 |  |
| 补偿装置 |  | 对重滚轮 |  |
| 变频器CPIK48M1 |  | 变频器维修（不含模块） |  |
| 外呼液晶屏 |  |  |  |

## 十一、其他内容

# 供应商认为需要提供的其他内容。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------