- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

中央空调维保项目

- 询价文件

- 采购文件编号：JSCN[2024]024

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年七月

第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司就三网融合枢纽中心中央空调维保项目（采购文件编号：JSCN[2024]024进行公开询价，项目已具备采购条件，现欢迎符合基本资格条件的供应商参加报价和询价。

## 一、项目概况

1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心1、2、4号楼中央空调系统维修保养服务。

- 项目内容：

- 标段一：1、2、4号楼多联机调系统维保服务，多联机系统包括室外机、室内机、冷媒管道系统以及部分零星办公室、设备房的家用空调。

- 标段二：1、2、4号风冷热泵、冷水机组空调系统，包括离心冷水机组、风冷热泵机组及控制系统、末端设备等。

本项目设两个标段，供应商可以同时参与两个标段的询价谈判，允许兼中。

- 项目期限：维保期暂定自2024年7月1日至2025年6月30日止。维保期满，满足续签条件的，可续签，共可续签2次。

## 二、资格要求

标段一：多联机维保

（一）合格供应商的基本资格要求：

1、供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，营业执照范围包含：中央空调安装、维修、保养、服务等（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。

2、遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息。（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

3、供应商须具有良好的业绩和经验，自2021年1月1日至公告发布之日止至少承担过2例，单项合同金额不低于3万元人民币的商用、公建（非住宅、厂房）制冷空调设备（多联机）业绩案例，须提供合同复印件等证明文件。

4、供应商拟派驻的项目团队成员近三个月的社保证明（提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查）。

标段二：风冷热泵、冷水机组空调系统维保

（一）合格供应商的基本资格要求：

1、供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，营业执照范围包含：中央空调安装、维修、保养、服务等（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。

2、遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息。（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

3、供应商须具有良好的业绩和经验，自2021年1月1日至公告发布之日止至少承担过2例，单项合同金额不低于8万元人民币的商用、公建（非住宅、厂房）集中式制冷空调设备（风冷热泵或冷水机组）业绩案例，须提供合同复印件等证明文件。

4、供应商拟派驻的项目团队成员近三个月的社保证明（提供加盖供应商公章的证书复印件，原件备查）。

## 本项目不接受联合体响应。

（二）制造商的资格要求：/

（三）响应产品的资格要求：/

## 三、资格审查方法

#### 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见采购文件第三章“评审办法”，凡未通过资格审查的供应商，其响应将被否决。

## 四、采购文件发售信息

发布及登记时间：2024年7月10日至2024年7月15日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商选择标段，并将《询价申请及声明》（格式见采购文件询价响应文件格式—“响应函”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2024年7月15日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-87231574）

## 五、响应文件接收信息

接收询价响应文件截止时间：2024年7月19日下午14:30，逾期收到或不按照文件要求密封的响应文件恕不接受。

接收询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：吴林（025-87231582）。

询价谈判时间：2024年7月19日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

## 六、发布公告的媒介及免责声明

本次采购公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

## 七、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

## 八、现场踏勘

采购人于2024年7月17日，在在南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心南大门14：30点统一组织本项目进行踏勘，供应商需提供授权委托书并现场签字确认。踏勘过程中，供应商对自身一切行为负责。

踏勘现场联系人：吴林（025-87231582）。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年7月10日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.1 | 代理机构 | / |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 4 | 4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间： 2024年 7月 16 日 17 时 00 分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式 将疑问文件电子版（须为可编辑的word文档）与盖章的纸质版扫描件发送至 <wangxin@jscnnet.com>，如word文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 |
| 5 | 7.1 | 响应文件构成 | 响应文件必须按照以下顺序编制：详见第六章 响应文件格式 |
| 6 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。 |
| 7 | 8.2 | 响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）采购文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或者其委托代理人签字落款的响应文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章，或者由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 8 | 9.1 | 最高响应限价或者其计算方法 | £不设置最高响应限价 ☑设置最高响应限价，最高响应限价/最高响应限价计算方法： 标段一（多联机）：5.2万元人民币。 标段二（风冷热泵、冷水机组）：14.8万元人民币。 |
| 9 | 9.2 | 响应报价具体要求 | 供应商应根据技术需求书中的要求报价，可以一轮或多轮。提供报价表（格式见第六章)及分项报价表（如有）。 |
| 10 | 10.1 | 询价保证金金额 | 询价保证金金额：/ |
| 11 | 10.3 | 询价保证金形式 | / |
| 12 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 13 | 13.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 14 | 13.1 | 响应文件递交地点 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 15 | 13.2 | 样品 | 本项目须提供一套样品 |
| 16 | 17.1 | 评审方法 | R最低评审价法 □综合评分法 |
| 17 | 17.2 | 成交候选人推荐原则 | 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。 |
| 18 | 20.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被否决 | 1）不满足采购文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照采购文件规定的方式领取采购文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。 |
| 19 | 21.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 20 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 21 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本采购文件第四章合同格式签订合同，采购人不承诺本项目成交供应商特定数量的委托项目。 |
| 22 |  | 采购代理机构服务费金额、交纳方式和时限 | / |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

3.采购文件构成

3.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 成交办法

第四章 合同格式

第五章 （技术）需求书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

3.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.采购文件的澄清

4.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期5天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.采购文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.3 采购文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天前通知参与询价的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交响应文件。响应文件组成见供应商须知前附表。

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件份数详见《供应商须知前附表》。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对采购文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受采购文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照采购文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见第六章）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.响应保证金

10.1 供应商应提交规定金额的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。（详见《供应商须知前附表》）

10.2 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的响应保证金。

10.3 响应保证金应用报价货币，并采用下列任何一种形式：（详见《供应商须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知的规定随附响应保证金的响应文件，应按本须知规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 供应商的响应保证金，将尽速并不晚于按照规定的响应有效期满后30天原额退还供应商。

10.6 下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

1）供应商在采购文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4）成交供应商未按规定支付采购代理机构服务费。

11. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

11.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应单独密封提交报价表一式两份，并在各自信封上标明 “报价表”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在              ”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

12.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

12.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人或采购代理机构。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

13.递交响应文件截止时间

13.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《采购公告》）

13.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的响应文件

14.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、唱价

16.采购人将按照采购文件规定的时间和地点公开唱价，唱价时间、地点和响应文件递交截止时间、地点应当为同一时间、地点。供应商对唱价有异议的，应当在现场提出，采购人应当当场作出答复或委托采购代理机构当场回复，并制作记录。

六、评审

17.成交方法

17.1采购文件中详细载明下述评审方法作为本项目评审所采用的评审方法。评审方法见供应商须知前附表。

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选候选人的评标方法。价格低于成本的除外。

17.2评审委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》的有关规定推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

18.评审委员会

18.1采购人根据要求组建评审委员会，评审委员会由采购人代表组成。评审委员会负责整个项目的评审工作。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

19.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的初审

20.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

20.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

20.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

20.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

七、保密

21.与采购人的接触

21.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项与采购人接触。

21.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

22. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

22.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

22.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

第三章 成交办法

成交办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 出具法定代表人授权书，法人代表签字和单位盖章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，字迹清晰可辨。 |
| 资格评审标准 | 资格条件 | 满足第一章采购公告中资格条件的要求。 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
|  | 报价唯一且有效 | 报价唯一，符合采购文件中“报价表”规定。 |
|  | 询价有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 权利义务 | 符合采购文件 “合同条款”的要求。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合采购文件 “技术需求书”的规定。 |
|  | 实质性响应 | 响应文件对采购文件进行了实质性响应，按采购文件规定提交了合同条款偏离表、技术需求偏离表。如对采购文件中加“★”、特别说明的不可负偏离条款或其他实质性内容有负偏离的，将导致响应被否决。 |

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价（含税总价）最低的供应商为成交候选人的成交方法。

二、成交标准

服务满足采购文件实质性要求，配件价格合理，且评审价最低。

第四章  合同格式

标段一：多联机空调维护保养合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲方委托乙方为其提供多联机空调维护保养服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、维保内容：

1、多联机

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外主机 | 三星 | AM460FXVAGH | 台 | 1 |
| 2 |  |  | AM500FXVAGH | 台 | 7 |
| 3 |  |  | AM200FXVAGH | 台 | 14 |
| 4 |  |  | AM440FXVAGH | 台 | 2 |
| 5 |  |  | AM380FXVAGH | 台 | 1 |
| 6 |  |  | AM480FXVAGH | 台 | 1 |
| 7 |  |  | AM420FXVAGH | 台 | 1 |
| 8 |  |  | AM360FXVAGH | 台 | 1 |
| 9 |  |  | AM400FXVAGH | 台 | 3 |
| 10 |  |  | AM100FXVAGH | 台 | 8 |
| 11 |  |  | AM180FXVAGH | 台 | 3 |
| 12 |  |  | AM160FXVAGH | 台 | 7 |
| 13 |  |  | AM120FXVAGH | 台 | 4 |
| 14 |  |  | AM240FXVAGH | 台 | 5 |
| 15 |  |  | AM140FXVAGH | 台 | 6 |
| 16 |  |  | AM120FXVAGH | 台 | 1 |
| 17 | 室内机 |  | 四面出风嵌入式 | 台 | 479 |
| 18 |  |  | 卧式暗装 | 台 | 33 |
| 19 |  |  | 吊顶式新风机 | 台 | 10 |
| 20 | 群控系统 | 三星 |  | 套 | 3 |
| 22 | 室外主机 | 美的 | MDV-252W/ D2SN1-8U(Ⅰ) | 台 | 5 |
| 23 | 室内机 | 美的 | 四面出风嵌入式 | 台 | 23 |
| 24 | 室内机 | 美的 | 一拖一壁挂机 | 台 | 7 |

2、家用空调

| 品牌 | 外机型号 | 制冷量/ 制热量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥克斯 | KFR-35W/BpTY+1 | 3500W/4400W | 台 | 1 |
| 奥克斯 | KFR-35W/BpTY+1 | 3500W/4400W | 台 | 1 |
| 格力 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 12000W/12500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/SN-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-50W/BP2N8-B02 | 5000W/6300W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-50W/BP2N8-B02 | 5000W/6300W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-E01 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-E01 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |

二、合同期限

1、合同有效期限为1年，自合同签订之日起计算。

2、合同期满，经甲方考核合格，可进行续签，共可续签2次。

3、服务内，甲方按月对乙方进行考评，并作为支付维保费用的依据，服务期内两个月考核为不合格给予警告，如连续两个月不合格甲方有权考虑重新选聘服务方，考评表附后。

| 维保服务考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 总分 | 分值 | 考核细项 | 扣分原因 | 考核结果 | 得分 |
| 一、服务文档完整性 | 40 | 10 | 按月完成月度巡检，提交巡检纪录，缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 提供月度巡检故障处理记录和故障分析（说明原因和处理过程）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 20 | 按时完成多联机月度巡检及换季保养，确保多联机空调运行保持良好状态，若巡检内容不完整，或巡检未能发现重大隐患而预处理，造成设备损坏，则一次扣除15分。 |  |  |  |
| 二、故障修复时长 | 20 | 20 | 一般故障在12小时内修复，特殊故障（如压缩机、电子膨胀阀等），保证在24内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外），12小时内不能解除故障的紧急事故，维保单位应采取应急措施，保证空调正常运行；超出规定时间或未达要求，出现一次扣除5分。 |  |  |  |
| 三、故障处理响应速度 | 10 | 10 | 接到故障通知，2小时内须到达现场，每超出一次扣除5分。 |  |  |  |
| 四、服务规范性 | 10 | 10 | 遵守采购方相关规章制度，按合同及规范要求开展多联机维保检测服务工作，每出现一次不符合合同要求或不规范情况，扣除5分。 |  |  |  |
| 五、空调系统设备运行状况 | 20 | 20 | 对多联机空调运行状况进行抽查,每发现一处异常的扣5分。 |  |  |  |
| 得分 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |

具体核算公式如下：

1.高于85分（含85分）的考核得分，当月保养检测费用不核减。

2.低于85分（不含85分）的考核得分，每低一分扣除月度保养检测费1%。扣除的月度保养检测费在半年度支付费用中体现。

3.低于60分（不含60分）的考核得分为不及格得分，并扣除当月全部保养检测服务合同款，采购方亦可要求终止服务合同。

三、合同费用

1、维保费用合计       元/年，大写（人民币）：

2、维保费不因任何原因（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增，合同费用已包含管理费、约定各项易损部品采购费、维保设备使用及折旧费、人工成本、服装费、税金、利润等乙方履行本合同项下空调维保服务及其他约定义务，甲方应向乙方支付的全部费用。

除此之外，甲方无需就本合同项下空调维保服务向乙方或第三方支付其他任何费用。

3、乙方根据服务范围内空调维保实际需要，提供并更换约定各项易损部品，所需费用已经包含在本合同项下空调维保费中。

4、当空调设备有零件损坏时，须及时更换零配件，且配件需为设备同型号同规格配件，每次更换配件在200元以内的为免费更换，配件单价超过200元的由甲方承担，价格认定以本合同《仓库备品备件清单表》为准，同时乙方提供的零配件，如因产品质量问题而导致的故障或造成的损失，由乙方承担直接责任。如需更换的零配件未在《仓库备品备件清单表》内载明，乙方应及时通知甲方，并配合甲方完成询价，经报甲方同意后更换。

5、200元以内配件包含但不限于断路器等维修必要的材料，价格认定参考主流电商近期价格或江苏省、南京市价格主管部门发布的当期市场指导价。

6、乙方进场后需对表中格力品牌柜机，数量1台，型号KFR-120LW/E(12568L)A1-N2进行移机，移机人工费包含在年度维保费中，产生材料费按备品备件清单价格按实结算，后续每年按甲方需求免费移机4次，每次1台，移机范围为中心零星办公室、设备房家用一拖一空调，移机费用包含在年度维保费中，产生的材料费按备品备件清单价格按时结算。

仓库备品备件清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | DS4GJ5080FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 变频压缩机 | DS4GJ5070FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频压缩机 | DSGB052FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 变频压缩机 | DSGB066FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 变频控制电路板 | 与外机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 风扇控制电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 主控制电路板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 室外机风扇电机 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | EEPROM电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 通信滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | HUB电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 油气分离器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 内机电子膨胀阀 | 与内机匹配 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 内机电脑版 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 热交换器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 室外机风扇 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 储液罐 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 过冷却器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 检修阀（球阀） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 单向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 高压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 低压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 自动温加热带 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 高压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 低压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 电子膨胀阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 四通换向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 热气旁通阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 回油阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 内机风扇（风管式） | 与内机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 32 | 内机风扇电机（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 内机风扇（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 34 | 内机风扇电机（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 室内机换热器（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 室内机换热器（四向出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 提升泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 38 | 氟利昂 | R410A | 罐 | 5 |  |  |  |
| 39 | 冷冻油 |  | 罐 | 3 |  |  |  |
| 40 | 紫铜管 |  | 米 |  |  |  |  |

四、付款方式:

本合同分两次付款，每半年支付合同总价款的50%。即：第一次付款于合同开始后第6个月，乙方提供等额专用增值税发票，甲方结合乙方6个月的服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，于14个工作日内支付合同金额的50%，第二次付款为合同开始后第12个月，甲方结合乙方全年服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，乙方提供等额专用增值税发票后14个工作日内支付尾款。

五、甲方权利、义务：

1、保养检测期内，甲方有权核查乙方现场维保人员上岗资格证书。向乙方提供维保所需正常用水、用电接入点。

2、保养检测期限届满前三十日内，甲方应当根据每月维保考核情况，明确是否继续与乙方签订维保合同。

3、合同期内，甲方有权选择第三方对于乙方的保养检测进行评估。对于乙方未尽善意管理之义务的，甲方有权根据实际情况追究乙方相应责任以及与之相关的一切费用。

4、合同期间，未经甲方书面许可，乙方不得擅自修理及拆卸设备元件等，同时乙方更换的零部件所有权归甲方所有，保养检测结束后乙方应交于甲方并经双方书面交付确认，否则甲方有权要求乙方按照丢失零部件原值的50%予以赔偿。

5、合同期内甲方有权审核和监督乙方对空调保养检测工作的权利，对乙方维保工作按月进行考核，乙方应积极配合甲方的审核和监督，确保按时、按质地做好相关服务工作。

6、在空调设备出现故障时，乙方应提出合理的解决维修方案供甲方参考，若存在虚报方案等有碍合同正常履行的行为时，甲方有权要求乙方整改。因上述行为造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的赔偿责任。

六、乙方权利、义务：

1、乙方应根据本维保范围内空调设备实际运行情况参照技术需求书要求制定月度、换季维保保养检测方案，经甲方审核后方可实施。保养检测服务期内由甲方委托物业公司与乙方人员协调配合，并对其维保过程进行全程跟踪监督。

2、乙方每次到达现场维保，需到物业公司签到，物业公司应安排人员全程跟进保养检测，完毕后经确认，双方在保养检测记录表上签字确认并经甲方认可后方可认为本次保养检测结束。

3、乙方指派至少一名经验丰富的专业人员（每月1次）对甲方的空调设备进行巡检，并提交巡检表；在换季保养检测后，向甲方提供设备详细的保养检测报告及建议书，该等报告、建议书均要经过甲乙双方指定人员书面确认，以便建档备查。

4、空调主机冷冻油根据使用状况决定是否需要更换或添加，以保证空调设备正常运作，如需更换或添加，1、2号楼统一安排在节假日，4号楼统一安排在工作日或周末完成。

5、乙方在提供保养检测服务时，应服从甲方工作人员的具体安排。乙方定期保养检测时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不得影响正常的经营生产活动。乙方工作人员在甲方场所内应遵守甲方规章制度，服从甲方的管理和监督。

6、保养检测单位每月底向我方提交一份下月保养检测计划，经甲方确认同意后，按保养检测计划执行；每次保养检测结束后，乙方向甲方呈交保养检测完成验收单，并提出专业意见及更换零件要求，系统改善建议。乙方将有关保养检测或故障处理报告一式三份，交物业和甲方签字确认（三方各执一份）。

7、保养检测每月提供月度巡检记录，向甲方报告空调设备的运行情况、零部件使用情况、易损件更换情况，并做好详细记录；每年停机换季（春夏为3、4月，秋冬为10、11月）保养检测结束及故障处理服务结束后，乙方将提供设备季度保养检测报告、故障维修服务单，包含空调设备存在的问题及整改建议；每年出具一份完整的年度多联机空调保养检测报告，该报告经甲方签字、认可。保养检测配合采购人因重大节日、活动的需要，完成保障工作，并制定完善突发事故抢修应急方案，每年免费提供三次重大活动保障服务。

8、若乙方人员在保养检测过程中因疏忽或失职或提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况，造成甲方空调设备、其他财产或任何人身的伤害，乙方负责赔偿。

9、乙方在更换备品备件之前须征得甲方书面同意，备品备件为三星空调机组成套件或同等品牌质量的匹配件，完工后向甲方结算，以保证空调系统正常运行。甲方参照乙方报价的备品备件清单价格进行按时结算；零配件/材料的质保期由双方根据实际情况议定或按国家标准执行，人工费用按照三星商用中央空调维修范围及费用标准执行。

10、乙方负责保养检测期间自身安全责任，乙方人员保养检测过程中发生人员伤亡等安全事故的，一切责任由乙方自行承担。

11、乙方派驻甲方的空调保养检测人员应在甲方统一指导下去物业安全管理部门办理进场手续，并提交居民身份证和其他相关证件（如健康证等）的复印件。在合同期内乙方应做好保养检测工作，若在作业过程中，已超过合同有效期的，乙方仍须完成作业内容，直止甲方验收合格。

12、未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转包本合同下义务的全部或部分，如有违反且未能在甲方限定时间内改正的，则甲方有权单方终止本合同，并由乙方承担相关违约责任。

七、违约责任：

1、设备故障，如甲方有权利安排乙方维修，乙方不得拒绝，维修费用按次按实计取支付。且保养检测单位在接到报修电话后必须保证技术维修人员在4小时内赶到现场进行检修，并且能进行有效处理，不得以任何理由推脱。在不更换材料或更换小零部件情况下12小时内必须修复，如需更换大零部件且征得甲方同意的情况下最长不得超过24小时，仓库内无备品备件或管道系统渗漏排查的情况下，最长不得超过72小时。

2、乙方在合同期限内如出现同一设备同一原因故障2次及以上维修的问题时，视为违约，予以500元罚款，同时甲方有权要求乙方免费更换同类型同质量的设备交付甲方使用。

3、保养检测未能在规定的时间内进行维保，视为违约，甲方将根据实际情况，予以每次扣除维保服务费500元。

4、保养检测违反上述三条规定处以500元罚款，多次违反罚款加倍，特殊情况经甲方认可免于处罚。

5、乙方在保养检测中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权单方面解除维修保养合同，乙方须按三倍赔偿甲方所有损失。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2   解决。

1、由      仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地 人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。；

- 其他：

本合同经双方代表人加盖公章后生效，本合同一式肆份,双方各执贰份。

（签署页，无正文）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

标段二：风冷热泵、冷水机组空调系统维修保养合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲方委托乙方为其提供风冷热泵、冷水机组空调系统维护保养服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、维保内容：

维保内容：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组 | YORK/YKGDEXP95ERG/RR22BFR | 台 | 3 |  |
| 2 | 风冷热泵机组 | YORK/YSPA0775HE | 台 | 2 |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | YORK /YSPA1060HE | 台 | 2 |  |
| 4 | 风冷热泵机组 | YORK /YSPA1270HE | 台 | 3 |  |
| 5 | 卧式空气处理机组 | YSM50M1318 | 台 | 2 |  |
|  |  | YSM50M1115 | 台 | 1 |  |
|  |  | YSM50M1726 | 台 | 4 |  |
|  |  | YSM50M1518 | 台 | 4 |  |
|  |  | YSM50M2028 | 台 | 3 |  |
|  |  | YSM50M1520 | 台 | 1 |  |
|  |  | YSM50M1719 | 台 | 2 |  |
|  |  | YSM50M0507 | 台 | 1 |  |
| 6 | 风机盘管机组 | YGFC04CD3U | 台 | 13 |  |
|  |  | YGFC05CD3U | 台 | 69 |  |
|  |  | YGFC06CD3U | 台 | 66 |  |
|  |  | YGFC07CD3U | 台 | 164 |  |
|  |  | YGFC08CD3U | 台 | 145 |  |
|  |  | YGFC10CD3U | 台 | 73 |  |
|  |  | YGFC03CK2EWA | 台 | 11 |  |
|  |  | YGFC04CK2EWA | 台 | 33 |  |
|  |  | YGFC12CD3U | 台 | 25 |  |
|  |  | YGFC12CD3H | 台 | 9 |  |
| 7 | 吊顶式新风机组 | YAH02B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH03B6XD | 台 | 2 |  |
|  |  | YAH1.5B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH05B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH08B6XD | 台 | 4 |  |
|  |  | YAH06B6XD | 台 | 3 |  |

二、合同期限

1、合同有效期限为1年，自合同签订之日起计算。

2、合同期满，经甲方考核合格，可进行续签，共可续签2次。

3、服务内，甲方按月对乙方进行考评，并作为支付维保费用的依据，服务期内两个月考核为不合格给予警告，如连续两个月不合格甲方有权考虑重新选聘服务方，考评表附后。

| 维保服务考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 总分 | 分值 | 考核细项 | 扣分原因 | 考核结果 | 得分 |
| 一、服务文档完整性 | 40 | 10 | 按月完成月度巡检，提交巡检纪录，缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 10 | 提供月度巡检故障处理记录和故障分析（说明原因和处理过程）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 20 | 按时完成月度巡检及换季保养，确保风冷热泵、冷水机组运行保持良好状态，若巡检内容不完整，或巡检未能发现重大隐患而预处理，造成设备损坏，则一次扣除15分。 |  |  |  |
| 二、故障修复时长 | 20 | 20 | 一般故障在12小时内修复，特殊故障（如压缩机、电子膨胀阀等），保证在24内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外），12小时内不能解除故障的紧急事故，维保单位应采取应急措施，保证空调正常运行；超出规定时间或未达要求，出现一次扣除5分。 |  |  |  |
| 三、故障处理响应速度 | 10 | 10 | 接到故障通知，2小时内须到达现场，每超出一次扣除5分。 |  |  |  |
| 四、服务规范性 | 10 | 10 | 遵守采购方相关规章制度，按合同及规范要求开展风冷热泵、冷水机组维保检测服务工作，每出现一次不符合合同要求或不规范情况，扣除5分。 |  |  |  |
| 五、空调系统设备运行状况 | 20 | 20 | 对风冷热泵、冷水机组运行状况进行抽查,每发现一处异常的扣5分。 |  |  |  |
| 得分 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |

具体核算公式如下：

1.高于85分（含85分）的考核得分，当月保养检测费用不核减。

2.低于85分（不含85分）的考核得分，每低一分扣除月度保养检测费1%。扣除的月度保养检测费在半年度支付费用中体现。

3.低于60分（不含60分）的考核得分为不及格得分，并扣除当月全部保养检测服务合同款，采购方亦可要求终止服务合同。

三、合同费用

1、维保费用合计       元/年，大写（人民币）：

2、维保费不因任何原因（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增，合同费用已包含管理费、约定各项易损部品采购费、维保设备使用及折旧费、人工成本、服装费、税金、利润等乙方履行本合同项下空调维保服务及其他约定义务，甲方应向乙方支付的全部费用。

除此之外，甲方无需就本合同项下空调维保服务向乙方或第三方支付其他任何费用。

3、乙方根据服务范围内空调维保实际需要，提供并更换约定各项易损部品，所需费用已经包含在本合同项下空调维保费中。

4、当空调设备有零件损坏时，须及时更换零配件，且配件需为设备同型号同规格配件，每次更换配件在200元以内的为免费更换，配件单价超过200元的由甲方承担，价格认定以本合同《仓库备品备件清单表》为准，同时乙方提供的零配件，如因产品质量问题而导致的故障或造成的损失，由乙方承担直接责任。如需更换的零配件未在《仓库备品备件清单表》内载明，乙方应及时通知甲方，并配合甲方完成询价，经报甲方同意后更换。

5、200元以内配件包含但不限于断路器等维修必要的材料，价格认定参考主流电商近期价格或江苏省、南京市价格主管部门发布的当期市场指导价。

仓库备品备件清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 逻辑板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | I/O板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油泵变频板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | K油 | 约克 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 8 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 油引射过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 油引射过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | W油 | 约克 | 桶 | 19 |  |  |  |
| 13 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 干燥过滤器 | 约克 | 个 | 48 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油视镜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 液位执行器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂R134a |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑板 | 331-02430-601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键盘面 | 024-30993-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示板 | 331-01771-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | CM-2板 | 031-00947-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 025-34159-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 冷凝液体探头 | 025-37831-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高压切断开关 | 025-37890-200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 油泵驱动器 | 371-05506-002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 液位温度探头 | 325-40338-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 排汽/油温探头 | 025-33288-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 油温探头O型圈 | 028-12961-004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 节流孔板执行器 | 025W38177-001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 025W43790-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | VGD压力传感器 | 025W40088-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 止推探头 | 025-40496-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 油加热器(380V) | 025-32917-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 导叶马达 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 冷却液 | 013-04129-000 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 约克风冷热泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制板 | 841769 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 继电器板 | 841770 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 继电器板 | 841771 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源保护器 | 5125177 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制盘 | 855916 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制板 | 841768 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示板 | 841772 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 键盘 | 261046 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贴膜 | 261530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | YLAA EEV 控制器 EKD316 084B8144 | 646514 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 PS5R-B24 IDEC | 274872 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 | 740579 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油加热带 | 944212 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电磁油泵 | 927114 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压压力传感器 | 1048778 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压压力传感器 | 927108 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全阀7/8 | 146956 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全阀1-5/16 | 146920 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 马达保护器 | 689962 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 靶式水流开关 | 47786 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电磁阀线圈 | 252655 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电磁阀线圈 220V 20W | 1090406 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 油流开关 | 5121402 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀驱动器板 | 359996 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 系统末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡式风机电脑版 |  | 块 | 1 | 400-550 |  |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 20-70 |  |  |
| 3 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 | 180-220 |  |  |
| 4 | 风盘电机 |  | 个 |  | 250-350 |  |  |
| 5 | 卡盘电机 |  | 个 |  | 300-550 |  |  |
| 6 | 电动二通阀 |  | 个 |  | 150-200 |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 个 |  | 100-300 |  |  |
| 8 | 皮带 |  | 根 |  | 20-50 |  |  |
| 9 | 风机盘管过滤网 |  | 个 |  | 70-150 |  | 用于风盘常规的型号 |
| 10 | 新风机过滤网 |  |  |  |  |  | 用于新风机常规的型号 |

四、付款方式:

本合同分两次付款，每半年支付合同总价款的50%。即：第一次付款于合同开始后第6个月，乙方提供等额专用增值税发票，甲方结合乙方6个月的服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，于14个工作日内支付合同金额的50%，第二次付款为合同开始后第12个月，甲方结合乙方全年服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，乙方提供等额专用增值税发票后14个工作日内支付尾款。

五、甲方权利、义务：

1、有权核查乙方维修保养单位资格证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、维保期间，向乙方提供维保所需正常用电。

3、维保期间，安排物业工程人员与乙方人员协调配合。

4、甲方有权结合乙方响应程度、维修能力、服务态度决定是否继续与乙方签订维保合同。

5、合同期内，甲方有权选择第三方对于乙方的保养质量以及相关维护保养等工作进行评估。对于乙方未尽善意管理之义务的，甲方有权根据实际情况追究乙方相应责任以及与之相关的一切费用。

6、合同期内，乙方应严格执行合同之约定，对于维修不及时的，甲方有权给予1000元/次的扣款处罚；对于乙方无力修复的故障，甲方有权选择第三方维修，由此发生的一切费用由乙方承担。

7、合同期间，未经甲方许可，乙方不得擅自修理及拆卸设备元件等，同时乙方更换的零部件所有权归甲方所有，维修保养结束后乙方应交于甲方并经双方书面交付确认，否则甲方有权要求乙方按照丢失零部件原值的50%予以赔偿。

8、若乙方未能按空调系统月度、季度或年度保养检查项目细则要求进行保养工作，首次甲方有权按照年度费用的10%/次扣除维护保养费用，两次以上且乙方无法提供书面证据的，甲方有权提前解除合同的权利并停止支付相应未付费用而不承担相关责任。

9、合同期内甲方有权审核和监督乙方对空调设备维护保养工作的权利，乙方应积极配合甲方的审核和监督，确保按时、按质地做好相关服务工作。

10、在空调设备出现故障时，乙方应提出合理的解决修理方案供甲方参考；同时甲方有权对乙方相关方案情况进行参考。若存在虚报方案等有碍合同正常履行的行为时，甲方有权要求乙方整改。因上述行为造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的赔偿责任。

六、乙方权利、义务：

1、乙方应根据维保范围内空调系统实际运行情况制定月度、换季维保项目，经甲方审核后按此实施。且每日提供24小时热线维修服务以保证机组正常安全运行。

2、乙方每次到达现场需到物业管理处签到并知会甲方后勤保障部，物业应安排人员全程跟进维修、保养，直至施工完毕经物业工程部和后勤保障部确认空调达到正常运行，三方在维修保养记录表上签字确认后方可认为本次维保结束。

3、乙方应按照提交甲方的维保项目清单进行认真到位的维护、保养，确保空调系统长期处于良好的运行状态。

4、乙方指派至少一名经验丰富的专业人员陪同物业工程人员每周对现场空调系统进行定期巡视一次及记录空调系统的运行状态。委派专业技术人员（每月1次）对甲方的空调设备进行巡检、维护和保养，并提交每次相应的维保情况报告；在换季维护保养后，向甲方提供系统详细的检修报告及保养建议书，该等报告、建议书均要经过甲乙双方指定人员书面确认，以便建档备查。

5、乙方应严格按照空调系统的相关专业维修保养要求及相关法律法规的要求，为甲方提供空调系统的维修保养服务。空调主机冷冻油根据使用状况决定是否需要更换，以保证空调系统的正常运作，如需更换，统一安排在节假日完成。冷冻油、油过滤器、主机及末端设备配件等应使用指定的符合原生产厂家标准的配件。

6、乙方在提供空调维保服务过程中，对于甲方空调设备中需要更换的配件，如该零配件费用已经纳入本合同项下的保养费范围，乙方应免费向甲方提供。

7、乙方随时向甲方提供空调使用建议并解答咨询。

8、乙方在提供维保服务时，应服从甲方工作人员的具体安排。乙方定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的经营生产活动。

9、乙方工作人员在甲方场所内应遵守甲方规章制度，服从甲方的管理和监督。

10、维保单位每月底向我方提交一份下月维保计划，经甲方确认同意后，按维保计划维保；每次维保结束后，乙方向甲方呈交维修保养合格验收单，并提出维保意见及更换零件要求，系统改善建议。乙方将有关维修保养或故障处理报告一式三份，交甲方签字确认（甲乙双方各留存一份，另一份用于结算费用）。

11、乙方为甲方和物业工程人员提供技术指导，使其掌握正确的操作方法使空调设备达到最佳运行状态。

12、乙方需每月向甲方报告保养空调设备的运行情况、零部件使用情况、易损件更换情况，并做好详细记录；每换季保养后向甲方提交工作总结，包含空调设备存在的问题及整改建议。主机及末端设备在维修保养所需更换零配件必须为原厂配件或同品牌产品代换，更换前需甲方签字确认。

13、若乙方人员在维保过程中因疏忽或失职或提供的服务发生其他不符合本合同规定要求的情况，造成甲方空调设备、其他财产或任何人身的伤害，乙方负责赔偿。因不可抗力因素造成的损失或延误，乙方不负责任，但有义务尽最大努力和最快速度协助甲方维修机组，使之尽快恢复正常使用。

14、乙方在更换零配件及材料之前须征得甲方书面同意，配件以市场最低价供应甲方，保证质量合格，完工后向甲方结算，以保证空调系统正常运行。乙方须提供由甲方付费更换零配件/材料的价格，并按此价格向甲方供应零配件/材料；如乙方因客观情况需提高零配件/材料的价格，须提前书面通知甲方，且提高后的零配件/材料的价格不能高于市场价，否则按原来价格执行或终止本合同。零配件/材料的保修期由双方根据实际情况议定或按国家标准执行。

15、乙方负责维保期间自身安全责任，乙方人员维保过程中发生人员伤亡等安全事故的，一切责任由乙方自行承担。

16、乙方派驻甲方的空调维保人员应在甲方统一指导下去物业安全管理部门办理外来人员管理手续，并向甲方提交居民身份证和其他相关证件（如健康证等）的复印件。

17、未经甲方同意，乙方不得向任何第三方转包本合同下义务的全部或部分如有违反且未能在甲方限定时间内改正的，则甲方有权单方终止本合同，并由乙方承担相关违约责任。

七、违约责任：

1、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方在维修保养中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权单方面解除维修保养合同，乙方须按三倍赔偿甲方所有损失。

3、维保期内空调系统功能失常，排除非甲方或甲方其它委托方人为责任的情况下，由乙方承担相应责任。此类情况一个合同年度内出现3次以上（含3次）甲方取消乙方续签下年度合同资格。

4、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的，甲方有权单方面解除维修保养合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   2   解决。

1、由      仲裁机关仲裁；2、向 甲方所在地 人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。；

- 十、其他：

本合同经双方代表人加盖公章后生效，本合同一式肆份,双方各执贰份。

（签署页，无正文）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第五章  （技术）需求书

一、项目名称：

中心1、2、4号楼中央空调系统维修保养服务。

二、项目地点

江苏有线三网融合枢纽中心（南京市玄武区运粮河西路101号）。

三、维保服务范围：

标段一：多联机

多联机系统包括室外机、室内机、冷媒管道系统等主要设施清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外主机 | 三星 | AM460FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | AM500FXVAGH | 台 | 7 |  |  |
| 3 |  |  | AM200FXVAGH | 台 | 14 |  |  |
| 4 |  |  | AM440FXVAGH | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  |  | AM380FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | AM480FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | AM420FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | AM360FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | AM400FXVAGH | 台 | 3 |  |  |
| 10 |  |  | AM100FXVAGH | 台 | 8 |  |  |
| 11 |  |  | AM180FXVAGH | 台 | 3 |  |  |
| 12 |  |  | AM160FXVAGH | 台 | 7 |  |  |
| 13 |  |  | AM120FXVAGH | 台 | 4 |  |  |
| 14 |  |  | AM240FXVAGH | 台 | 5 |  |  |
| 15 |  |  | AM140FXVAGH | 台 | 6 |  |  |
| 16 |  |  | AM120FXVAGH | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 室内机 |  | 四面出风嵌入式 | 台 | 479 |  |  |
| 18 |  |  | 卧式暗装 | 台 | 33 |  |  |
| 19 |  |  | 吊顶式新风机 | 台 | 10 |  |  |
| 20 | 群控系统 | 三星 |  | 套 | 3 |  |  |
| 22 | 室外主机 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 台 | 5 |  |  |
| 23 | 室内机 | 美的 | 四面出风嵌入式 | 台 | 23 |  |  |
| 24 | 室内机 | 美的 | 一拖一壁挂机 | 台 | 7 |  |  |

中心零星办公室、设备房家用空调设备清单如下：

| 品牌 | 外机型号 | 制冷量/ 制热量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥克斯 | KFR-35W/BpTY+1 | 3500W/4400W | 台 | 1 |
| 奥克斯 | KFR-35W/BpTY+1 | 3500W/4400W | 台 | 1 |
| 格力 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 12000W/12500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/SN-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-50W/BP2N8-B02 | 5000W/6300W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-50W/BP2N8-B02 | 5000W/6300W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-K5A0 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-E01 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 美的 | KFR-120W/S-E01 | 12000W/13500W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 现代 | HA120W/E+N3 | 12000W/13000W | 台 | 1 |
| 备注：进场后需对表中格力品牌柜机，数量1台，型号KFR-120LW/E(12568L)A1-N2进行移机，移机人工费包含在年度维保费中，产生材料费按备品备件清单价格按实结算。 |  |  |  |  |

标段二：风冷热泵、冷水机组空调系统包括离心冷水机组、风冷热泵机组及控制系统、末端设备等，设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组 | YORK/YKGDEXP95ERG/RR22BFR | 台 | 3 |  |
| 2 | 风冷热泵机组 | YORK/YSPA0775HE | 台 | 2 |  |
| 3 | 风冷热泵机组 | YORK /YSPA1060HE | 台 | 2 |  |
| 4 | 风冷热泵机组 | YORK /YSPA1270HE | 台 | 3 |  |
| 5 | 卧式空气处理机组 | YSM50M1318 | 台 | 2 |  |
|  |  | YSM50M1115 | 台 | 1 |  |
|  |  | YSM50M1726 | 台 | 4 |  |
|  |  | YSM50M1518 | 台 | 4 |  |
|  |  | YSM50M2028 | 台 | 3 |  |
|  |  | YSM50M1520 | 台 | 1 |  |
|  |  | YSM50M1719 | 台 | 2 |  |
|  |  | YSM50M0507 | 台 | 1 |  |
| 6 | 风机盘管机组 | YGFC04CD3U | 台 | 13 |  |
|  |  | YGFC05CD3U | 台 | 69 |  |
|  |  | YGFC06CD3U | 台 | 66 |  |
|  |  | YGFC07CD3U | 台 | 164 |  |
|  |  | YGFC08CD3U | 台 | 145 |  |
|  |  | YGFC10CD3U | 台 | 73 |  |
|  |  | YGFC03CK2EWA | 台 | 11 |  |
|  |  | YGFC04CK2EWA | 台 | 33 |  |
|  |  | YGFC12CD3U | 台 | 25 |  |
|  |  | YGFC12CD3H | 台 | 9 |  |
| 7 | 吊顶式新风机组 | YAH02B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH03B6XD | 台 | 2 |  |
|  |  | YAH1.5B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH05B6XD | 台 | 1 |  |
|  |  | YAH08B6XD | 台 | 4 |  |
|  |  | YAH06B6XD | 台 | 3 |  |

四、维修保养要求

1、维保单位按空调系统国家及行业相关规范进行维保，每月对现场设备进行月度巡检，提交月度巡检报告。每年换季两次停机保养，时间为春夏（3、4月）和秋冬（10、11月）各一次，提交年度维保报告；每次故障维修结束后，维保单位将提供故障维修服务报告；上述报告须得到采购人的签字、认可。

2、本项目采购内容包含维保设备的检测、维保、维修等全部人工费，以及备品备件材料清单以外辅材费。维保主要内容如下（包含但不限于）：

一、多联机

1.运行期（每月）

·机组保温检查处理；

·机组冷媒系统泄露检查；

·排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度；

·液管温度、气管温度；

·记录机组运行参数并分析机组运转状态；

2、换季保养（每年两次）

2.1室外机

·检测压缩机绝缘电阻、电流、冷却、排气温度；

·检测制冷系统排气压力、吸气压力，检查系统有无漏点、冷媒量是否充足，不足则添加；

·检测压缩机冷冻油是否充足，不足则添加；

·检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、四通换向阀是否串气、四通阀线圈是否正常；

·排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度；

·液管温度、气管温度；

·检查冷凝风机电机电流、电源、轴承、扇叶、风机动平衡是否正常；

·检查供电电缆是否正常、检查并紧固接线端子、检测供电电源电压是否正常；

·巡检机组冷媒管线是否存在泄漏点；

·检查冷凝器是否散热良好、翅片是否有脏堵、药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢。

·压缩机曲轴箱加热器检查、底盘冲洗以及盖板螺丝更换。

2.2室内机

·检查风机叶片转动是否良好；

·室内机电子膨胀阀开启正常；

·室内机冷凝水排水畅通，提升泵工作正常；

·温控面板正常，无故障提示；

·室内机电脑主板正常。

·室内机积水盘清洗，室内机翅片清洗（每年1次）

二、风冷热泵、冷水机组空调：

1、月度巡检

机组运行期间，定期进行下列各项检查调试，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

·检查确认设备运行条件和运行状态；

·检查机组冷冻水，冷却水量是否符合要求；（热泵型则检查排风）；

·检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

·检查机组控制系统和传感器有无偏差；

·检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

·记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

·按要求调节机组运行参数；

·检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

·检查油温和油加热器工作是否正常；

·检查启动器、继电器和控制元件；

·检查电机运行状态；

·检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

·检查压缩机轴承是否有异常声响；

·机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

·检查油冷却器工作情况；

·检查油压降是否正常；

·上载卸载动作是否灵活；

·蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

·与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

·对用户提出合理性建议，提交保养报告；

2、年度维保

每年换季两次停机保养，时间为春夏（3、4月）和秋冬（10、11月）各一次，进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

·测量电机绕组绝缘度，并记录好；

·按要求补充或更换润滑油、更换干燥过滤器及油过滤器；

·进行泄漏测试，并修理泄漏部位，按要求补充制冷剂；

·检查油加热器，油温和润滑系统，确认工作正常；

·检查并拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

·检查并紧固所有连接接头，如发现接头不满足要求，则建议甲方更换；

·根据用户机房情况，建议甲方进行相应的冬季防冻保护工作；

·检查机组控制中心密封情况，建议甲方做好相应的防潮工作；

·检查确认压缩机运行状态是否正常；

·检查及润滑电机轴承；

检查机组联轴器工作情况；

·检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

·检查控制系统和变送器工作情况；

·机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

·检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

·分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞，及时清洗冷凝器内壁污垢、探伤（机械式清洗）；

·检查电机的运行状态；

·检查机组上载卸载工作情况是否正常；

·同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

·年度专家型服务（红外成像分析报告）；

·每年一次对机组进行震动分析，把所测的数据与原厂原始设计时的数据进行对比，分析机组的运行状况，提出合理建议并提交报告；

三、末端设备（卧式空气处理机组、吊顶式新风机、风机盘管、壁挂机、柜机）的月度和年度维保主要内容：

1、月度巡检

·起动柜检查；

·表冷器检查，必要时清洗；

·风机轴承检查；

·风机叶轮检查；

·电机轴承及电机运行检查；

·风机皮带检查差并收紧或更换；

·启动机组，运行状况检查；

2、年度维保

·起动柜或温控器检查；

·表冷器检查清洗；

·电机轴承检查；

·进出水阀门及排水管道检查疏通；

·压力表及温度计检查；

·风机轴承检查；

·风机叶轮检查；

·风机皮带检查差并收紧或更换；

·卡式风机盘管电脑板检查，确认完好；

·检查风机盘管的电控部位接线盒内接线端，保证正常；

·检查风机盘管送风电机（含风速、嗓音）、送风滚筒、电磁阀控制器等附件，保证正常；检查风口末端出风口温度，保证效果。

五、备品备件

1、当空调设备有零件损坏时，及时更换零配件，且配件需为同型号同规格配件，每次更换配件在200元以内的为免费更换，配件单价超过200元的由甲方承担，价格认定以本合同《仓库备品备件清单表》为准，同时乙方提供的零配件，如因产品质量问题而导致的故障或造成的损失，由乙方承担直接责任。如需更换的零配件未在《仓库备品备件清单表》内载明，乙方应及时通知甲方，并配合甲方完成询价，经报甲方同意后更换。

2、备品备件清单以内的零配件、材料统一视为备品备件，人工费用已包含在年度维保服务费报价中。

3、200元以内配件包含但不限于，照明灯具，小型断路器，接触器及维修必要的材料等，价格认定参考主流电商近期价格或江苏省、南京市价格主管部门发布的当期市场指导价。

3、维保单位应按照备品备件清单，建立南京备品备件库，确保设备故障修复及时完成，备品备件清单如下：

仓库备品备件清单表（多联机）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | DS4GJ5080FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 变频压缩机 | DS4GJ5070FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频压缩机 | DSGB052FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 变频压缩机 | DSGB066FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 变频控制电路板 | 与外机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 风扇控制电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 主控制电路板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 室外机风扇电机 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | EEPROM电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 通信滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | HUB电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 油气分离器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 内机电子膨胀阀 | 与内机匹配 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 内机电脑版 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 热交换器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 室外机风扇 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 储液罐 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 过冷却器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 检修阀（球阀） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 单向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 高压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 低压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 自动温加热带 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 高压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 低压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 电子膨胀阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 四通换向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 热气旁通阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 回油阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 内机风扇（风管式） | 与内机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 32 | 内机风扇电机（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 内机风扇（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 34 | 内机风扇电机（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 室内机换热器（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 室内机换热器（四向出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 提升泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 38 | 氟利昂 | R410A | 罐 | 5 |  |  |  |
| 39 | 冷冻油 |  | 罐 | 3 |  |  |  |
| 40 | 紫铜管 |  | 米 |  |  |  |  |

仓库备品备件清单表（风冷热泵、冷水机组）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 逻辑板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | I/O板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油泵变频板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | K油 | 约克 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 8 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 油引射过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 油引射过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | W油 | 约克 | 桶 | 19 |  |  |  |
| 13 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 干燥过滤器 | 约克 | 个 | 48 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油视镜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 液位执行器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂R134a |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑板 | 331-02430-601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键盘面 | 024-30993-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示板 | 331-01771-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | CM-2板 | 031-00947-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 025-34159-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 冷凝液体探头 | 025-37831-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高压切断开关 | 025-37890-200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 油泵驱动器 | 371-05506-002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 液位温度探头 | 325-40338-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 排汽/油温探头 | 025-33288-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 油温探头O型圈 | 028-12961-004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 节流孔板执行器 | 025W38177-001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 025W43790-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | VGD压力传感器 | 025W40088-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 止推探头 | 025-40496-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 油加热器(380V) | 025-32917-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 导叶马达 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 冷却液 | 013-04129-000 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 约克风冷热泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制板 | 841769 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 继电器板 | 841770 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 继电器板 | 841771 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源保护器 | 5125177 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制盘 | 855916 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制板 | 841768 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示板 | 841772 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 键盘 | 261046 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贴膜 | 261530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | YLAA EEV 控制器 EKD316 084B8144 | 646514 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 PS5R-B24 IDEC | 274872 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 | 740579 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油加热带 | 944212 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电磁油泵 | 927114 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压压力传感器 | 1048778 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压压力传感器 | 927108 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全阀7/8 | 146956 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全阀1-5/16 | 146920 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 马达保护器 | 689962 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 靶式水流开关 | 47786 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电磁阀线圈 | 252655 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电磁阀线圈 220V 20W | 1090406 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 油流开关 | 5121402 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀驱动器板 | 359996 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 系统末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡式风机电脑版 |  | 块 | 1 | 400-550 |  |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 20-70 |  |  |
| 3 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 | 180-220 |  |  |
| 4 | 风盘电机 |  | 个 |  | 250-350 |  |  |
| 5 | 卡盘电机 |  | 个 |  | 300-550 |  |  |
| 6 | 电动二通阀 |  | 个 |  | 150-200 |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 个 |  | 100-300 |  |  |
| 8 | 皮带 |  | 根 |  | 20-50 |  |  |
| 9 | 风机盘管过滤网 |  | 个 |  | 70-150 |  | 用于风盘常规的型号 |
| 10 | 新风机过滤网 |  |  |  |  |  | 用于新风机常规的型号 |

七、其他

1、采购人因重大节日、活动的需要，维保单位每年须免费提供三次重大活动现场保障服务，并制定突发事故抢修应急方案。采购人每年按甲方需求免费移机4次，每次1台，移机范围为中心零星办公室、设备房家用一拖一空调，移机费用包含在年度维保费中，产生的材料费按备品备件清单价格按时结算。

2、维保单位应建立维保设备台帐，严格按要求如实填写维修、维保服务报告（一式三份），经维保单位、物业单位、采购人三方签字或盖章后生效。

3、维保单位应取得相应资质,现场作业的工程师应具有相关操作资格证书；须保证所提供的备品备件必须是原厂件。重要的备品备件（如冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等）,提供至少半年以上质保(易损件/耗材除外)。

八、故障抢修

（1）维保报修电话应确保7*24小时有人接听。

（2）接报修电话后，维保单位必须在2小时内到达现场进行抢修，不得以任何理由推托。

（3）一般故障在12小时内修复，特殊故障（如压缩机等）保证在48内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外）；

（4）配件质保期内同一个故障再次报修则由维保单位承担相关费用；

上述所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。

- 第六章 询价响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

中央空调维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]024

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于响应文件首页。请供应商按照索引表及采购文件要求提供相关材料。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

详细评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

一、响应函

- 响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购文件编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

★附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目（采购编号JSCN[2024]024)（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]024

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 五、合同文本的提供

除了《商务条款偏离表》对采购文件第四章《合同条款》内容的应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。在执行合同付款时，供应商须按采购人要求开据增值税专用发票。

## 六、（技术）需求偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]024

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件《技术需求书》，就响应文件对技术要求存在的偏差与例外逐条做出说明，无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对技术要求无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

七、（技术）需求点对点应答

## 八、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容真实、正确。

- 采购人将根据供应商提交的资料判断和考虑供应商履行合同的能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

6）即使供应商和制造商是同一公司，也需要分别完整填写《供应商的资格申明》和《制造商的资格申明》。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

### 8.1 资格声明

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方的江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目采购公告，下述签字人自愿参与响应，提供询价文件技术需求书中规定的[货物/服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容真实、正确。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

### 8.2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

### 8.3 营业执照及企业资质

### 8.4 供应商售后服务能力

江苏各地市常驻机构情况汇总

| 序号 | 级别 | 地址 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地级市/县级市 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：按表格顺序提供常驻机构证明材料，房屋产权证明或租房合同复印件等。

### 8.5 供应商控股及管理关系情况申报表

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我方参加江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 九、销售业绩及证明文件

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同/订单签订日期 | 合同/订单金额（万元） | 买方单位 | 买方联系人及电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据合格供应商的基本资格要求和评审办法所要求的业绩要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。必须至少包含清晰的买方签字和印章、合同主要内容、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。如为框架合同须同时提供对应的审定单或发票。

2、供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

3、其余业绩可按上述表格的要求，以列表形式提供。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十、报价表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心中央空调维保项目

采购文件编号：JSCN[2024]024

标段一：

| 项目 | 标段 | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机、家用空调 | 标段一 | /年 |  | /年 |  |
| 合计 | /年（含税），大写： |  |  |  |  |
| 售后承诺 |  | 每个服务周期（年）免费提供200元以内配件，包含维修必要的材料。 |  |  |  |
|  |  | 每个服务周期（年）提供 次无偿保驾服务。 |  |  |  |
| 其他 |  | 响应单一标段的，只需填写单一项目报价。 |  |  |  |

注：标段一最高限价（多联机）：5.2万元人民币。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

标段二：

| 项目 | 标段 | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷热泵、冷水机组空调系统 | 标段二 | /年 |  | /年 |  |
| 合计 | /年（含税），大写： |  |  |  |  |
| 售后承诺 |  | 每个服务周期（年）免费提供200元以内配件包含维修必要的材料。 |  |  |  |
|  |  | 每个服务周期（年）提供 次无偿保驾服务。 |  |  |  |
| 其他 |  | 响应单一标段的，只需填写单一项目报价。 |  |  |  |

注：标段二（离心式、螺杆式热泵和冷水机组）最高限价：14.8万元人民币。。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 10.1、分项报价表（配件报价表）

标段一（多联机）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | DS4GJ5080FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 变频压缩机 | DS4GJ5070FVB | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 变频压缩机 | DSGB052FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 变频压缩机 | DSGB066FAVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 变频控制电路板 | 与外机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 风扇控制电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 主控制电路板 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 室外机风扇电机 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | EEPROM电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 通信滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源滤波电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | HUB电路板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 油气分离器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 内机电子膨胀阀 | 与内机匹配 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 内机电脑版 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 热交换器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 室外机风扇 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 储液罐 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 过冷却器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 检修阀（球阀） |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 单向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 高压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 低压开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 自动温加热带 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 高压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 低压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 电子膨胀阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 四通换向阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 29 | 热气旁通阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 回油阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 内机风扇（风管式） | 与内机匹配 | 个 | 4 |  |  |  |
| 32 | 内机风扇电机（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 内机风扇（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 34 | 内机风扇电机（四面出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 室内机换热器（风管式） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 36 | 室内机换热器（四向出风） |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 提升泵 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 38 | 氟利昂 | R410A | 罐 | 5 |  |  |  |
| 39 | 冷冻油 |  | 罐 | 3 |  |  |  |
| 40 | 紫铜管 |  | 米 |  |  |  |  |

标段二（风冷热泵、冷水机组）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克冷水机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相序保护器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电源盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 逻辑板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | I/O板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 油泵变频板 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 水温传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | K油 | 约克 | 桶 | 9 |  |  |  |
| 8 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 油引射过滤器 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 油引射过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | W油 | 约克 | 桶 | 19 |  |  |  |
| 13 | 油过滤器 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 油过滤器密封圈 | 约克 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 干燥过滤器 | 约克 | 个 | 48 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 油视镜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 液位执行器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂R134a |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 20 | 电脑板 | 331-02430-601 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 键盘面 | 024-30993-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 显示板 | 331-01771-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | CM-2板 | 031-00947-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 蒸发液体探头/冷媒温度探头 | 025-34159-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 冷凝液体探头 | 025-37831-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 高压切断开关 | 025-37890-200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 油泵驱动器 | 371-05506-002 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 液位温度探头 | 325-40338-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 排汽/油温探头 | 025-33288-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 油温探头O型圈 | 028-12961-004 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 节流孔板执行器 | 025W38177-001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 冷凝压力/高压/低压传感器 | 025W43790-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | VGD压力传感器 | 025W40088-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 止推探头 | 025-40496-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 油加热器(380V) | 025-32917-000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 导叶马达 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 冷却液 | 013-04129-000 | 桶 | 1 |  |  |  |
| 约克风冷热泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制板 | 841769 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 继电器板 | 841770 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 继电器板 | 841771 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电源保护器 | 5125177 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 控制盘 | 855916 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制板 | 841768 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示板 | 841772 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 键盘 | 261046 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 贴膜 | 261530 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | YLAA EEV 控制器 EKD316 084B8144 | 646514 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 PS5R-B24 IDEC | 274872 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 电子膨胀阀 | 740579 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油加热带 | 944212 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 电磁油泵 | 927114 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 高压压力传感器 | 1048778 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压压力传感器 | 927108 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 安全阀7/8 | 146956 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 安全阀1-5/16 | 146920 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 马达保护器 | 689962 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 靶式水流开关 | 47786 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电磁阀线圈 | 252655 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电磁阀线圈 220V 20W | 1090406 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 油流开关 | 5121402 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀驱动器板 | 359996 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 压缩机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 系统末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡式风机电脑版 |  | 块 | 1 | 400-550 |  |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 20-70 |  |  |
| 3 | 电磁阀 | DN20 | 个 | 1 | 180-220 |  |  |
| 4 | 风盘电机 |  | 个 |  | 250-350 |  |  |
| 5 | 卡盘电机 |  | 个 |  | 300-550 |  |  |
| 6 | 电动二通阀 |  | 个 |  | 150-200 |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 个 |  | 100-300 |  |  |
| 8 | 皮带 |  | 根 |  | 20-50 |  |  |
| 9 | 风机盘管过滤网 |  | 个 |  | 70-150 |  | 用于风盘常规的型号 |
| 10 | 新风机过滤网 |  |  |  |  |  | 用于新风机常规的型号 |

## 十一、其他内容

# 供应商认为需要提供的其他内容。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------