- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司建筑消防设施维修保养项目

- 询价文件

- 采购文件编号：JSCN[2024]028

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二四年八月

第一章 询价公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司就三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目（采购文件编号：JSCN[2024]028进行公开询价，项目已具备采购条件，现欢迎符合基本资格条件的供应商参加报价和询价。

## 一、项目概况

1、项目概况：江苏有线三网融合枢纽中心位于南京市麒麟科创园101号，项目规划总用地面积为176亩，由5栋独立多层建筑组成，项目总建筑面积250198.4㎡，其中：1号楼共五层建筑面积24232㎡；2号楼共五层建筑面积27734㎡；3号楼共五层建筑面积44068.4㎡；4号楼共四层建筑面积39604.1㎡；5号楼共五层建筑面积36972.6㎡；地下车库建筑面面积77587.3㎡。

- 项目内容：

包括但不限于1、2、4、5号楼及地下室的以下内容的维修、保养、测试服务（具体内容以图纸为准）：

- 主要消防系统

      - 火灾自动报警系统

      - 自动喷淋灭火系统

      - 室内外消火栓灭火系统

      - 消防通讯电话及消防广播系统

      - 防排烟系统

      - 防火卷帘门

      - 气体灭火系统

      - 细水雾灭火系统

      - 消防应急照明及疏散指示系统

- 主要设备清单

      - 火灾自动报警系统

      - 火灾报警集中控制屏 1台；

      - 联动控制柜 5台（西门子）；

      - 感烟火灾探测器 5304 个；感温火灾探测器 984 个；

      - 手动报警按钮 305个 ；

      - 声光报警器 313个；

      - 火灾显示盘 42 台；

      - 电气火灾监控设备 4 台；

      - 可燃气体监控设备 1 台；

      - 消防设备应急电源33个；

      - 自动喷淋灭火系统

      - 喷淋水泵 2 台；

      - 稳压泵 2 台；

      - 水泵控制柜 1 套；

      - 湿式报警阀 30 个；

      - 末端放水装置 65 套；

      - 水流指示器 65 个；

      - 压力开关 30 个；

      - 信号蝶阀 70 个；

      - 洒水喷头 9480 个；

      - 室内外消火栓系统

- 室内消火栓 729 套；

- 室外消火栓 14 套；

- 消火栓按钮 729 个；

- 室内消防水泵 2 台；

- 室外消防水泵 2 台；

- 室内消火栓稳压泵 2 台；

- 室外消火栓稳压泵 2 台；

      - 消防通讯电话及消防广播系统

- 电话主机 198 套

- 消防插孔电话 305 个

- 消防广播系统 4 套

      - 防排烟系统：

- 送风机 20 台

- 排烟机 59 台

      - 气体灭火系统有管网165个钢瓶，无管网29个钢瓶（西门子、北大青鸟）

      - 防火卷帘门 60 樘

      - 细水雾灭火系统一套，包含区域控制箱 1 台，探测组件 4 套

      - 消防应急照明及疏散指示系统

- 消防应急照明灯具 2700 只

- 应急电源 11 个

- 消防安全标志 265 只

项目期限：维保期暂定自2024年8月1日至2025年7月31日止。维保期满，满足续签条件的，可续签，共可续签2次。

## 二、资格要求

合格供应商的基本资格要求：

1、供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其它组织，营业执照范围包含“消防技术服务或承揽消防工程维修保养业务”（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）。

2、遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，近3年（2021年1月1日至今）无严重违法失信信息。（提供国家企业信用信息公示系统中无严重违法失信信息截图）。

3、供应商须具有良好的业绩和经验，自2021年1月1日至公告发布之日止至少承担过1例，单项合同金额不低于14万元人民币的建筑消防设施维修保养业绩案例（提供合同复印件，合同复印件必须至少包含清晰的双方印章、合同主要内容、签订时间等合同信息。上述信息缺少任何一项信息视同合同无效）。

4、供应商具有不少于2名持有注册消防工程师证的专业人员，不少于4名持有中级消防设施操作员（维保）的专业人员（提供资格证书复印件加盖公章、原件备查，提供近6个月社保证明）。

## 本项目不接受联合体响应。

（二）制造商的资格要求：/

（三）响应产品的资格要求：/

## 三、资格审查方法

#### 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见采购文件第三章“评审办法”，凡未通过资格审查的供应商，其响应将被否决。

## 四、采购文件发售信息

发布及登记时间：2024年8月8日至2024年8月13日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

发放方式：询价采购文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商选择标段，并将《询价申请及声明》（格式见采购文件询价响应文件格式—“响应函”加盖公司公章同时发至邮箱<wangxin@jscnnet.com>，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2024年8月13日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-87231574）

## 五、响应文件接收信息

接收询价响应文件截止时间：2024年8月16日下午14:30，逾期收到或不按照文件要求密封的响应文件恕不接受。

接收询价响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：刘国正（025-87231580）。

询价谈判时间：2024年8月16日下午14点30分。

询价谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

## 六、发布公告的媒介及免责声明

本次采购公告同时在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）及中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的采购信息均为非法转载，均为无效。

## 七、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

## 八、现场踏勘

采购人于2024年8月14日，在在南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心南大门14：30点统一组织本项目进行踏勘，供应商需提供授权委托书并现场签字确认。踏勘过程中，供应商对自身一切行为负责。

踏勘现场联系人：刘国正（025-87231580）。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年8月8日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.1 | 代理机构 | / |
| 3 | 1.2 | 合格的供应商 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 4 | 4.1 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 | 截止时间： 2024年 8月 14 日 18 时 00 分（北京时间） 提出澄清的方式：书面方式 将疑问文件电子版（须为可编辑的word文档）与盖章的纸质版扫描件发送至 <wangxin@jscnnet.com>，如word文档内容与盖章的纸质版扫描件内容不一致的，以盖章的纸质版扫描件内容为准。 |
| 5 | 7.1 | 响应文件构成 | 响应文件必须按照以下顺序编制：详见第六章 响应文件格式 |
| 6 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索）。 响应文件采用软面胶装，并编制目录及逐页编码。特别地，供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。 |
| 7 | 8.2 | 响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）采购文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或者其委托代理人签字落款的响应文件均须逐页加盖单位公章，并由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章，或者由法定代表人或者其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件）。 |
| 8 | 9.1 | 最高响应限价或者其计算方法 | £不设置最高响应限价 ☑设置最高响应限价，最高响应限价/最高响应限价计算方法： 14万元人民币。 |
| 9 | 9.2 | 响应报价具体要求 | 供应商应根据技术需求书中的要求报价，可以一轮或多轮。提供报价表（格式见第六章)及分项报价表（如有）。 |
| 10 | 10.1 | 询价保证金金额 | 询价保证金金额：/ |
| 11 | 10.3 | 询价保证金形式 | / |
| 12 | 11.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 13 | 13.1 | 响应文件递交截止时间 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 14 | 13.1 | 响应文件递交地点 | 见采购文件第一章《采购公告》 |
| 15 | 13.2 | 样品 | 本项目须提供一套样品 |
| 16 | 17.1 | 评审方法 | R最低评审价法 □综合评分法 |
| 17 | 17.2 | 成交候选人推荐原则 | 质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且评审价最低。 |
| 18 | 20.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被否决 | 1）不满足采购文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足采购文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合采购文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照采购文件规定的方式领取采购文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足采购文件其它要求的。 |
| 19 | 21.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 20 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 采购人确定成交人，成交人数量： 1 人 |
| 21 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本采购文件第四章合同格式签订合同，采购人不承诺本项目成交供应商特定数量的委托项目。 |
| 22 |  | 采购代理机构服务费金额、交纳方式和时限 | / |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

3.采购文件构成

3.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 成交办法

第四章 合同格式

第五章 （技术）需求书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

3.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.采购文件的澄清

4.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期5天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.采购文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

5.3 采购文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）3天前通知参与询价的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应当按照供应商须知前附表的要求制作并递交响应文件。响应文件组成见供应商须知前附表。

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件份数详见《供应商须知前附表》。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对采购文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受采购文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照采购文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见第六章）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.响应保证金

10.1 供应商应提交规定金额的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。（详见《供应商须知前附表》）

10.2 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的响应保证金。

10.3 响应保证金应用报价货币，并采用下列任何一种形式：（详见《供应商须知前附表》）

10.4 凡没有根据本须知的规定随附响应保证金的响应文件，应按本须知规定视为非响应性文件予以拒绝。

10.5 供应商的响应保证金，将尽速并不晚于按照规定的响应有效期满后30天原额退还供应商。

10.6 下列任何情况发生时，响应保证金将被没收：

1）供应商在采购文件中规定的响应有效期内撤回其响应文件；

2）供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3）成交供应商在规定期限内未能根据本须知规定签订合同。

4）成交供应商未按规定支付采购代理机构服务费。

11. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

11.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

12.响应文件的密封和标记

12.1 供应商应单独密封提交报价表一式两份，并在各自信封上标明 “报价表”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

12.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在              ”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

12.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

12.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

12.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人或采购代理机构。供应商须承担因未送达所造成的一切责任。

13.递交响应文件截止时间

13.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《采购公告》）

13.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.迟交的响应文件

14.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改与撤回

15.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

15.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

15.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

15.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、唱价

16.采购人将按照采购文件规定的时间和地点公开唱价，唱价时间、地点和响应文件递交截止时间、地点应当为同一时间、地点。供应商对唱价有异议的，应当在现场提出，采购人应当当场作出答复或委托采购代理机构当场回复，并制作记录。

六、评审

17.成交方法

17.1采购文件中详细载明下述评审方法作为本项目评审所采用的评审方法。评审方法见供应商须知前附表。

最低评审价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为中选候选人的评标方法。价格低于成本的除外。

17.2评审委员会应当根据《招标投标法》、《实施条例》的有关规定推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

18.评审委员会

18.1采购人根据要求组建评审委员会，评审委员会由采购人代表组成。评审委员会负责整个项目的评审工作。

19.响应文件的澄清

19.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

19.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

19.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

20.响应文件的初审

20.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

20.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

20.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5 实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

20.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

七、保密

21.与采购人的接触

21.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项与采购人接触。

21.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

22. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

22.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

22.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

第三章 成交办法

成交办法前附表

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 出具法定代表人授权书，法人代表签字和单位盖章。 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求，字迹清晰可辨。 |
| 资格评审标准 | 资格条件 | 满足第一章采购公告中资格条件的要求。 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合采购文件要求。 |
|  | 报价唯一且有效 | 报价唯一，符合采购文件中“报价表”规定。 |
|  | 询价有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定。 |
|  | 权利义务 | 符合采购文件 “合同条款”的要求。 |
|  | 技术标准和要求 | 符合采购文件 “技术需求书”的规定。 |
|  | 实质性响应 | 响应文件对采购文件进行了实质性响应，按采购文件规定提交了合同条款偏离表、技术需求偏离表。如对采购文件中加“★”、特别说明的不可负偏离条款或其他实质性内容有负偏离的，将导致响应被否决。 |

一、成交办法

最低评标价法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且最终报价（含税总价）最低的供应商为成交候选人的成交方法。

二、成交标准

服务满足采购文件实质性要求，配件价格合理，且评审价最低。

第四章  合同格式

建筑消防设施维修保养合同

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

甲方委托乙方为其提供建筑消防维修、保养、测试服务，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 维修保养建筑名称

- 江苏有线三网融合枢纽中心1号楼、2号楼、4号楼、5号楼及地下车库 。

- 维修保养范围

- 1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯 ；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施。

三、合同期限

1、合同有效期限为1年，自合同签订之日起计算，自2024年8月1日起至2025年7月31日止。（暂定）

2、合同期满，经甲方考核合格，可进行续签，共可续签2次。

四、合同费用

1、维保费用合计       元/年，大写（人民币）：

2、维保费不因任何原因（包括物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增，合同费用已包含管理费、约定各项易损部品采购费、维保设备使用及折旧费、备品备件更换等人工成本、服装费、税金、利润等乙方履行本合同项下建筑消防维保服务及其他约定义务，甲方应向乙方支付的全部费用。

除此之外，甲方无需就本合同项下乙方须提供的建筑消防维护、保养、检测、配件更换、调试服务向乙方或第三方支付其他任何费用。

3、当建筑消防设备、设施有零件损坏时，须及时更换零配件，且配件需为设备同型号同规格配件，配件费用由甲方承担，价格认定以本合同《备品备件清单表》（见附件）为准，同时乙方提供的零配件，如因产品质量问题而导致的故障或造成的损失，由乙方承担直接责任。如需更换的零配件未在《备品备件清单表》内载明，乙方应及时通知甲方，并配合甲方完成询价，经报甲方同意后更换。

4、维修必要的辅材由乙方承担。

五、付款方式

本合同分两次付款，每半年支付合同总价款的50%。即：第一次付款于合同开始后第6个月，乙方提供等额专用增值税发票，甲方结合乙方6个月的服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，经并经物业、甲方核实消防系统运行正常，甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，乙方提供等额专用增值税发票后，于14个工作日内支付合同金额的50%，第二次付款为合同开始后第12个月，甲方结合乙方全年服务评估报告、考评等资料、《维保服务考核表》，乙方另需提交全年系统检验报告，并通过第三方系统检测，经甲方相关责任人审核后签字确认，如当期产生扣款，从当期服务费中扣除，乙方提供等额专用增值税发票后14个工作日内支付尾款。

备品备件更换费用支付期限同维保费用，每半年结算一次。

六、甲方的权利、义务

1、有权核查乙方维修保养机构资格证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、承担建筑消防设施换件（主材）费用。

3、甲方有权决定是否继续与乙方签订维保合同。

七、乙方的权利、义务

1、具备消防设施维修保养的相应资格，能力、器材及设备，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。乙方确保甲方消防系统正常运行。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，维修保养方案须包括维保计划方案、维保人员技术力量及安排方案、对发现问题或故障隐患后的处理解决方案、日常巡检方案、维修方案、保养方案与物业协作方案、突发故障应急处置方案及维保演练计划、培训方案、各类台账等。明确项目负责人，指定2名执业人员，负责实施现场巡检，每周次数不少于3次。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务，建立相应的工作台账，并服从甲方现场管理要求。

4、负责制定消防设施巡检方案，明确巡检方式、内容，每周进行一次消防设施全面巡查，向甲方提交巡查报告；负责编制消防设施维修方案，明确日常维修的范围、时效，每月末向甲方提供当月维修台账；负责制定消防设施养护方案，明确养护方式、内容，每年至少进行四次全面整体的检查测试，每合同年度末向甲方提供全年系统检验报告。另重大节日、活动、会议等有消防安全需要时，依据甲方需要对消防设施实施维修保养检测等。在每月将检查测试报告提交于甲方；全程派员参加第三方检测服务单位进行建筑消防设施年度检测工作，对检测过程予以鉴证，签署检测工作时况记录。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，应在1小时内专业人员到达现场对故障进行排除，能够修复的应当立即修复解决；严重故障应增加技术力量在24小时内进行修复、如需外送修理项目应在3个工作日内完成修复，维修期间采取应急安全措施，确保整体项目安全正常运行。

6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

7、负责编制与物业管理之间的业务协作方案，根据需要对值班、巡检或者相关管理人员进行消防培训工作，为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供全过程现场技术支持。

8、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

9、乙方未经甲方事先的书面同意，不得将合同履行义务全部或部分进行转让或分包。

10、乙方依据竣工图纸进行消防系统全面梳理，依据现场相符程度，对消防系统竣工图进行完善，并提供最终成果。协助甲方建立消防系统数据库，并根据有关要求，提出完善各消防系统建议。

11、乙方无条件配合第三方单位系统接入调试、检验等。

12、在维护保养工作中，乙方应按安全防护有关规定进入现场工作，若发生事故，乙方自行承担全部责任。

八、违约责任

1、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权单方面解除维修保养合同，乙方须按合同金额的3倍赔偿甲方所有损失。

3、维保期内消防设施功能失常（以技术需求书界定的功能标准为准，不满足标准即为失常），排除非甲方或甲方其它委托方人为责任的情况下，由乙方承担相应责任。此类情况一个合同年度内出现3次以上（含3次）甲方取消乙方续签下年度合同资格。

4、乙方存在违反《中华人民共和国应急管理部第7号令》等规定的，甲方有权单方面解除维修保养合同。

5、乙方有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的，甲方有权单方面解除维修保养合同。

九、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 （种）解决。

1、由   /   仲裁机关仲裁；2、向甲方所在地人民法院起诉。

十、双方协商的其他事项

合同之未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

十一、其他

本合同经双方加盖公章后生效，本合同一式肆份，双方各执贰份。

（签署页，无正文）

| 采购单位/甲方（盖章）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 供货单位/乙方：（盖章）： 单位地址： 法定代表人或授权代表（签字）： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第五章  （技术）需求书

以下所有要求，供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。

- 维保范围

通过对建筑消防设施维保的实施能使得建筑消防设施的完好有效，在发生火警时消防设施能稳定、可靠、准确、灵敏的进行动作反应扑救初期火灾，保障人员及财产安全。

包括但不限于以下内容的维修、保养、测试服务（具体内容以图纸为准）：

主要消防系统

火灾自动报警系统

自动喷淋灭火系统

室内外消火栓灭火系统

消防通讯电话及消防广播系统

防排烟系统

防火卷帘门

气体灭火系统

细水雾灭火系统

消防应急照明及疏散指示系统

主要设备清单

火灾自动报警系统

火灾报警集中控制屏 1台；

联动控制柜 5台（西门子）；

感烟火灾探测器 5304 个；感温火灾探测器 984 个；

手动报警按钮 305个 ；

声光报警器 313个；

火灾显示盘 42 台；

电气火灾监控设备 4 台；

可燃气体监控设备 1 台；

消防设备应急电源33个；

自动喷淋灭火系统

喷淋水泵 2 台；

稳压泵 2 台；

水泵控制柜 1 套；

湿式报警阀 30 个；

末端放水装置 65 套；

水流指示器 65 个；

压力开关 30 个；

信号蝶阀 70 个；

洒水喷头 9480 个；

室内外消火栓系统

室内消火栓 729 套；

室外消火栓 14 套；

消火栓按钮 729 个；

室内消防水泵 2 台；

室外消防水泵 2 台；

室内消火栓稳压泵 2 台；

室外消火栓稳压泵 2 台；

消防通讯电话及消防广播系统

电话主机 198 套

消防插孔电话 305 个

消防广播系统 4 套

防排烟系统：

送风机 20 台

排烟机 59 台

气体灭火系统有管网165个钢瓶，无管网29个钢瓶

防火卷帘门 60 樘

细水雾灭火系统一套，包含区域控制箱 1 台，探测组件 4 套

消防应急照明及疏散指示系统

消防应急照明灯具 2700 只

应急电源 11 个

消防安全标志 265 只

- 服务要求

- 建筑消防设施维保按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）、《建筑消防设施维护保养规程》（DB32/T4696-2024）执行。

- 为火灾自动报警系统、消防给水系统、自动喷淋灭火系统、室内外消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、高压细水雾灭火系统、消防通讯电话及应急广播系统、防火分隔设施系统、消防应急照明和疏散指示标志系统、灭火器维护管理、消防控制主机、消防联动等建筑消防设施提供维护和保养；

- 根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，指定2名执业人员，负责实施现场巡检，每周次数不少于3次。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录；

- 负责制定消防设施巡检方案，明确巡检方式、内容，每周进行一次消防设施全面巡查，向甲方提交巡查报告；负责编制消防设施维修方案，明确日常维修的范围、时效，每月末向甲方提供当月维修台账；负责制定消防设施养护方案，明确养护方式、内容，每年至少进行4次全面整体的检查测试，每合同年度末向甲方提供全年系统检验报告。另重大节日、活动、会议等有消防安全需要时，依据甲方需要对消防设施实施维修保养检测等。

- 在每月将检查测试报告提交于甲方；全程派员参加第三方检测服务单位进行建筑消防设施年度检测工作，对检测过程予以鉴证，签署检测工作时况记录。

- 在巡查、检查过程中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，应在1小时内专业人员到达现场对故障进行排除，能够修复的应当立即修复解决；严重故障应增加技术力量在24小时内进行修复、如需外送修理项目应在3个工作日内完成修复，维修期间采取应急安全措施，确保整体项目安全正常运行。

- 对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，出示更换部件证明。

- 制定与物业管理之间的业务协作方案，根据需要对值班、巡检或者相关管理人员进行消防培训工作，为甲方组织开展的消防灭火疏散演习提供全程技术支持。

- 协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

- 乙方依据竣工竣工图纸进行消防系统全面梳理，依据现场相符程度，对消防系统竣工图进行完善，并提供最终成果。协助甲方建立消防系统数据库，并根据有关要求，提出完善各消防系统建议。

- 乙方须对本项目日常维保的常用配件和易耗配件提前备货，除因消防改造等特殊原因产生大量故障或使配件损坏外，出现少量的常用配件和易耗配件更换情况，乙方须在一天内完成更换或修复。

- 乙方无条件配合第三方单位系统接入调试、检验等。

- 服务方式

对建筑消防设施设定了巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。

- 消防设施巡视检查遵循《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的有关规定实施，乙方每周进行现场抽查，并对甲方管理、值班、操作等人员进行技术规范指导。

- 甲方建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，乙方应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，乙方应当采取有效措施确保安全。

- 测试检查和检验检查均由乙方遵循《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）的相关规定实施。

- 建筑消防设施测试检查记录表和年度检查测试报告，应由操作人员、物业管理责任人和甲方的现场主要管理人员共同签字认可。

- 具体要求

- 巡视检查

  - 一般要求

    - 每周组织对测试项目巡视检查。

    - 建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取链条锁、标识等限位措施。

  - 巡视检查内容

    - 火灾探测器外观完好情况。

    - 火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。

    - 消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。

    - 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。

    - 防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。

    - 应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。

    - 消防电话或者电话插孔外观有无改变。

    - 防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。

    - 消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观。

    - 其他需要巡视检查内容。

- 测试检查

  - 一般要求

    - 每月组织对2项至13项所列项目测试检查检查一次，并填写表。

    - 测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的相关规定。

  - 火灾自动报警系统

- 维修保养工作内容

- 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

- 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

- 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

- 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

- 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

- 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

- 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

- 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

- 定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏；

- 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

- 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

- 维修保养工作标准

- 探测器动作灵敏，报警准确；

- 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

- 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

- 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

- 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

- 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

- 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

- 主、备电源自动切换功能正常；

- 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

- 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

- 系统接地电阻符合规范或设计要求。

- 具体工作

- 火灾探测器。

- 为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。

- 对所有的火灾探测器采用至少检查总数量10%抽测的方式进行测试。

- 点型感烟探测器

- 采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

- 消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

- 点型感温探测器

- 对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

- 测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

- 在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

- 对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

- 要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

- 手动报警按钮

- 巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

- 巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

- 每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

  - 消防给水系统

- 消防水池

- 查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

- 查看补水设施。

- 每年对水源的供水能力进行一次测定。

- 每年应不少于一次对消防水池进行清洗、排污。

- 消防管路系统

- 观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

- 外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

- 清除堵塞：系统管道中,可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

- 需对不少于10%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

- 稳压泵及气压水罐

- 打开排气阀，检查是否能够自动加压。

- 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常

- 打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

- 消防水泵

- 每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

- 在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

- 在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

- 检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

- 检查主、备泵能否自动切换。

- 检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

- 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

- 每年度对水泵电动机的维护保养。

- 电控柜的维护保养

- 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

- 检查线路图及操作说明是否齐全。

- 检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

- 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

- 类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

- 水泵接合器查看标志牌、止回阀。

  - 自动喷淋灭火系统

- 维修保养工作内容

- 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）。

- 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。

- 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。

- 检查各个阀门是否处于正开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示。

- 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

- 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

- 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常。

- 检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

- 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油。

- 检查止回阀启闭是否灵活、有效。

- 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- 维修保养工作标准要求。

- 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求。

- 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确。

- 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患。

- 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确。

- 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损。

- 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

- 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常。

- 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确。

- 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏。

- 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好。

- 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

- 具体工作

- 报警阀组。

    - 检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

    - 对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

    - 每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

- 自动喷淋头及管道

- 应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

- 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

- 检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

- 应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。

  - 气体灭火系统

- 检查气体钢瓶安装应牢固、压力表无损无变形、 压力应正常、外观标志清楚、无生锈无损 现象、配件连接正常。

- 检查启动瓶安装应牢固、压力表无损无变形、 压力应正常、外观标志清楚、无生锈无损 现象、配件连接正常。

- 检查选择阀安装应牢固、外观标志清楚、无生锈无损现象、配件连接正常、动作灵活、每月一次无外物阻挡。

- 检查储气瓶间及防护区工作环境、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网、喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行检查是否正常。

- 驱动控制盘面上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象。

- 火灾探测器表面应清洁，无任何会干扰或影响火灾探测性能的油漆异物。

- 气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

- 对所有防护区进行至少检查总数量30%抽测的方式对每个防护区进行模拟启动试验。

  - 防烟和排烟设施

- 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

- 每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

- 每季度手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

  - 细水雾灭火系统

- 检查系统组件的外观是否无碰撞变形及其它机械性损伤。

- 查检查分区控制阀动作是否正常。

- 检查阀门上的铅封或锁链是否完好，阀是否处于正确位置。

- 检查储水箱和储水容器的水位是否符合设计要求。

- 利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示。

- 检查喷头的外观及备用数量是否符合要求。

- 检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

  - 消防通讯电话及应急广播系统

- 维修保养工作内容。

- 检查消防专用电话或插孔是否完好。

- 定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

- 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰。

- 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰。

- 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

- 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

- 维修保养工作标准

- 消防专用电话或插孔外观完好、清洁。

- 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

- 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰。

- 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰。

- 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常。

- 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

- 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

- 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

- 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

  - 防火分隔设施系统

- 防火门

- 维修保养工作内容

- 查看外观、关闭效果。

- 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

- 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确。

- 防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象。

- 维修保养工作标准

- 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活。

- 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确。

- 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象。

- 防火卷帘

- 维修保养工作内容

- 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常。

- 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常。

- 试验防火卷帘控制器的功能是否正常。

- 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

- 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

- 维修保养工作标准

- 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常。

- 现场和远程控制卷帘起、降功能正常。

- 防火卷帘控制器功能正常。

- 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落。

- 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

- 查看外观。

- 每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

- 触发手动控制按钮。

- 发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

  - 消防应急照明和疏散指示标志系统

- 维修保养工作内容

- 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常。

- 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

- 每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试。

- 关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

- 切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度。达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

- 维修保养工作标准

- 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常。

- 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

- 应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

- 每季度对应急照明进行一次功能性测试,切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间。

- 配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

  - 室内外消火栓系统

- 室内外消防栓系统的维护保养工作要求。

- 检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎。

- 检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。

- 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

- 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

- 定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。

- 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

- 检查消防栓管网的减压阀是否正常，定期清洗过滤器。

- 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

- 检查止回阀启闭是否灵活、有效。

- 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- 消防栓系统的维护保养工作内容

- 室内消火栓

- 确保消火栓周围没有障碍物阻挡，取用方便。

- 确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

- 检查消火栓有无生锈漏水现象；栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

- 对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔按钮工作状态正常。

- 随时抽查消火栓的出水情况。可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

- 室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

- 室外消火栓

- 用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

- 检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

- 检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

- 每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

- 定期检查消火栓前端阀门井。

- 保持配套器材的完备有效。

- 维修保养工作标准

- 消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求。

- 试验消防栓破玻按钮，消栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

- 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水。

- 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损。

- 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求。

- 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效。

- 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通。

- 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏。

- 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好。

- 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

  - 消防控制主机

- 消防控制主机电源检查项目。

- 检查系统电压偏移是否在允许范围内。

- 查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

- 检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

- 每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验。

- 消防控制主机进行如下项目检查：

- 触发自检键，进行功能自检。

- 对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

- 对Ⅱ级编程继电器进行检验，检验期间继电器触点动作，但输出+24V撤消。

- 对打印机功能进行检验。

- 对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。

- 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

- 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

- 报警功能检测

- 类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

- 断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

- 测量火灾报警控制器的联动输出信号。

- 系统重定，恢复到正常警戒状态。

  - 消防联动

- 维修保养工作内容

- 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常。

- 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常。

- 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常。

- 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常。

- 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常。

- 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常。

- 检查试验联动警铃的功能是否正常。

- 检查试验联动广播的功能是否正常。

- 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常。

- 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

- 气体灭火系统模拟启动试验检查系统功能是否正常。

- 维修保养工作标准

- 风机风阀联动功能正常，动作准确。

- 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常。

- 消防电梯人工迫降功能正常。

- 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求。

- 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常。

- 联动楼层非消防电源自动切断功能正常。

- 联动警铃的功能正常。

- 联动广播的功能正常。

- 现场和远程启、停风机的控制功能正常。

- 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

- 气体灭火系统模拟启动试验检查系统功能正常。

- 检验检查

  - 一般规定

    - 合同到期1个月以前对建筑消防设施系统的联动控制功能进行综合检验、评定，并向甲方出据书面报告。

    - 全系统检验报告每年1次应在每年第四季度末，提交甲方。

    - 火灾报警探测器等消防电子设备，应根据产品的技术性能需要进行清洗保养。

    - 维保人员在接收到甲方工作指令后，应不迟于2小时内到达现场。

  - 检验检查内容

    - 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

    - 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头进行检查、末端放水阀检查并不少于一次。

    - 消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。

    - 消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力。

    - 气体灭火系统，进行系统功能联动试验，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头等进行检查并不少于一次。

    - 高压细水雾系统进行系统功能联动试验。

    - 通过报警联动，检查电梯迫降功能；检查防火卷帘门及防火门的功能；检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值；检查应急照明系统功能。

- 第六章 询价响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

建筑消防设施维修保养项目

采购文件编号：JSCN[2024]028

询价响应文件

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年   月  日

评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于响应文件首页。请供应商按照索引表及采购文件要求提供相关材料。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应没有对采购文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

详细评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |
| 7 |  |  | 页 |
| 8 |  |  | 页 |
| 9 |  |  | 页 |
| 10 |  |  | 页 |

一、响应函

- 响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）   授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购文件编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按采购文件要求的产品/服务的报价。（详见报价表）

（3）我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

（4）我方已详细审查并完全理解全部采购文件，在提交响应文件后同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

（5）我方递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件，贵方将取消我方参与本项目资格并有权没收我方的响应保证金。

（7）我方愿意向贵方提供任何与该响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件，完全理解贵方由于项目取消等原因而不一定接受响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（10）我方承诺：我公司没有处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；遵守国家法律法规，在参加响应前3年内无重大事故、犯罪记录。

（11）我方承诺：现阶段国家没有标准的产品及服务，在国家标准出台后我方将必须根据采购人要求无偿升级。

（12）与本响应文件有关的往来通讯请联系：

地址：                            传真：

联系人：                          电话：

电子邮箱：

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

★附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目（采购编号JSCN[2024]028)（签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜），其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证背面复印件

委托代理人身份证正面复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、商务条款偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养

项目

采购文件编号：（采购编号JSCN[2024]028)

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 五、合同文本的提供

除了《商务条款偏离表》对采购文件第四章《合同条款》内容的应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。在执行合同付款时，供应商须按采购人要求开据增值税专用发票。

## 六、（技术）需求偏离表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养

项目

采购文件编号：JSCN[2024]028

| 序号 | 采购文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照采购文件《技术需求书》，就响应文件对技术要求存在的偏差与例外逐条做出说明，无偏离的条款在本表中无需体现；如响应文件对技术要求无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

七、（技术）需求点对点应答

## 八、资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容真实、正确。

- 采购人将根据供应商提交的资料判断和考虑供应商履行合同的能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

6）即使供应商和制造商是同一公司，也需要分别完整填写《供应商的资格申明》和《制造商的资格申明》。

全部文件应按规定的语言和份数提交。

### 8.1 资格声明

资格声明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

为响应你方的江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目（JSCN[2024]028）采购公告，下述签字人自愿参与响应，提供询价文件技术需求书中规定的[货物/服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容真实、正确。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

### 8.2 供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到       年        月         日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传    真

电    话

电子函件

### 8.3 营业执照及企业资质

### 8.4 供应商售后服务能力

江苏各地市常驻机构情况汇总

| 序号 | 级别 | 地址 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地级市/县级市 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：按表格顺序提供常驻机构证明材料，房屋产权证明或租房合同复印件等。

### 8.5 供应商控股及管理关系情况申报表

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

我方参加江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目（JSCN[2024]028的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 九、销售业绩及证明文件

| 序号 | 合同名称 | 合同主要内容 | 合同/订单签订日期 | 合同/订单金额（万元） | 买方单位 | 买方联系人及电话 | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商须根据合格供应商的基本资格要求和评审办法所要求的业绩要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。必须至少包含清晰的买方签字和印章、合同主要内容、签订时间、合同正文第一、二页等合同信息，缺少任何一项视同合同无效。如为框架合同须同时提供对应的审定单或发票。

2、供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

3、其余业绩可按上述表格的要求，以列表形式提供。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 十、报价表

项目名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目

采购文件编号：JSCN[2024]028

| 项目 |  | 不含税价格（元） | 增值税率（%） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三网融合枢纽中心建筑消防设施维修保养项目 |  | /年 |  | /年 |  |
| 合计 | /年（含税），大写： |  |  |  |  |
| 售后承诺 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：最高限价：14万元人民币。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月       日

## 10.1、分项报价表（备品备件清单表）

另附

## 十一、其他内容

# 供应商认为需要提供的其他内容。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 采购文件编号： 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------