江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州备份中心UPS蓄电池监控采购项目

竞争性谈判文件

编号：JSCN2024[064]

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

安播中心

2024年10月

- 目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	8

第三章 评审办法	18

第四章 合同格式	20

第五章 技术需求书	30

第六章 竞争性谈判响应文件格式	29

第七章 其他	56

# 第一章 竞争性谈判公告

一、项目概况

- 项目名称

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州备份中心UPS电池监控采购项目，（编号：JSCN2024[064]）。

- 项目内容

江苏有线泰州备份中心UPS电池在线监控，包括电池蓄电池内阻、电压、温度监控模块，电流监测模块和电流互感器，采集主机，蓄电池监控软件平台及相关的安装调试服务。蓄电池监控系统是管理人员、维护人员对蓄电池进行远程集中维护与操作的基本支撑工具，为运维管理“降本增效”提供有力支撑。

- 电池监控需求表

| 序号 | 名称 | 数量 | 含税单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池内阻、电压、温度监控模块 | 256只 | 80 | 12V 模块 |
| 2 | 蓄电池组电流监测模块 | 8组 | 230 |  |
| 3 | 电流互感器 | 8组 | 85 |  |
| 4 | 采集主机 | 4台 | 1500 |  |
| 5 | 蓄电池监控软件对接 | 1 套 | 3000 |  |

备注：

- 供应商必须对本项目需要的全部内容进行响应；

- 供应商报价应包含从采购项目中标起到安装调试验收后所发生的一切费用(含人工、工器具、利润、税金等)，须提供详细的报价清单；

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

三、合格供应商的基本资格要求

1、供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，注册资金不低于1000万元人民币，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件）。

2、供应商须是所投产品（含蓄电池内阻、电压、温度监控模块、蓄电池组电流监测模块 、采集主机等）的制造商或获得制造商针对本标包的唯一授权的代理商。若为制造商，注册资金需不低于2000万元人民币。

3、供应商须提供制造商针对蓄电池在线监测设备的直接包修和服务的承诺。

4、供应商须提供所投品牌产品自2020年1月1日（含）至投标截止时间至少1个单个项目合同蓄电池内阻、电压、温度监控模块合计数量在3000个（含）以上的合同业绩。（提供合同关键页（必须包括合同金额、合同内容、合同签章页等）复印件加盖单位印章，如提供的合同为框架合同，则同时提供订单或发票复印件加盖单位印章，时间以合同签订时间为准，合同金额以同一框架下订单或发票的累计金额为准。合同复印件内容文字和印章须清晰可见。）

5、供应商须出具经会计师事务所审计的2022年度及2023年度财务报表。

6、供应商需提供2021年1月1日以后具备泰尔实验室认证的测试机构出具的蓄电池监测产品检测报告复印件，原件备查。

7、供应商在江苏地区须具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点负责质保期内外的服务工作（有效服务网点指由供应商自己或者其授权的服务商设立的具有维修和服务能力的网点）。如无有效网点，须承诺在合同签订后30日内设立，并向招标人报备。

8、制造商须具有有效期内的质量管理体系（ISO9000系列）认证证书、环境管理体系（ISO14000系列或国标GB/T24001系列）认证证书、职业健康与安全管理体系（OHSAS18000系列或ISO45000系列或国标GB/T28001系列）认证证书。

9、招标人在其本国使用供应商提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用供应商提供的货物而提起的侵权指控，供应商（包括制造商）依法承担全部责任。（提供承诺书原件并加盖公章）

10、本标包不接受联合体投标。

四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2024年10月31日至2024年11月5日止，每日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记，具体报名方式为将确认谈判函加盖公司公章同时发至邮箱lijing@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性谈判文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫面件和法定代表人授权委托函，超过2024年11月5日下午5:00再登记的视为无效。

项目联系人：李晶（025-87231692）

五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2024年11月8日下午2:30，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

响应文件接收人：李晶，电话：025-87231692。

竞争性谈判时间：2024年11月8日下午2:30分。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

七、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章 竞争性谈判须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到达指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知

第三章 评审办法

第四章 合同格式

第五章 技术需求书

第六章 竞争性谈判响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式3份（1 份正本、2份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第三章 评审办法

供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  | 50 | A、评审价的计算： （1）供应商的最终报价如有缺漏项均视为免费提供； （2）不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； （3）响应文件中如果申报了非竞争性谈判文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； （4）供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算：（保留小数点后2位） 1、供应商评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评标基准价：将满足响应文件要求的所有供应商最终报价的最低价为评标基准价。 3、报价得分=（评标基准价/供应商报价）*50）。 |
| 商务部分 （18分） | 综合实力 | 2 | 根据供应商的企业规模、业务范围、组织及研发机构、软硬件设施、发展情况、财务状况（总资产、利润等）、经营信誉（荣誉奖项等）、管理制度等情况进行打分。 优良（1，2]分；一般[0，1]分。 提供综合实力相关证明文件。 |
|  | 制造商实力 | 5 | （1）制造商具有蓄电池监控相关的软件著作权证书，每提供1个得2分，满分4分。 提供软件著作权登记证书复印件。 （2）制造商参与行标、国标规范编写，每参与一个标准规范编写得0.5分，满分1分。 提供国标/行标证明文件（提供国家或行业标准号及起草单位页）。 |
|  | 业绩经验 | 10 | 根据供应商提供所投品牌(含品牌生产商）自2020年1月1日（含）至投标截止时间蓄电池内阻、电压、温度监控模块数量在4000个（含）以上的合同业绩评分，每有一个业绩得1分，最高得10分。 提供合同关键页（必须包括合同金额、合同内容、合同签章页等）复印件加盖单位印章，如提供的合同为框架合同，则同时提供订单或发票复印件加盖单位印章，时间以合同签订时间为准，合同金额以同一框架下订单或发票的累计金额为准。合同复印件内容文字和印章须清晰可见。 |
|  | 标书编制 | 1 | 供应商的全部材料提供完整，按竞争性谈判文件要求的顺序编排且有索引，材料清晰的得(0.5，1]分；材料提供有缺陷，或者材料不够清晰，页码较混乱的得（0，0.5]分；材料混乱、有缺少，不齐全的不得分。 |
| 技术需求 （32分） | 产品认证 | 2 | 供应商所投蓄电池监控系统具备ROHS 认证或CE 认证或UL认证或EMC 认证，每满足 1 项得1分，最高得2分。 提供认证证书复印件加盖公章，原件备查。 |
|  | 技术需求 | 5 | 根据投标产品对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，基本分5分。关键条款（“”号条款）不满足的直接否决投标；非关键条款（非“”号条款），每有1条不满足扣1分，5条及以上不满足的直接否决投标。 |
|  | 软件免费额外承诺项 | 6 | 按照供应商的软件免费额外承诺进行评分： （1）供应商承诺为招标人提供蓄电池监控软件终身免费使用权利的，得2分。 （2）供应商承诺为招标人提供蓄电池监控软件提供终身免费升级服务的，得2分。 （3）供应商承诺为招标人提供蓄电池监控软件的所有权限均不设限，得2分。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 供应商需提供完善的项目实施方案，包括但不限于与原系统对接方案、资源投入、进度计划及保证措施、安全防护计划及保证措施等，项目实施过程须保证甲方直流电源系统正常运行。根据项目方案的完整性、可执行性进行打分；优秀（3，5]分；较好（1，3]分；一般[0，1]分。 |
|  | 售后服务能力 | 5 | 根据供应商售后服务方案、服务承诺及对本项目的响应度进行评分，包括服务机构人员、服务方式、服务内容、服务范围、服务响应时效、服务费用等； 优秀（3，5]分；较好（1，3]分；一般[0，1]分 |
|  |  | 5 | 根据供应商的售后服务承诺进行评分： （1）供应商承诺在硬件免费包修期三年的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。 （2）供应商承诺在合同有效期内免费为泰州备份中心机房提供备品备件存储服务（包含1个蓄电池内阻、电压、温度监控模块，1个蓄电池组电流监测模块）得2分。 （3）供应商承诺在免费包修期内出现故障提供24小时内上门服务，得1分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 根据供应商提供的培训方案、培训承诺、培训形式（包括但不局限于现场指导、线上讲解、录制视频、编制操作手册等形式）、培训大纲和内容，培训计划、培训场次、培训人员的技术水平及人数、培训频次、地点以及项目实施中的技术交流等因素进行评分： 优良(2，4]分；一般[0，2]分。 |

注：评分表中“[”、“]”表示含，“(”、“)”表示不含。

# 第四章 合同格式

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。

合同格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）就  江苏有线泰州备份中UPS电池监控  项目的采购及相关服务组织公开竞争性谈判，经评委会严格评审，本项目由                公司（以下简称“乙方”）成交。

甲、乙双方根据竞争性谈判文件的规定、乙方响应文件及谈判时乙方做出的书面承诺，依法签订本合同。

一、项目标的和内容

项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求供应  江苏有线泰州备份中UPS电池监控 相关设备，施工材料，并完成所有安装、调试及操作培训工作。具体设备名称、规格型号、配置、数量、价格明细及总价等详见附件一：价格表。

二、合同总价

- 合同总价（人民币大写）：                。

（人民币小写）：￥                      。

- 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于设备的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费，除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

- 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

三、付款方式及期限

- 付款方式：合同总额60%以半年期银行承兑汇票或供应链金融支付及转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。

- 付款期限：设备到货且初验合格后15天内支付合同总额的30%，即人民币：   元，大写：   元，全部系统通过终验合格后支付合同总额的60%，以半年期银行承兑汇票或供应链金融支付，即人民币：   元，大写：   元，合同总额的10%余款作为质量保证金，以转账的方式支付，即人民币：   元，大写：   元，在终验合格一年后的10个工作日内支付合同总额的7%，如卖方此时向买方开具合同总额的3%的银行保函（此保函须在免费包修期结束后到期），买方在此时将尾款结清（即合同总额的10%），否则买方将在免费包修期结束后的10个工作日内支付剩余的合同总额的3%给卖方。如卖方违反本合同第十四条廉洁条款第二点，买方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足合同总额的10%的，买方有权根据此合同向卖方进一步追诉。

- 质量保证金：本项目为合同总金额的3%，即人民币：   元，大写：   元。质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如乙方应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，甲方有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，乙方应在五个工作日内补足，或由甲方直接在应付账款中扣除。

- 付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方一次性提供合同总额的增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

四、产品的质量要求

乙方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足甲方在         竞争性谈判文件中提出的技术要求，乙方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守响应文件和谈判时做出的书面承诺；乙方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，没有任何版权或其他权属争议；乙方须提供产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书，且符合相应技术规定的品质和规格要求；若产品技术性能无相应说明，则按国家或国际有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方保证提供的所有产品是现阶段主流产品，没有停产的计划。

五、产品的包装

1.  所有产品由乙方负责妥善包装，附件、清单完整齐全，注明储运标志，并适合于长途运输。由此不当而引起的所有损失和责任由乙方承担。

2.  每件包装外面应清楚地打上记号，这些记号或标志应在运单上说明。

3.  备品备件及专用工具应在箱内运送并与产品分别包装，所有备件应加上标签，以示区别。

4.  乙方应提前3天通知甲方负责收货的联系人，告知产品运送到项目现场的具体日期。

六、产品交付

1.  产品的交货地点为甲方指定地点、指定楼层。

2.  乙方交货时应提供下列技术资料：

（1）产品原厂或原产地证明；

（2）产品出厂检验报告和产品合格证；

（3）竞争性谈判文件中所要求提交的资料。

1.  设备到货后，甲方负责清点货物包装箱件数。在设备安装调试前，甲乙双方代表在施工现场共同开箱清点验收货物。若一方因故无法抵达施工现场，则无条件接受另一方开箱清点验收结果。

2.  甲方有权拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合竞争性谈判文件、乙方响应文件和谈判时乙方做出的书面承诺的任何产品。

七、运输费用

乙方承担所有产品的运输、装卸和保险等费用。

八、供货周期

所有货物在合同生效后   天内（不超过20个工作日）运抵甲方工地现场并安装、调试结束，验收合格。现场集成对接时间不得超过四周。乙方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），按设备总价的5‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

乙方逾期交货，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交货的违约责任。

九、验收标准

- 设备到货后，乙方对设备数量进行核对，并对货物品牌型号、技术参数、证明材料现场验证和对产品进行设备上架安装、开机试运行及兼容性等进行验证，确定设备与合同及技术需求书内容无误后视为货到验收合格。

- 乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方竞争性谈判文件、乙方响应文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及甲乙双方共同签订的补充协议的要求进行验收。乙方在货到安装调试完毕、设备及系统达到技术要求规定的指标并投入使用后，向甲方提交验收申请报告，甲方应在接到乙方提供的系统及设备验收申请报告后10个工作日内组织有关部门进行验收。

- 如第一次初验或终验未通过，甲方应将有关不符合要求的情况书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后20天内完成对系统和设备的调整，使之达到验收标准，并再次向甲方提出验收申请。甲方应在接到调整后的验收申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，甲方有权按照本合同的相关条款追究乙方的责任。

- 甲乙双方应按合同规定的时间进行验收，验收时间因各种原因需要更改的，甲乙双方应共同商定修改验收日期。

- 在验收过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由甲方选择法定检验机构进行检验，检验费用由乙方承担。

- 甲乙双方约定合同产品检验期自交货日起至验收通过之日止。甲乙双方约定合同产品免费包修期为    年（不少于3年），自初验通过之日起计算。

十、售后服务

- 服务响应时间：乙方提供每周7天×24小时的技术支持和服务。如果出现技术问题或故障，乙方应按响应文件和做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。在接到通知后1小时内应答，24小时内派出代表到达现场进行处理。在得到甲方同意后，或在规定期限内，乙方代表仍未到达现场，甲方可以自己进行故障处理，并要求乙方承担相应费用。重大技术故障乙方需要明确处理的时间。

- 包修期：免费包修期为   年（不少于3年），自初验通过之日起计算。免费包修期，故障设备乙方应在24小时内予以更换，更换故障部件的免费包修期从更换日期起重新计算。超过免费质保期后，乙方对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿包修服务。每年价格不得高于需要保修设备成交价的   %（不高于3%）。

- 培训：包括响应文件和做出的书面承诺的培训。乙方另行提供的其它培训，往返路程费用、住宿及餐饮等费用由乙方承担。

- 如果在系统发生故障后，乙方未能按照要求时间排除系统故障，甲方有权请第三方解决问题，由此产生的费用由乙方承担。造成甲方业务损失的，由乙方承担相应责任。

- 乙方保证立即响应并至少通过电话做远程诊断，尝试排除故障或进行紧急处理。

- 乙方保证提供完善的备件支持服务，用以保障甲方应急替换。若某部件发生故障，乙方承诺在24小时内为甲方替换部件。

- 软件支持：包修期内，原厂商免费为买方提供软件维护和软件兼容性问题的技术支持服务，确保设备软件系统正常运行。卖方必须终身提供免费的软件维护和升级，对于不在此范围内的情况需列表说明。

- 乙方在甲方工地安装、调试期间，一切费用由乙方自理。

十一、双方责任

甲方责任

- 甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施安装及调试。

- 甲方需为乙方协调各方关系提供便利。

- 甲方应指派管理人员、技术人员参加项目系统安装、系统测试和其它工作。

- 因乙方未按合同质量或要求交货产品，甲方有权拒收，甲方的该项权利不因产品在启运前通过甲方的验收而受到任何限制或影响。

乙方责任

- 乙方承诺：除响应文件及后续书面承诺标明的偏离外，乙方提供的产品和服务均满足竞争性谈判文件要求。

- 乙方应按照竞争性谈判文件、响应文件、乙方后续书面承诺的技术要求以及甲乙双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过甲方的验收。

- 在系统安装、调试过程中，乙方须保证不影响甲方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展。

- 乙方保证在系统安装、调试、开发过程中不非法使用第三方软件，否则由此产生的纠纷由乙方自行负责。

- 乙方在产品安装、调试、开发过程中须派驻足够的有经验的工程技术人员到施工现场进行安装指导，在甲方的组织安排下负责完成系统安装调试、现场性能试验和验收，服从甲方的现场安排。非因甲方原因，乙方人员遭受人身、财产损害，或乙方人员造成甲方、第三人人身财产损害的，由乙方承担全部责任。

- 乙方按照要求提供产品合格证书、产品检测记录、安装调试记录等技术资料。

- 乙方负责与硬件设备相配套的软件厂家、其它设备的制造商、第三方软件厂家和售后服务部门等联系沟通，完成安装、调试，配置相关的产品。

- 乙方负责配合相关厂家，定期检查产品、及时排查硬件故障。

- 乙方未按合同规定的质量要求交货产品，甲方拒收时，乙方应承担合同的违约责任。

- 迟延履行，甲方书面确定一个合理的期限，如乙方仍不能履行，按乙方不履行合同处理。

- 本合同所有产品的制造，都必须由甲方竞争性谈判文件，乙方响应文件和谈判时乙方做出的书面承诺中明确的供应商承担，否则将按乙方不履行合同处理。

- 乙方保证不在软件中对功能、性能、容量进行人为限制，不得含有陷阱、逻辑炸弹、后门等非法程序代码。

- 乙方保证按培训计划对甲方技术人员进行培训，向甲方公开所有技术细节和技术资料，使甲方人员完全了解和掌握系统调试、安装过程，具备对系统进行熟练使用和维护的能力，保证在系统验收后甲方人员能够进行交接。

- 乙方保证，甲方在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物及/或服务而提起的侵权指控，乙方须依法承担全部责任

十三、违约责任

1.  乙方承担本合同约定事项的违约责任，且不因设备或软件是由第三方制造或开发设计等因素而受到影响。

2.  由于乙方提供的产品或服务不符合竞争性谈判文件及本合同第四条所规定的要求时，甲方有权要求乙方更换，如果乙方产品在更换后仍不符合要求，甲方有权终止合同，乙方应支付合同总额20%的违约金给甲方。

3.  在合同规定的包修期内，如果乙方维修售后服务不及时，产品质量不稳定，则甲方有权酌情扣除质量保证金，并追究乙方赔偿损失的责任。

4.  在合同规定的包修期内，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。

5.  甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，就乙方提供的开发服务及系统质量问题向乙方提出索赔，检测费用由乙方承担。

6.  如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。

7.  因乙方违约导致甲方终止合同的，在乙方应将甲方已付的所有合同价款及利息退还甲方，此后，甲方将相关系统成果及资料退还乙方，要求乙方承担本合同约定的违约责任，乙方应支付甲方合同总价款的20%作为违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.  由于乙方的原因导致甲方业务数据错误或丢失，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失。

9.  无论本合同其他条款如何规定，因乙方违约需对甲方承担的违约责任和赔偿总额累计不超过合同总额（但此赔偿不能解除乙方相关责任、义务的继续履行，如修正、更换）；且乙方对甲方赔偿金的支付已被认为足额补偿招标人的全部损失。

十四、廉洁条款

1.  双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。

2.  乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权终止本合同，并在3年内不再邀请乙方参加任何采购活动。

十五、不可抗力

1.  当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

2.  当不可抗力事故终止后，受影响一方应以书面的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

3.  不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

十六、解决纠纷的方式

1.  凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

2.  除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

3.  本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

十七、合同生效及其他

1.  合同的生效期：本合同一式四份（甲乙双方各二份），每份均具有同等法律效力，自甲乙双方盖章时生效。

2.  本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）甲方的竞争性谈判文件、乙方的响应文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（2）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用书面的方式。

3.  本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于竞争性谈判文件和响应文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

4.  甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

5.  对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

6.  甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

7.  本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

十九、附件列表

相关文件的优先支配地位的次序如下：

附件一供货清单。包含产品名称、规格型号和配置、数量、单价、折扣和总价等

附件二中标通知书

附件三响应文件（包括澄清文件）

附件四竞争性谈判文件（含竞争性谈判文件补充通知）

附件五承诺函

甲方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司   乙方：

（盖章）_________________________          （盖章）_______________________

法人代表或授权代表：____________           法人代表或授权代表：_______________

地址：___________________                  地址：____________________

电话：                                     电话：___________________

传真：                                     传真：___________________

邮编：                                     邮编：___________________

开户银行：                                 开户银行：___________________

银行账号：                                 银行账号：___________________

签订日期：     年   月    日

# 第五章 技术需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。成交后供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被采购人确认的条款。

- 竞争性谈判文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足电池监控装置检测所需的检测设备与工具，应使用校准合格且精度满足要求的检测设备和工具进行检测。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

- 技术需求书

- 一、项目概述

江苏有线泰州备份中心UPS电池在线监控，包括电池蓄电池内阻、电压、温度监控模块，电流监测模块和电流互感器，采集主机，蓄电池监控软件平台及相关的安装调试服务。蓄电池监控系统是管理人员、维护人员对蓄电池进行远程集中维护与操作的基本支撑工具，为运维管理“降本增效”提供有力支撑。

本次采购内容包括：

| 序号 | 名称 | 数量 | 含税单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池内阻、电压、温度监控模块 | 256只 | 80 | 12V 模块 |
| 2 | 蓄电池组电流监测模块 | 8组 | 230 |  |
| 3 | 电流互感器 | 8组 | 85 |  |
| 4 | 采集主机 | 4台 | 1500 |  |
| 5 | 蓄电池监控软件对接 | 1 套 | 3000 |  |

二、技术要求

1）在线监测每节电池的电压、每节电池的负极温度、每节电池的内阻；电池组组压、充放电电流、环境温度；在线电池热失控监测。

2）每个电池监测模块监测电池电压、内阻与负极温度等参数，电池监测模块应无需外部供电。

3）蓄电池监测系统需集成到省中心机房现有动环系统内。

4）需满足机房现场在线监测每节电池的电压、每节电池的负极温度、每节电池的内阻；电池组组压、充放电电流、环境温度等数据信息。

5）电池监测模块正常工作时，从电池上的吸收电流必须小于7mA(12V或6V电池)或13mA(2V电池)，不同电池监测模块的吸收电流差异必须小于0.5 mA。

6）硬件设备必须具备自动获取每节电池的基准内阻值并固化功能，通过自动内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。

7）硬件设备采集主机必须带LCD显示与设置按键，带RS485口、网络口及USB口，必须同时支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP、SNMP协议。

8）具备SOH/SOC、热失控、单体内阻、单体电压、电池负极温度、组压、充放电电流、环境温度超限时自动告警，告警阀值可设置。可通过设备查询具体告警内容。

9）所有线缆及设备外壳必须阻燃，有相关证明文件。

10）产品需通过第三方机构的CE、ROSH认证。

11）厂家至少有十年以上设计、生产、安装电池在线监测设备的经验。具有自主研发能力并具有独立知识产权，不接受OEM、ODM产品或品牌。

1.4 主要技术参数

1）工作环境

工作温度： -5℃～50℃   相对湿度： 5％～90％  大气压强： 80～110kPa

2）监测能力

硬件系统可监测总电池数不少于256节，一个收敛模块管理不少于4组电池，每组为不少于160节。

3）监测范围

12V电池，容量小于3000AH。

4）电池监测模块功耗

从电池上吸收的最大电流小于7mA(12V或6V电池)或13mA(2V电池)，不同电池监测模块的吸收电流差异小于0.5 mA。

5）测量范围及精度

组压：20～800V，不大于±0.5%

单体电压：1.5～2.5V，±0.5%；9～15V，±0.5%

单体电池内阻：50～65535uΩ，±2%(重复精度)

电池负极温度：-5℃～+60℃，±1℃

充放电电流：0～1000A(可选), ±2%（最大量程）

环境温度：-5℃～+60℃，±1℃

6）绝缘耐压

2000VAC

1.5 硬件功能要求

1）硬件设备应由收敛模块与电池监测模块组成，每个电池监测模块监测电池电压、内阻与负极温度等参数。电池监测模块应无需外部供电，需带接反与过压保护功能，内部必须带光电隔离，将连接电池的部分与连接通信的部分隔离，耐压应大于DC1000V。

2）应能自动定期测量电池的内阻，无需人工干预。应能自动获取每节电池的基准内阻值并固化，通过自动内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。

3）监控主机应带LCD显示屏及设置按键，可以查询显示所有监测数据。应能对设备运行参数进行修改，进入修改菜单需要有密码保护。应能直接在设备上修改运行参数。

4）蓄电池组处在放电时，应能自动记录放电曲线及已放容量。

5）应能记录设备运行过程中的各种事件，包括设备重启、发生告警、内阻自动测试等。

6）蓄电池监控主机本地存储功能：至少可存储1个月的历史告警、日志（开关机、系统异常、内阻测试日志、放电日志、登录日志、配置修改日志）和放电测试数 据曲线、内阻测试数据曲线。

7）系统可实现热失控告警功能，把握最佳风险处理时间，最大限度避免由此导致的不可逆损害。

8）每个模块采用环形总线方式（1组电池通过2根通讯线连接电池主机），避免单点故障造成通讯失效。

9）采样周期：电池放电时，每组电池数据收集、展示、保存的周期最少10秒保存一次（保存时间可自定义）；非放电情况下，采集和存储周期具体可自定义。

10）电池容量精准计算：电池容量通过恒功率放电法计算,可精准得出实际容量

1.6 后台软件功能要求

1）应采用B/S构架，通过IE浏览器即可查询监测数据。应采用MYSQL来存储数据，并通过数据波动保存技术，剔除无用的历史数据，提高数据的有效性。

2）应采用大数据并发处理技术，能在10秒内更新一次所有采集数据。

3）应采用可视化界面设计，利用曲线、柱状图等直观的展示出任何时间段的数据变化趋势，应能完整的记录放电事件及整组与每节的放电曲线。

4）应能对多个电池数据曲线显示在同一图上进行相互比较。

5）有告警时应能自动产生告警记录并保存告警开始时间与结束时间，所有告警记录应可以查询。

6）后台软件应至少能生成以下曲线：电池组的总电压电流变化曲线、所有电池的单体电压充放电曲线、电池内阻的相对变化曲线、电池负极温度与环境温度变化曲线。

7）所有历史数据及报表可以按时间、类型等分类查询。

8）所有数据及报告应可以直接打印或以EXCEL的方式导出。

9）应能远程硬件设备进行运行参数的修改与同步。

10）应带分级登录/权限控制功能。

11）应带二次开发接口及协议，可集成至动环系统。

12）供应商提供的监测软件应不受电池数量要求，可免费无限制接入。

1.7施工要求

1）现场施工安装人员必须由电工完成，该电工必须持有特种作业操作证，且在有效期内。

2）现场施工安装人员应知道电气火灾的形成原因和预防措施，懂得电气火灾的扑救程序和灭火器材的选择、使用方法与保管知识。

3） 现场施工安装人员在机房施工时，要服从施工现场负责人的指挥，施工中所遇到的问题要及时向负责人汇报。

4）现场施工安装人员施工中要认真负责，每一项工作都要按照相关规范完成。

5）现场施工安装人员要注意各方面的安全，其中包括施工安全、用电安全；如出现安全问题由供应商承担。

6）现场施工安装人员要注意节省施工材料。

7）现场施工安装人员要保持环境卫生，施工结束后必须清理施工环境。

8）现场施工安装人员禁止酒后施工作业；在机房内、施工现场及明确禁止吸烟的区域，禁止吸烟。

9）现场施工安装人员拆卸、包装和安装调试设备时须对场地内的其它设备、设施有良好的保护措施，应遵守招标人的规章制度。

1.8★售后服务要求

1）在产品验收合格后，在免费保质期内，除管理设备（收敛模块）三个月内发生硬件故障，则给与免费维修，维修时间不得超过1个月。余下产品（蓄电池内阻、电压、温度监控模块，蓄电池组电流监测模块，霍尔传感器）则免费更换全新产品。

2）在设备发生故障后，乙方需在48小时内赶到现场处理故障。

3）中标人在项目上线使用前和升级后需对蓄电池监测设备的运维人员进行线上/线下培训。培训场次每年不低于2次，培训讲师需邀请原厂专家或专业工程师授课。

- 第六章 竞争性谈判响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

江苏有线泰州备份中心UPS电池监控

竞争性谈判响应文件

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月       日

## 评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

### 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址                                   传真：

电话                                   电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

项目名称：江苏有线泰州备份中心UPS电池监控采购项目

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 含税单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池内阻、电压、温度监控模块 |  | 256只 | 80 | 12V 模块 |
| 2 | 蓄电池组电流监测模块 |  | 8组 | 230 |  |
| 3 | 电流互感器 |  | 8组 | 85 |  |
| 4 | 采集主机 |  | 4台 | 1500 |  |
| 5 | 蓄电池监控软件对接 |  | 1 套 | 3000 |  |
| 7 | 含税总价（元） | ￥ （元） |  |  |  |
| 供货周期 |  | 自签订合同之日起： 工作日 |  |  |  |
| 免费包修期 |  | 自初验通过之日起： 年 |  |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件4：法定代表人身份证明及授权委托书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件5：技术规范偏离表

供应商名称：采购编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.作为响应文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”或使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语的响应文件将被视为实质性不符合。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件6：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

6-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

6-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件7：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

#### 响应确认信息表

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

#### 我单位申请参与贵单位              项目。

#### 现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

#### 1.姓名：

#### 2.身份证号：

#### 3.职位：

#### 4.联系电话（手机）：

#### 5.联系电子邮箱：

#### 6.微信号:

#### 7.响应文件递送方式：

#### 供应商：                     （盖章）

日期：