江苏省广电有线信息网络股份有限公司

江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购竞争性谈判文件

编号：JSCN2024[069]

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

安播中心

2024年10月

- 目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	6

第三章 评审办法	16

第四章 合同格式	19

第五章 技术需求书	27

第六章 竞争性谈判响应文件格式	29

第七章 其他	69

# 第一章 竞争性谈判公告

一、项目概况

- 项目名称

江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购项目，（编号：JSCN2024[069]）。

- 项目内容

不间断电源(UPS)蓄电池是保障江苏有线4号楼数据中心机房供电可靠性和电源质量的核心设备，自2018年安装以来，已经运行了6年。运行期间电池出现了多种故障，包括接线柱漏液、腐蚀、内阻增高以及放电电压降低等问题，这些故障构成了严重的安全隐患。为了尽快消除这些隐患，需要采购132节新电池以替换故障率较高的UPS蓄电池，以提升数据中心运行可靠性和安全性。

- 采购货物的名称、采购预估数量：

本项目为12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购项目，具体采购数量如下，以采购人统计的具体订单为准。

| - 产品分类 | - 额定容量 | - 采购数量（节） |
| --- | --- | --- |
| - 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池 | - 800W且不小于200Ah | - 132 |

- 供应商必须对本项目需要的全部内容进行响应；

- 供应商报价应包含从服务项目中标起到检测结束止所发生的一切费用(含人工、工器具、利润、税金等)，须提供详细的报价清单；

- 本项目不接受联合体响应。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

三、合格供应商的基本资格要求

- 供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，注册资本金不少于100万元或等值外币（以招标公告发布日中国人民银行授权公布的相应货币对人民币的中间价计算），遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件），遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供营业执照复印件），近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）。

- 供应商须是本项目所投产品（12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池）的制造商或获得制造商针对本项目的唯一授权的代理商。

- 制造商具有不少于5年的制造同类产品的经验，具备丰富的产品线。

- 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）累计销售所投标品牌12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池的合同或订单金额不少于1000万元人民币（提供相关证明材料复印件）。

- 供应商须出具经第三方审计的2021年度至2023年度财务报表（至少包括文字性报告及资产负债表、现金流量表、利润表等）。

- 供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物及/或服务而提起的侵权指控，供应商及制造商须依法承担全部责任。

- 供应商须通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证，且证书在有效期内。

- 供应商须提供通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构出具12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池（12V，功率≥800W）产品认证证书（含产品认证证书附件）。

- 供应商须有建筑机电安装工程专业承包资质或机电工程施工总承包资质等相应电气安装资质。

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段谈判或者未划分标段的同一采购项目谈判。

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2024年10月31日至2024年11月5日止，每日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记，具体报名方式为将确认谈判函加盖公司公章同时发至邮箱lijing@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性谈判文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫面件和法定代表人授权委托函，超过2024年11月5日下午5:00再登记的视为无效。

项目联系人：李晶（025-87231692）

五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2024年11月8日下午2:30，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

响应文件接收人：李晶，电话：025-87231692。

竞争性谈判时间：2024年11月8日下午2:30分。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

七、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章 竞争性谈判须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到达指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知

第三章 评审办法

第四章 合同格式

第五章 技术需求书

第六章 竞争性谈判响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式3份（1 份正本、2份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.3 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第三章 评审办法

供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

| 评审项目 | 分值 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 60分 | A、评审价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非竞争性谈判文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评标基准价：将满足投标文件要求的所有供应商最终报价的最低价为评标基准价。 3、报价得分=（评标基准价/供应商报价）*60）。 |
| 综合实力 | 5分 | 根据制造商的企业规模、业务范围、组织机构、研发机构、软硬件设施、发展情况、财务状况（总资产、负债率、利润等）和经营信誉（荣誉奖项等）打分。 优良[4，5]分；较好[2，4）分；一般[1，2）分。 |
| 业绩经验 | 10分 | 供应商每多提供1份自2021年1月1日至本项目公告发布之日止的12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池销售合同，且单份销售业绩合同含税金额不低于200万元的有效业绩得1分，最多得10分。提供合同扫描件（须至少包含合同封面、合同签章页页、合同金额页、合同标的页等关键页扫描件）；如为框架协议，须提供框架协议扫描件及对应的订单，要求同上。业绩时间以单项合同签订或框架订单下发时间为准，每个框架计一份业绩。所有扫描件须清晰可辨，否则视为未提供，缺失任何一项不计入业绩数量。 |
| 技术需求 | 10 | 根据投标产品对招标文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，基本分10分。关键条款（“”号条款）不满足的直接否决投标；非关键条款（非“”号条款），每有1条不满足扣2分，5条及以上不满足的直接否决投标。 |
| 项目实施方案 | 5 | 根据供应商提供的项目实施方案（包括供货、施工现场管理、质量及进度保证措施、安全文明施工等）情况进行打分。 优良[4，5]分；较好[2，4）分；一般[1，2）分。 |
| 服务能力 | 5 | 供应商提供保修期内服务方案，包含日常维护方案、故障检修方案、应急处理预案、免费保修服务承诺、上门现场服务、故障响应支持、电话及现场技术支持、定期巡检等，所提供的技术服务都由各产品制造商原厂提供7×24小时原厂服务等。 优良[4，5]分；较好[2，4）分；一般[1，2）分。 |
| 免费保修期 | 2 | 免费保修期5年，自验收合格后开始计算。在此基础上，每增加6个月（不足6个月不计算）加1分，最多得2分。 提供承诺书并签字盖章。 |
| 人员配备 | 3 | 现场安装人员需具备相关的工作能力，具备电气工程师资格证书或特种作业电工证，每个得1分，最高不超过3分。 注：以上需提供相关证件复印件并加盖单位公章，未提供不得分。 |

注：评分表中“[”、“]”表示含，“(”、“)”表示不含。

# 第四章 合同格式

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。

江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购 采购合同

甲方（甲方）： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方（乙方）：

# 江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购  采购合同

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）就 江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购 采购及相关服务，委托        招标公司组织了公开招标，经评委会严格评审，本项目由               公司（以下简称“乙方”）中标。

# 一、项目标的和内容

# 项目标的内容包括乙方按照甲方具体要求供应“12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池”及相关配套辅材，并完成所有电池的安装、调试及操作培训工作。具体设备名称、规格型号、配置、数量、价格明细及总价等详见附件一：供货清单。

采购需求内容：

| - 产品分类 | - 额定容量 | - 采购数量（节） |
| --- | --- | --- |
| - 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池 | - 800W且不小于200Ah | - 132 |

# 二、合同总价

1.合同总价（人民币大写）：               。

（人民币小写）：￥：            元。

2.合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于电池的采购费、包装费、运输费、保险费、安装调试费（含所有电缆及接头、使用的工具、硬件等）、随机提供的备品备件和专用工具费、检测验收费、培训费、售后服务费，以及与所供产品和服务有关的一切税费。除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

3.当国家法定增值税税率发生变更，买卖双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

# 三、付款方式及期限

1.付款方式：合同总额60%以半年期银行承兑汇票或供应链金融支付及转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。

2.付款期限：设备到货验收合格后15天内支付合同总额的30%，即人民币：          元，大写：          元，全部电池通过验收合格后支付合同总额的60%，以半年期银行承兑汇票或供应链金融支付，即人民币：         元，大写：         元，合同总额的10%余款作为质量保证金，以转账的方式支付，即人民币：        元，大写：        元，在验收合格一年后的10个工作日内支付合同总额的7%，如乙方此时向甲方开具合同总额的3%的银行保函（此保函须在免费包修期结束后到期），甲方在此时将尾款结清（即合同总额的10%），否则甲方将在免费包修期结束后的10个工作日内支付剩余的合同总额的3%给乙方。如乙方违反本合同第十四条廉洁条款第二点，甲方有权全部扣除合同总额的10%，若此时合同总额已经全部支付或余款不足合同总额的10%的，甲方有权根据此合同向乙方进一步追诉。

3.质量保证金：本项目为合同总金额的3%，即人民币：          元，大写：        元。质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如乙方应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，甲方有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，乙方应在五个工作日内补足，或由甲方直接在应付账款中扣除。

# 4.付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方一次性提供合同总额的增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

# 四、产品的质量要求

乙方所提供产品的技术指标和生产工艺必须完全满足甲方在“ 江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购”采购文件中提出的技术要求，乙方所提供产品的功能与服务实现必须完全遵守应答文件和谈判中做出的书面承诺；乙方保证所提供的商品是原厂原装产品，提供原厂或原产地证明，且系崭新的、未使用过的产品，没有任何版权或其他权属争议；乙方须提供产品的出厂检测报告和产品质量合格证明书，且符合相应技术规定的品质和规格要求；若产品技术性能无相应说明，则按国家或国际有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方保证提供的所有产品是现阶段主流产品，没有停产的计划。

# 五、产品的包装

1.所有产品由乙方负责妥善包装，附件、清单完整齐全，注明储运标志，并适合于长途运输。由此不当而引起的所有损失和责任由乙方承担。

2.乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。这些记号或标志应在运单上说明。

3.乙方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行适当的包装并采取特别保护措施。

4.乙方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。”等等。

5.备品备件及专用工具应在箱内运送并与产品分别包装，这些包装应适合储存，在它们的整个储存年限内不会损坏，储存年限应在包装上说明，所有备品备件应加上标签，以示区别。

# 六、运输

1.乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

2.除双方另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、验收和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

3.除双方另有约定外，乙方应在合同设备预计启运【5】日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同设备启运后【24】小时之内正式通知甲方。

4.乙方在根据第六条第3款项进行通知时，如果发运合同设备中包括超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

5.运输费用：乙方承担所有产品的运输、装卸和保险等费用。

# 七、产品交付

1.产品的交货地点为甲方指定地点、指定楼层。

2.乙方交货时应提供下列技术资料：

（1）产品原厂或原产地证明；

（2）产品出厂检验报告和产品合格证；

（3）招标文件中所要求提交的资料。

3.电池到货后，甲方负责清点货物包装箱件数。在电池安装调试前，买卖双方代表在施工现场共同开箱清点验收货物。若乙方因故无法抵达施工现场，则无条件接受甲方开箱清点验收结果。开箱清点验收的结果不能对抗在合同电池的安装、调试、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

4.甲方有权拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符采购文件和谈判时乙方做出的书面承诺的任何产品。

5.设备的所有权自乙方将设备运送至甲方指定地点后转移至甲方。设备在经甲方验收合格前，其毁损、灭失的风险由乙方承担。

# 八、到货方式

所有货物在合同生效后     个工作日（不超过15个工作日）内运抵甲方工地现场并安装、调试结束，达到验收交付要求。乙方每逾期一天交货（不足一天按一天计算），按电池总价的【0.5】‰收取滞纳金，滞纳金从合同款中扣除。如逾期时间超过【2】周仍未能交付全部或部分电池，在不妨碍甲方其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向乙方索赔。

乙方逾期交付，甲方接受的，不影响甲方追究乙方逾期交付的违约责任。

# 九、交货周期、包修、保修

1.交货周期

电池安装和调试的进度严格按照双方约定的工程进度表进行。

2.包修期

整个电池的包修期为验收合格后【  】年（不少于5年）。在包修期内，电池故障的排、修复以及必要的更换，均由乙方免费提供。

3.保修期

【  】年的包修期结束后，乙方应提供终身保修服务。如甲方要求乙方提供维保服务，则维保服务的内容与包修期相同。整个电池的维保年服务费用（全包）应不超过成交总价（合同价）的【3】%。

# 十、验收标准

1.乙方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按甲方采购文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及买卖双方共同签订的补充协议的要求进行验收。乙方在货到安装调试完毕、达到技术要求规定的指标并投入在线运行后，向甲方提交“ 江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购 ”验收申请报告，甲方应在接到乙方提供的电池验收申请报告后【5】个工作日内组织有关部门进行验收。验收合格的，买卖双方确定电池试运行开始日期、试运行方案及验收方案。试运行期为验收通过后的【1】个月。在试运行期结束后，如电池的性能和运行参数满足采购文件、谈判时乙方做出的书面承诺以及买卖双方共同签订的补充协议的要求，乙方应提交验收申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。甲方应在收到验收申请报告及全部文件后的【5】个工作日内组织有关部门验收，并在验收后【5】个工作日内给予验收结果或提出修改意见。

2.如第一次验收或验收未通过，甲方应将有关不符合要求的情况书面通知乙方，乙方应在收到甲方书面通知后【15】天内完成对电池的调整，使电池达到验收标准，并再次向甲方提出验收申请。甲方应在接到调整后的电池验收申请报告【7】个工作日内组织第二次验收。如电池仍未通过验收，则视为电池不合格，甲方有权按照本合同的相关条款追究乙方的责任。

3.买卖双方应按合同规定的时间进行验收和验收，验收时间因各种原因需要更改的，买卖双方应共同商定修改验收日期。

4.在验收和验收过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由甲方选择法定检验机构进行检验，检验费用由乙方承担。

5.买卖双方约定合同产品检验期自交货日起至验收通过之日止。买卖双方约定合同产品免费包修期为【  】年（不少于5年），自验收通过之日起计算。

# 十一、售后服务

1.售后服务团队：乙方需在江苏地区设立专业售后服务支撑团队，且团队人数不少与 3  人。

2.服务响应时间：乙方提供每周7天×24小时的技术支持和服务。如果出现技术问题或故障，乙方应按采购文件和谈判时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。在接到通知后【2】小时内应答，【8】小时内派出代表到达现场进行处理。重大技术故障乙方需要明确处理的时间。

3.包修期：免费包修期【5】年，自验收通过之日起计算。免费包修期内，故障电池乙方应在【24】小时内予以更换，更换故障电池的免费包修期从更换日期起重新计算。超过免费质保期后，乙方对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务。

4.培训：乙方应对甲方人员进行技术培训，使甲方人员具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的能力，以保证乙方所提供的电池能够正常、安全运行。培训内容不限于电池的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。在项目现场的培训不少于【1】天，参训人员由甲方指定。包括采购文件和谈判时做出的书面承诺的培训。乙方另行提供的其它培训，往返路程费用、住宿及餐饮等费用由乙方承担。

5.原厂服务：乙方所提供的技术服务都由各产品制造商原厂提供，所销售的产品均已包含【5】年期每周7天×24小时原厂服务。如乙方停止代理销售本合同涉及的品牌产品，则乙方保证由各产品制造商原厂继续提供所有的售后服务，且不免除乙方对此应承担的责任。

6.如果在电池发生故障后，乙方未能按照要求时间排除电池故障或更换，甲方有权请第三方解决问题，由此产生的费用由乙方承担。造成甲方业务损失的，由乙方承担相应责任。

7.在质保期内，甲方在使用成交设备中不论何种原因造成的故障，乙方在接到甲方要求修复的电话或书面通知后：

乙方保证立即响应并至少通过电话做远程诊断，尝试排除故障或进行紧急处理。

乙方保证提供完善的备用电池支持服务，用以保障甲方应急替换。若某节电池发生故障，乙方承诺在【48】小时内为甲方替换。

8.在双方商定的一定期限内对乙方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同有效期内所承担的义务。

9.及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

10.乙方在甲方人现场安装、调试期间，一切费用由乙方自理。

11.乙方所供货物要求实行终身维保；乙方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则甲方有权追溯乙方的责任。

12.如果在合同电池设计使用寿命期内发生合同项下电池停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备用电池的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同电池正常运行所需的电池。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产电池所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述电池以满足合同电池在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些电池不侵犯任何人的知识产权。

# 十二、技术支持

1.乙方需提供电池的全套技术文件。如乙方提供的电池文档错误或不达要求，须无条件根据甲方提出细化要求予以补充或修订。文档资料包含但不限于以下内容：

1）12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池产品简介。

2）温度－容量曲线图、温度－寿命曲线图及相关依据。

3）恒功率放电数据测试报告。

4）恒电流放电数据测试报告。

5）生产企业对废旧电池的回收处理

6）投标产品性能参数说明书、安装手册、操作维护手册。

7）投标产品10h率及20h率充电曲线。

8）蓄电池重量及主要材料规格表

9）蓄电池主要原材料产地统计表

10）蓄电池连接条规格表

# 十三、培训

1.乙方在进行电池安装、调试过程中，应在每一个施工现场免费提供不少于【1】天专项现场培训。

2.乙方应提供免费不少于【1】次集中培训，并提供相应讲师以及培训计划。

# 十四、技术和资料的保密事项

1.买卖双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对任何一方提供的秘密信息或双方共有的秘密信息均实行严格保密。

2.甲方在未得到乙方许可前提下，不得向任何第三方透露乙方提供的电池及所附全部文档和资料的商业秘密和技术秘密。

3.乙方有责任对技术开发中涉及的甲方商业情报、技术情报及相关文档资料保密。未得到甲方书面许可前提下，不得向任何第三方透露电池使用过程中所涉及的甲方的商业秘密和技术秘密。

# 十五、双方责任

## 甲方责任

1.甲方需为乙方提供项目实施便利，积极配合乙方进行项目实施安装及调试。

2.甲方需为乙方协调各方关系提供便利。

3.甲方应指派管理人员、技术人员参加项目电池安装、电池测试和其它工作。

4.因乙方未按合同质量或要求交付产品，甲方有权拒收，甲方的该项权利不因产品在启运前通过甲方的验收而受到任何限制或影响。

## 乙方责任

1.乙方承诺：除采购文件及后续书面承诺标明的偏离外，乙方提供的产品和服务均满足采购文件要求。

2.乙方应按照采购文件、后续书面承诺的技术要求以及买卖双方协定补充文件，提供合格的产品，并保证通过甲方的验收。

3.在电池安装、调试、运行过程中，乙方须保证不影响甲方现有电池的正常运行和现有业务的正常发展。

4.乙方在产品安装、调试、运行过程中须派驻足够的有经验的工程技术人员到施工现场进行安装指导，应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，在甲方的组织安排下负责完成电池安装调试、现场性能试验和验收，服从甲方的现场安排。如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。非因甲方原因，乙方人员遭受人身、财产损害，或乙方人员造成甲方、第三人人身财产损害的，由乙方承担全部责任。

5.乙方按照要求提供产品合格证书、产品检测记录、调试记录等技术资料。

6.乙方负责配合相关厂家，定期检查产品、及时排查电池故障。在合同电池设计使用寿命期内，如果乙方发现合同电池由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

7.乙方未按合同规定的质量要求交付产品，甲方拒收时，乙方应承担合同的违约责任。

8.迟延履行，甲方书面确定一个合理的期限，如乙方仍不能履行，按乙方不履行合同处理。

9.本合同所有产品的制造，都必须由采购文件和谈判时做出的书面承诺中明确的制造商承担，否则将按乙方不履行合同处理。

10.乙方保证按培训计划对甲方技术人员进行培训，向甲方公开所有技术细节和技术资料，使甲方人员完全了解和掌握电池运行、安装调试过程，具备对电池进行独立运营和维护的能力，保证在电池验收后甲方人员能够进行交接。

# 十六、违约责任

1.乙方承担本合同约定事项的违约责任，且不因电池是由第三方制造等因素而受到影响。

2.由于乙方提供的服务不符合招标文件及本合同第四条所规定的要求时，甲方有权要求乙方更换，如果乙方产品在更换后仍不符合要求，甲方有权终止合同，乙方应支付合同总额【10】%的违约金给甲方。

3.若甲方已有电池是由乙方提供的，则乙方应按甲方要求进行技术服务，保证配电系统不间断电源的正常运行，否则甲方有权终止本合同。

4.在合同规定的包修期内，如果乙方维修售后服务不及时，产品质量不稳定，则甲方有权酌情扣除质量保证金，并追究乙方赔偿损失的责任。

5.在合同规定的包修期内，如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方须承担赔偿损失的责任。

6.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，就乙方提供的电池质量问题向乙方提出索赔，检测费用由乙方承担。

7.如果在甲方发出索赔通知后【10】日内，乙方未作书面答复，视为乙方接受索赔要求，乙方应当立即支付赔偿金。

8.乙方未按本合同第十一条、十二条约定提供合格的服务，甲方在行使上述权利的同时，有权向第三方寻求该服务，由此产生的费用由乙方承担。

9.因乙方违约导致甲方终止合同的，在乙方应将甲方已付的所有合同价款及利息退还甲方，此后，甲方将相关电池资料退还乙方，要求乙方承担本合同约定的违约责任，乙方应支付甲方合同总价款的【10】%作为违约金，同时赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.由于乙方的原因导致甲方本项目供电系统中断或电池放电不满足配电系统要求，致使在实际运营中给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失，同时上述情况每出现一次，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额【0.5】‰作为违约金；如累计超过【3】次，则甲方有权终止本合同。

11.由于乙方的原因导致甲方配电系统中断供电，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，如出现电池在保修期放电能力不足造成UPS不间断电源系统供电中断，甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款中扣除合同总额【3】%作为违约金。

12.乙方须保证本项目电池正常稳定运行时间必须高于江苏有线制定的电池可用度考核指标。如由于乙方的原因导致出现电池正常运行时间低于电池可用度考核指标的或超过规定故障次数，则甲方有权开据处罚单给乙方，并直接从合同款应付款中扣除合同总额【3】%作为违约金；如连续多个考核周期出现不达标的情况，则翻倍扣除，由甲方开据处罚单给乙方后，直接从合同应付款中扣除。

# 十七、廉洁条款

1.双方全体工作人员应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作，甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加任何对履行工作责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。如有甲方工作人员违纪违法接受好处，买卖双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口向对方打击报复。

2.乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、贵重物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加任何对履行工作责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权一次性扣除全部廉政保证金、有权终止与乙方的合同，并不再邀请乙方参加任何采购活动。

# 十八、不可抗力

1.当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于【10】日内以传真形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

2.当不可抗力事故终止后，受影响一方应以传真的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

3.不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

# 十九、解决纠纷的方式

1.凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

3.本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

# 二十、合同生效及其他

1.合同的生效期：本合同一式【四】份（甲方【二】份、乙方【二】份），自买卖双方盖章之日起生效。

2.本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）乙方提交的中标通知书；

（2）甲方的采购文件、乙方的应答文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（3）在执行本合同期间，买卖双方的所有通知均应采用传真或信函的方式。

3.本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）采购文件实质性条款优先于合同条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

4.买卖双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

5.对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

6.买卖双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

7.本合同中的未尽事宜，买卖双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

# 二十一、附件列表

相关文件的优先支配地位的次序如下：

附件一供货清单（包含产品名称、规格型号和配置、数量和总价）

附件二分项报价

附件三中标通知

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

说明：该部分内容作为采购人和供应商签订正式合同时的基本条款及原则。

附件一：供货清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币：***（￥：***） |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费包修期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包修期内的服务内容 |  | 招标文件第五章《技术及服务要求》中所有要求的内容，以及： / |  |  |  |  |  |
| 包修期满后的服务价格 |  | 维保价格： 元/年（年维保费用不得高于合同价格的 %） 包含内容：按照包修期内的服务内容 |  |  |  |  |  |

附件二：分项报价

| 序号 | 主要部件型号 （定货号） | 功能的中文说明 | 制造商 / 品牌 | 列表单价 (人民币元) | 折扣率（%） | 实际单价(人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 货物总价（单位：人民币） 本总价必须与附件2：开标一览表中相同货物的投标单价相一致。 |  |  |  |  |  |  |

附件三：中标通知

# 第五章 技术需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。成交后供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被采购人确认的条款。

- 竞争性谈判文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

- 技术需求书

- 一、项目概述

不间断电源(UPS)蓄电池是保障江苏有线4号楼数据中心机房供电可靠性和电源质量的核心设备，自2018年安装以来，已经运行了6年。运行期间电池出现了多种故障，包括接线柱漏液、腐蚀、内阻增高以及放电电压降低等问题，这些故障构成了严重的安全隐患。为了尽快消除这些隐患，需要采购132节新电池以替换故障率较高的UPS蓄电池，以提升数据中心运行可靠性和安全性。

1.1 本次采购内容包括：

| 产品分类 | 额定容量 | 采购数量（节） |
| --- | --- | --- |
| 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池 | 800W且不小于200AH | 132 |

- 1.2本文件为采购人12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池招标文件的技术规范，执行标准为：

- 《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T 3427-2018

- 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2002）/《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）《通信用阀控式密封胶体蓄电池》（YD/T 1360-2005）

- 《固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格》（GB/T 19638.2-2014）。

- 1.3 本技术要求所涉及12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池的技术指标需满足本技术文件的相关技术要求。

- 1.4 供应商对本技术招标文件的所有技术应答都可作为到货产品的比对及检测依据。到货检测标准应不低于行业标准。

- 1.5本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。

- 1.6 供货商必须对本技术规范书的各条款逐条作出明确答复。条款中多个问题或多个要求的，应分别应答。

- 1.7 供货商应提供中文版本产品文件、技术资料，如为外文资料，必须翻译成中文后提供，同时提供外文原件；外文证书的认证名称、认证单位、被认证公司、认证产品、认证产品质量信息等主要内容应提供中文说明。如供货商仅提供英文材料，按未应答即不满足处理。

- 1.8 本技术规范书条款中如有明确技术指标/参数要求的，供货商在应答“优于”、“满足”、“不满足”或“部分满足”后，禁止采用“明白”、“了解”、“知道” 、“理解”等未明确应答的字眼，除应答是否满足外，还应明确应答投标产品的技术指标/参数。

- 1.9 提供的技术指标/参数应同时提供数据来源，无数据来源的，供货商可按无效数据处理。

- 1.10★ 供应商应至少在投标文件中以附件形式提供以下内容和电子版文档。供应商如有其他附件文档，可依次增加后续编号。

- 附件一：12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池产品简介。包括12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池投标产品所属类型（AGM、管式胶体、涂膏式胶体、纯铅电池或其他类型电池）、介绍外壳材质（ABS、PP等）、壳盖封装方式（胶封、热封）、极板结构（网状板式、正极管式）、板栅铸造方法（重力浇铸、压铸）、极柱密封（胶封、滑套等）、电解液（硫酸、硫酸加二氧化硅等）、安全阀（本森式、伞式等）等，并对电池的性能特点和适用场景进行说明；同时，提供对12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池产品生产型号、性能特点（高温性能、低温性能、浮充寿命、循环寿命、大电流放电、涓流放电、电导值、充电接受能力及效率等）、结构材料（板栅设计、合金成分、单片极板容量、极板厚度及耐腐蚀性能、极板宽度、极板高度、铅膏添加剂、隔膜厚度、极板保护措施、集群压缩比、散热性能、电解液比重等）等方面进行对比分析的详细的电子版文档。

- 附件二：温度－容量曲线图、温度－寿命曲线图及相关依据。包括允许工作温度的具体数据，以附件形式提供投标产品的温度－容量曲线图、温度－寿命曲线图的电子版，并给出曲线图的数据来源或相关实验报告。

- 附件三：恒功率放电数据测试报告。

- 附件四：恒电流放电数据测试报告。

- 附件五：生产企业对废旧电池的回收处理。应提供回收企业与生产企业间的合同文件、回收企业的各种资质、回收企业的产能、回收企业清洁生产情况介绍、相关回收处理流程文件等。

- 附件六：投标产品性能参数说明书、安装手册、操作维护手册。

- 附件七：投标产品10h率及20h率充电曲线。

- 附件八：蓄电池重量及主要材料规格表

| 电池规格 | 12V（800W且不小于200Ah） |
| --- | --- |
| 单体型号 |  |
| P15放电时间（min） |  |
| C10实测容量（Ah） |  |
| 容量密度系数Kp（W/Ah） |  |
| 单体尺寸(长宽高mm) |  |
| 单体重量(kg) |  |
| 铅重量(kg) |  |
| 电池铜重量(kg) |  |
| 正极板厚度(mm) |  |
| 正极板尺寸(mm×mm) |  |
| 负极板厚度(mm) |  |
| 负极板尺寸(mm×mm) |  |
| 单片极板容量(Ah) |  |
| 正极板数量(片) |  |
| 负极板数量(片) |  |
| 推荐安装方式(立放/卧放) |  |
| 备注 |  |

- 附件九：蓄电池主要原材料产地统计表

| 序号 | 名称 | 供应商、产地 | 规格（纯度/厚度） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 |  |  |  |  |
| 2 | 铜 |  |  |  |  |
| 3 | 合金 |  |  |  |  |
| 4 | 电解液 |  |  |  |  |
| 5 | 隔板 |  |  |  |  |
| 6 | 外壳 |  |  |  | （说明是阻燃或不燃） |
| 7 | 安全阀 |  |  |  |  |
| 8 | 其他原材料 |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |

- 注：同一材料有多个供应商，应分别列出。

- 附件十：蓄电池连接条规格表

| 序号 | 电池规格 | 紧挨单体间连接条 |  |  | 同层行间连接条 |  |  | 跨层连接条 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 800W且不小于200Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:连接条要求详见技术要求条款，连接条材质优先使用铜芯电缆，铜芯电缆的横截面积单位为mm。

- 1.11供应商中标后，若拟对中标产品、工艺流程及质量体系等进行变更时，应及时通知采购人。采购人确认同意后，供应商方可进行变更。

- 1.12供应商应答的全部内容应对应本次投标产品，如应答内容不对应本次投标产品，则应答无效，视同不满足要求。

- 1.13投标产品的原材料必须选用经国家检测机构检测合格的产品。供应商须保留全部相关原材料采购清单、产品序列号以及检测报告等资料，所有原材料应可追溯来源，采购后三年内采购人可随时查阅相关资料。

1.14若供应商的投标产品为OEM产品，请提供生产厂家的名称、地址、品牌、联系人及联系方式。

1.15若供应商投标产品的极板为外购，请提供生产厂家的名称、地址、联系人及联系方式，以及生产厂家与供应商之间的关系。

- 1.16★供货及服务内容

供应商为本采购和后续工程提供以下服务：

- 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池；

- 连接线使用软连接（铜芯电缆）；

- 电池与电池架绝缘垫、防酸托盘等相关安装辅材、附件；

- 电动搬运升降小车；

- 安装验收；

- 质保期内质量问题设备修复、更换等（无偿）；

- 质保期外质量问题设备修复、更换等（有偿）；

- 技术培训。

1.17★本项目为交钥匙工程，供应商须按照采购人要求对电池架上的原使用电池拆除，放在指定位置。原有的电池架须重新核算承重和防锈处理。对新电池按照技术规范要求进行供货、运输、安装、电气连接、调试、试运行。

- 1.18本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分，以及更加合理的技术性能，供应商应在应标书中提供详细的资料和说明。

- 1.19本文件的解释权属于采购人。

- 二、 主要技术要求

- 2.1工作条件要求

- 2.1.1蓄电池产品应能在下述条件下允许工作：

- 工作温度：－15～+45℃；

- 相对湿度：90％（40℃±2℃）。

- 大气压力：70～106kPa（近似海拔高度0～3000m）

- 2.1.2 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池工况

在数据中心等短时间备电场景使用，市电供电类别为一、二类市电（见YD/T 1051-2018相关定义），温度变化范围为10℃～30℃、室内安装，有发电机组保证，蓄电池大电流放电性能好，此类使用工况定义为高功率工况。在高功率工况下使用并满足使用要求的蓄电池定义为高功率蓄电池。以每只12V电池15分钟率恒功率放电功率值为额定容量，单位为W，高倍率放电指放电电流大于C10（A）。

- 2.1.3请具体说明在同样温度的使用环境下，不同海拔高度对电池性能将产生哪些影响，供应商将采取哪些技术措施避免这些影响。例如：壳体厚度、开闭阀压力等。

- 2.2蓄电池标识、包装要求

- 2.2.1 ★蓄电池标志

A．制造厂名、商标；

B．产品名称、型号；

C. 标称单位功率P15、额定容量C10（如：12V800W/200Ah）；

D．极性符号、电压；

E. 内阻（或电导）；

F．蓄电池编号；

G．每个单体应标示生产日期（格式：****年**月）；电池组安装后，生产日期应方便观察。

供应商应能根据江苏有线数据中心机房UPS电源系统的要求印制标志，且不限于上述标志。标志要求不可擦除。

2.2.2包装箱外应有以下标志

A．产品名称、型号、数量；

B．每箱净重及毛重；

C．出厂日期；

D．包装贮运图示标志。

2.2.3包装

包装应符合铅酸蓄电池包装技术条件中的规定。随同产品出厂应包含下列文件：

A.产品合格证；

B.产品使用手册；

C.产品安装示意图；

D.产品装箱配件清单。

请供应商在投标文件中简要说明投标产品的包装方式，包装单位（按只或按组），包装材料等。

2.2.4节能环保

A.生产厂商应符合《铅蓄电池行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部、环境保护部公告〔2012〕第18号），通过省级工信部门的初审或工信部审核，请在投标文件中提供工信部门检查合格的证明文件

B.请供应商在投标文件中说明在生产过程中采用了哪些节能减排措施。

C.请供应商在投标文件中说明使用的材料是否包含有毒有害物质或危险品。

- 2.3抗震加固要求

2.3.1 蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T 5096-2016）相关条款的规定。

    - 蓄电池产品及其抗震加固，均应符合已提供的抗震认证证书所规定的烈度指标。

- 2.3.3蓄电池抗震铁架每层铁架构件与电池壳体接触部分应采用绝缘处理（采用U型绝缘卡套防止漏液后接触铁架构件），绝缘层厚度不小于3mm。

- 2.4蓄电池安装方式：为立式安装。

- 2.5★单体容量要求

2.5.1额定容量标定：10h率容量（单体放电终止电压1.8V）第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量（单体放电终止电压1.8V）应达到C10，3h率容量（放电终止电压1.8V）应达到0.75C10，1h率容量（单体放电终止电压1.75V）应达到0.55C10。

- 2.5.2 额定功率：蓄电池在25℃±5℃环境中，以15min率额定功率（单体放电终止电压1.67V）第一次循环放电时间不低于14.25min；在第三次循环或之前放电时间不低于15min。

- 2.5.3 温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的80%。

2.5.4 容量保存率：在工作环境温度为25℃±5℃时蓄电池静置28天后，其功率保存率应不低于行业标准90%。

2.5.5 低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于-18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥行业标准0.9C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。

2.5.6再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%×Ca24h/Ca，Rbf24h应≥行业标准85%。

- 2.5.7过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥行业标准90%，需提供第三方检测报告。

- 2.5.8功率密度系数：单体功率600W及以下型号12V蓄电池功率密度系数KP不低于3.4W/2V▪ah，单体功率600W以上型号12V蓄电池功率密度系数KP不低于3.0W/2V▪ah。

- 2.5.9进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。

- 2.5.10请供应商填写进行15min率恒功率放电容量测试时的蓄电池实测容量，以及实测容量和标称额定容量的正偏差值（提供百分比数值）。

表2.1 投标蓄电池实际放电容量偏差值（要求参见2.5.1）

| 标称额定容量 | 800W且不小于200Ah |
| --- | --- |
| 实测容量 |  |
| 实测容量和标称额定容量的最大正偏差值（%） |  |

- 2.6产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

- 2.7蓄电池组的每一只单体电池均应预留监控线接头。

- 2.8★单体一致性要求

- 2.8.1同组蓄电池内阻偏差应不超过行业标准15%。蓄电池内阻符合标准《YD/T 3427-2018通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》的相关要求。请填写蓄电池内阻值统计表。

表2.2 投标蓄电池内阻指标统计表

| 标称额定容量 | 800W且不小于200Ah |
| --- | --- |
| 投标产品内阻（mΩ）≤ |  |
| 内阻偏差 |  |

- 2.8.2功率一致性：同组蓄电池以15min额定功率进行恒功率放电试验时，最大放电时间与最小放电时间差值应不大于行业标准8%。

- 2.8.3内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤行业标准100mV（12V）。

- 2.8.4蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤行业标准480mV（12V）。

- 2.8.5蓄电池放电时，各蓄电池间的端电压差值≤行业标准600mV（12V）。

- 2.9★产品安全性要求

- 2.9.1防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

- 2.9.2防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

- 2.9.3封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

- 2.9.4密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于行业标95%，需提供第三方检测报告。

- 2.9.5安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

- 2.9.6蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa，需提供第三方检测报告。

- 2.9.7耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。

- 2.9.8气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 2.9.9阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求。对于壳体外带钢壳保护的，蓄电池盖、连接条保护罩阻燃应满足以上要求。

- 2.9.10热失控敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。充电过程中每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池表面（端子部位）温度值，蓄电池温度应≤行业标准60℃，每24h的电流增长率应≤行业标准50％。

- 2.9.11温升：按照15min功率放电，每隔3min用红外线测温枪测量正负极柱、蓄电池各单格连接处的外壳部位、电池间连接件，取其最大值，温升应≤行业标准45℃。放电时间多于16min的只测量到16min。请供应商提供实测数据。请供应商提供具体数据。

- 2.9.12耐接地短路能力：蓄电池不应有腐蚀、烧灼迹象及槽盖的碳化。

- 2.10蓄电池间连接条

- 2.10.1在一个电池极柱上，不允许采用多条连接条（或连接电缆）并联连接。连接条应为软连接（铜芯电缆）且截面积不小于150mm2。

- 2.10.2铁架层间及不同铁架之间蓄电池连接导体截面应不低于两并排相邻电池间的连接导体截面。

- 2.10.3蓄电池按15min率额定功率放电，在同一铁架内相邻两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条压降≤行业标准25mV。供应商提供的软连接产品均需满足本条要求。

- 2.10.4蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T 5096-2016）相关条款的规定。请供应商以附件形式提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告的电子版文档。

- 2.10.5蓄电池连接条（或连接电缆）的材质应为铜，应符合《电工用铜线坯》（GB/T 3592-2008）中T3牌号铜线坯的要求，其纯度应不低于99.90%。

- 2.11产品原材料要求

- 2.11.1 ★生产蓄电池用的原料铅应采用Pb99.994牌号电解铅［满足《铅锭》（GB/T 469-2013）要求］，铅锭的铅纯度应不低于99.994%。

- 2.11.2生产蓄电池用硫酸应满足《蓄电池用硫酸》（HG/T 2692-2015）、《铅酸蓄电池用电解液》 (JB/T 10052-2010)的要求。

- 2.11.3生产蓄电池用蒸馏水应满足《铅酸蓄电池用水》（JB/T 10053-2010）的要求。

- 2.11.4 极板厚度偏差不超过-0.15mm～＋0.2mm。

- 2.12★使用寿命和质保期

- 2.12.1使用寿命

12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池高温加速浮充寿命折合25℃环境浮充寿命不低于5年。

- 2.12.2蓄电池组15min恒功率循环寿命

- 据以下方法进行15min恒功率循环寿命，试验结果循环次数应不小于60次（前15次放电时间≥15min），需提供第三方检测报告。

- 在25℃±5℃环境中，以蓄电池15min额定功率进行恒定功率放电，放电终止电压1.67V/单体；

- 恒压2.35V/单体，限流0.15C10充电12h；

- c）重复步骤a)～b)，2V电池前20次循环、12V电池前15次循环放电时间低于15min时结束试验，如放电时间不低于15min则继续循环，当放电时间低于12min时结束试验。2.12.3高温加速浮充寿命

依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合蓄电池浮充寿命不小于6年。或依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2002）第6.19.2款、《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》（GB/T 19638.2-2005）第7.22款的试验方法，试验结果折合蓄电池浮充寿命不小于6年。

- 2.12.4供应商所提供的技术文件应为中文，并应使用ITU和IEC所规定的标准符号和术语。

- 2.12.5蓄电池寿命终止定义

寿命终止定义：25℃时，如测试蓄电池实际放电容量小于其对应小时率容量的80％，则认为蓄电池寿命终止。

举例说明如下：

以3h率对蓄电池进行放电试验时，单体放电终止电压1.8V，其实测放电容量Q＜C10×75%×80%时，蓄电池寿命终止；

以10h率对蓄电池进行放电试验时，单体放电终止电压1.8V，其实测放电容量Q＜C10×80%时，蓄电池寿命终止。

- 2.13. 质量保证体系

- 2.13.1 供应商应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

- 2.13.2 供应商应在履行合同的全过程(从开始供货到最验收收)，对所有供货和服务的质量负责，即要保证所有供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收、价格和售后服务等所规定的要求。

- 三、 技术服务要求

### 3.1 试运行及验收

- 3.1.1 在第一次付款后开始为期一个月的试运行。试运行期间合同设备的功能和性能应符合本合同技术附件的要求，包括但不限于供应商的承诺和担保。

- 3.1.2 如果在试运行期内的任何时刻发现任何与本合同约定的不符之处，供应商有责任对其进行修改和矫正直到其达到合同技术附件的规定。同时，试运行期自电池故障排除之日起根据故障持续的时间做相应顺延。

- 3.1.3 试运行期内，如果由于供应商原因造成整个配电系统瘫痪，并且供应商不能在接到采购人通知后三个工作日内使配电系统恢复正常运行，则试运行期将自配电系统恢复正常运行之日起重新开始计算。

- 3.1.4在试运行期满后。如果合同设备与技术要求相符，采购人将签发试运行稳定运行报告。但是无论如何，试运行稳定运行报告的签发不解除供应商对于合同系统的瑕疵担保责任和保修责任。

### 3.2 ★保修期及售后服务

- 3.2.1 供应商对所提供的蓄电池产品应实行保修，保修期与本技术规范书第2.12条中承诺的质保期相同。在保修期内，供应商应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

- 3.2.2质保期内蓄电池出现漏液、破裂、鼓胀、容量低于80％以及其他电池质量问题，供应商必须免费无偿更换。若将12V蓄电池作为UPS后备蓄电池使用，出现漏液、变形或容量低于80％等情况，单体电池达到10％或累计更换数量达到20％，供应商应免费更换整组蓄电池；未达到更换整组蓄电池标准的情况下，更换损坏的单体蓄电池。单体蓄电池更换后，整组蓄电池的一致性应满足本技术规范书第2.8条要求。

- 3.2.3在保修期内，供应商应提供以下服务：

- 1） 提供24小时电话故障诊断服务；

- 2） 现场故障排除服务；

- 3）生产厂家应提供相关资料共享；

- 4）供应商应每年至少进行一次客户回访；

- 3.2.4 每年两次定期设备质量巡检，采用抽检方式，数量为采购人所属省公司供货量的10％；巡检内容包括：外观检查、测量蓄电池电压、电导以及对蓄电池进行核对性放电试验等，并向甲方提交书面巡检报告（巡检交通工具由采购人负责提供）。若巡检中发现故障率（故障电池只数/抽检的电池总只数）达到10％，则再次按照上述方法抽检。若仍不满足，则检测全部供货数量蓄电池；

- 3.2.5  由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的蓄电池必须无偿更换；巡检过程中出现故障的蓄电池（组）必须无偿更换。

- 3.2.6蓄电池出现质量问题后，蓄电池的运输、安装等相关费用由供应商负责支付。

- 3.2.7如出现严重技术问题甲方要求紧急处理，供应商技术人员应保证在收到采购人通知后48小时内到达处理现场；

- 3.2.8从采购人报告蓄电池故障到厂家最终更换故障蓄电池（组），最长时间不能超过7天。

- 3.2.9请供应商说明能否根据产品批次查询销售地点。

- 3.2.10若供应商还可提供其他保修售后服务内容，请补充列出。

- 3.2.11质保期外，使用寿命期内，厂家应提供维护保养服务。

3.2.12供应商应建立稳定可靠的维护队伍和维护保障运作体系，配备足够的备品备件、维护人员、维修工具和车辆，并向采购人提交上述证明文件。

### 3.3 到货检测项目及要求

- 本次集中采购将对到货产品进行抽样检测。

- 3.3.1 到货检测管理办法

- 采购人将对供应商的实际到货产品进行随机抽检。

- 3.3.2 抽检频次

- 到货产品由采购人根据需要进行不定期抽检。

- 3.3.3检测费用

- 1）如抽样样品检测合格，抽检设备费用和检测费用均由采购人承担。

- 2）如抽样样品检测不合格，抽检设备费用和检测费用均由供应商承担。

- 3）供应商应承诺承担抽样样品检测不合格时发生的设备费用和检测费用。

- 3.3.4不合格判定原则及罚则

抽样样品检测不合格大于总数5%，即判定该核查总体质量抽检结果不合格。

- 3.3.5产品到货抽检参数比对

- 供应商应答文件中的应答数据指标优于技术规范书要求时，产品到货抽检检测指标的实测值与应答文件中的指标进行比对，低于应答文件中指标的判定该项目检测不合格。到货检测不低于行业标准。

### 3.4 安装服务

- 3.4.1安装服务界面：

1）供应商对蓄电池组的安装及调测过程进行督导；

2）供应商负责提供蓄电池组及安装所需要的附件（含安装架及蓄电池组内各单体电池的连接线、绝缘垫、防漏酸设施）；

3）供应商负责蓄电池组启动充放电、补充电、容量试验，并配合电源系统调测中与蓄电池相关的调测工作；

4）供应商负责将货物运至采购人指定地点并负责卸货，原电池架上电池拆卸到指定位置，该部分费用包含在投标价中，不存在二次搬运费；

- 3.4.2安装服务要求：

1）供应商提供的现场安装人员应熟悉合同设备和合同内容，并具备相关资质和丰富的实践经验。

2）供应商应对设备安装提供技术指导。在电池安装过程中，供应商应对电池的安装质量进行检查，以确保安装正确，符合产品安装规范，满足国家规定的安装所在地抗震设防要求。并对施工文件签名确认，经江苏有线同意后可作为验收依据。

3）供应商应对电池调测提供技术指导。应指导调测人员按调测标准进行各项指标测试，其测试结果须满足技术规范书及投标应答的要求。并对测试记录签名确认，经采购人同意可作为验收依据。

- 第六章 竞争性谈判响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购竞争性谈判响应文件

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月       日

## 评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

### 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[1]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址                                   传真：

电话                                   电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

项目名称：江苏有线4号楼数据中心机房高倍率阀控式密封铅酸蓄电池采购更换

| - 产品分类 | - 额定容量 | - 采购数量 | - 含税单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 12V高倍率阀控式密封铅酸蓄电池 | - 800W且不小于200Ah | - 132节 |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件4：法定代表人身份证明及授权委托书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件5：技术规范偏离表

供应商名称：                       采购编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.本技术规范书条款中如有明确技术指标/参数要求的，供应商在应答“优于”、“满足”、“不满足”或“部分满足”后，禁止采用“明白”、“了解”、“知道” 、“理解”等未明确应答的字眼，除应答是否满足外，还应明确应答投标产品的技术指标/参数。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

5. 如技术应答所有条款为满足，则不需填写本表；即使本表为空，但仍需提供本表。

6. 对第五章所有附件的技术负偏离都应当在本表中进行应答，如供应商未填写本表，则视为供应商对第五章所有内容及附件全部满足。

## 附件6：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

6-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

6-2  供应商的资格声明

1.名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件7：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

#### 响应确认信息表

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

#### 我单位申请参与贵单位              项目。

#### 现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

#### 1.姓名：

#### 2.身份证号：

#### 3.职位：

#### 4.联系电话（手机）：

#### 5.联系电子邮箱：

#### 6.微信号:

#### 7.响应文件递送方式：

#### 供应商：                     （盖章）

日期：