江苏省广电有线信息网络股份有限公司

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务采购项目竞争性谈判文件

编号：JSCN2024[075]

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

安播中心

2024年12月

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	8

第三章 评审办法	18

第四章 合同格式	20

第五章 技术需求书	30

第六章 竞争性谈判响应文件格式	29

第七章 其他	56

# 第一章 竞争性谈判公告

一、项目概况

- 项目名称

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务采购（编号：JSCN2024[075]）。

- 项目内容

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组、并机柜、远程主控制柜、直流屏、假负载控制柜、假负载箱、日用油箱、储油罐、供回油泵、油路控制箱、进排风、排烟、降噪、启动电池、水套加热等柴油发电机组系统所有设备的维保（核心设备型号及数量：4台10KV高压柴油发电机组2000kW，其中发动机为MTU 16V4000G63，发电机为LSA53.1，15套并机开关柜ABB UniGear 550，1台1800kW假负载）。根据设备运行状况，制订有效、合理适用的维保服务方案，维保内容不限于例行维护服务、周期服务、故障处理及应急响应、备品备件支持、重点安全播出保障期的现场保障服务，现场和远程技术支持服务等。

- 维保范围

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务 | 1套 | 具体内容详见第五章《技术需求书》。 |

备注：

- 供应商必须对本项目需要的全部内容进行响应；

- 供应商报价应包含从采购项目中标起到安装调试验收后所发生的一切费用(含人工、工器具、利润、税金等)，须提供详细的报价清单；

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

三、合格供应商的基本资格要求

1.供应商须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，注册资金不低于1000万元人民币，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉，经营范围涵盖柴油发电机组的安装、维修、维护保养、技术服务等（提供营业执照复印件）。

2.供应商须是所维保机组制造商或获得制造商针对本项目授权的代理商，或主流发电机组制造商（CAT、康明斯、帕金斯）或主流制造商针对本项目授权的代理商。若供应商为制造商，注册资金需不低于2000万元人民币。

3.供应商须提供针对本项目维保服务的直接承诺。

4.供应商须需具备至少五年以上数据中心柴油发电机组维保经验。提供至少四个类似数据中心柴油发电机组维保项目的成功案例，包括项目名称、规模、实施时间、客户评价等详细信息。（提供合同关键页（必须包括合同金额、合同内容、合同签章页等）复印件加盖单位印章，如提供的合同为框架合同，则同时提供订单或发票复印件加盖单位印章，时间以合同签订时间为准，合同金额以同一框架下订单或发票的累计金额为准。合同复印件内容文字和印章须清晰可见。）

5.供应商须出具经会计师事务所审计的2022年度及2023年度财务报表。

6.供应商须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，拥有可靠的服务网点负责维保期内的服务工作（服务网点指由供应商自己或者其授权的服务商设立的具有服务能力的网点）。

7.供应商须具有有效期内的质量管理体系（ISO9000系列）认证证书、环境管理体系（ISO14000系列或国标GB/T24001系列）认证证书、职业健康与安全管理体系（OHSAS18000系列或ISO45000系列或国标GB/T28001系列）认证证书。

8.招标人在其本国使用供应商提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用供应商提供的货物而提起的侵权指控，供应商（包括制造商）依法承担全部责任。（提供承诺书原件并加盖公章）。

9.供应商所有参与项目的工程师和技术人员均需经过专业培训，并需持有但不限于高低压电工特种作业证和发动机维护认证。

10.供应商之间不得存在下列情形之一：具有投资控股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，或某一竞标人的高管或高管的亲属为另一竞标人的高管等可能会导致其在本次采购活动中行动一致的，如存在以上情形内的任意一种，均不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一项目竞标。

11.参加本项目维保前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

12.本标包不接受联合体投标，不接受转包或分包。

四、竞争性谈判文件的获取

发布及登记时间：2024年 12 月 31 日至2025年 1 月 7 日止，每日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00（北京时间）。

发放方式：竞争性谈判文件在报名后自行下载，请响应人联系采购人项目联系人进行报名登记，具体报名方式为将确认谈判函加盖公司公章同时发至邮箱lijing@jscnnet.com，未在文件发放日内完成登记的不得参与本项目。

登记方式：请响应人将该项目负责人姓名、联系电话（手机）、联系信箱发至采购人该项目联系人（参考竞争性谈判文件第七章响应确认信息表），同时附营业执照扫面件和法定代表人授权委托函，超过2025年 1月 7日下午5:00再登记的视为无效。

项目联系人：李晶（025-87231692）

五、响应文件的递交和谈判

递交竞争性谈判响应文件截止时间：2025年 1 月 10 日下午2:00，逾期收到或不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性谈判响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼。

响应文件接收人：李晶，电话：025-87231692。

竞争性谈判时间：2025年 1 月 10 日下午2:00分。

竞争性谈判地点：南京市玄武区运粮河西路101号2号楼2楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司官网（www.jscnnet.com）“招标采购”栏目及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

七、其他说明事项

有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

# 第二章 竞争性谈判须知

供应商须知前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性谈判文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性谈判文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性谈判文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性谈判文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式3份（1份正本、2份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。费用包括：直接成本（项目组成员的工资及差旅费、补助费、其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等为完成本项目所需的全部费用。 供应商必须保证所提供的服务能够完全满足采购人的项目建设需求，并充分考虑到采购人的售后服务需求。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性谈判文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性谈判文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性谈判文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 7）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性谈判文件规定的方式领取竞争性谈判文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性谈判文件其它要求的。 |

（续上表）

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到达指定的地点，与评审委员会进行谈判并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）谈判过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各谈判供应商进行评价和比较。评审的依据为谈判供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行谈判，谈判后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性谈判文件第四章合同格式签订合同。 |

供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

3.竞争性谈判文件构成

3.1 竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知

第三章 评审办法

第四章 合同格式

第五章 技术需求书

第六章 竞争性谈判响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性谈判文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性谈判文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

5.3 竞争性谈判文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性谈判的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件；竞争性谈判文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性谈判公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性谈判文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式3份（1 份正本、2份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性谈判文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性谈判文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性谈判文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性谈判公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性谈判文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性谈判文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步谈判或议价的权利。

六、谈判和成交供应商评审

18.谈判

18.1获得谈判资格的供应商应按本须知及谈判通知要求准时参加谈判，并在谈判后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2谈判开始时间预计为：递交竞争性谈判响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好谈判准备。

18.3进行谈判的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为谈判代表，谈判过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加谈判。

18.4 评审委员会将与获得谈判资格的各供应商分别进行谈判，谈判内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 谈判后，参加谈判的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性谈判响应文件和谈判后递交的谈判报价、最终报价及承诺。

19.2 谈判后，评审委员会将对参加谈判的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加谈判且实质上响应竞争性谈判文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性谈判响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性谈判响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性谈判响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

# 第三章 评审办法

供应商须对第三章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

详细评分表

（满分100分）

| 评分项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 50分 | A、评审价的计算： （1）供应商的最终报价如有缺漏项均视为免费提供； （2）不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； （3）响应文件中如果申报了非竞争性谈判文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； （4）供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 B、价格分的计算：（保留小数点后2位） 1、供应商评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评标基准价：将满足响应文件要求的所有供应商最终报价的最低价为评标基准价。 3、报价得分=（评标基准价/供应商报价）*50分。 |
| 标书编制 | 1分 | 供应商的全部材料提供完整，按竞争性谈判文件要求的顺序编排且有索引，材料清晰的得(0.5，1]分；材料提供有缺陷，或者材料不够清晰，页码较混乱的得（0，0.5]分；材料混乱、有缺少，不齐全的不得分。 |
| 综合能力 | 5分 | 根据供应商的企业规模、业务范围、组织及研发机构、软硬件设施、发展情况、财务状况（总资产、利润等）、管理制度等情况进行打分。 优秀[4，5]分；良好[2，3]分；一般[0，1]分。 |
| 业绩经验 | 10分 | 自2021年1月1日（含）至投标截止时间，供应商须有类似机型维保项目案例，案例以合同为准。（类似机型项是指MTU、康明斯、CAT、帕金斯）。在满足上述要求的情况下，按照合同金额进行打分，如不满足则该项不得分 （1）10万元以下（不含10万元）项目，得0分； （2）10万元（含）-20万元（不含）项目，得2分； （3）20万元（含）-30万元（不含）项目，得3分； （4）大于30万元（含）项目，得4分。 提供合同关键页（必须包括合同金额、合同内容、合同签章页等）复印件加盖单位印章，如提供的合同为框架合同，则同时提供订单或发票复印件加盖单位印章，时间以合同签订时间为准，合同金额以同一框架下订单或发票的累计金额为准。合同复印件内容文字和印章须清晰可见。 |
| 技术需求 | 10分 | 根据供应商应答文件对竞争性谈判文件第五章《技术需求书》的偏离情况打分，基本分10分。关键条款（“”号条款）不满足的直接否决投标；非关键条款（非“”号条款），每有1条不满足扣2分，5条及以上不满足的直接否决投标。 |
| 服务能力 | 24分 | 1、根据供应商的服务能力保障方案（包括不限于服务响应时间、电话及现场技术支持、定期巡检等）、日常维护方案（包括但不限于上门现场服务、维护升级服务等）、故障处理预案（包括但不限于故障响应支持、故障恢复时间、故障检修方案等）等方案的合理性、可行性和全面性打分。 优秀[4，5]分；良好[2，3]分；一般[0，1]分。 2、项目团队能力： （1）根据项目经理的个人简历、相关专业证书、相关项目案例等情况进行打分。 优秀(2，3]分；较好(1，2]分；一般[0，1] （2）根据技术负责人的个人简历、相关专业证书、相关项目案例等情况进行打分。 优秀(2，3]分；较好(1，2]分；一般[0，1]。 （3）根据供应商为本项目配备的项目团队中职称证书数量/质量打分（本项最高得5分）： 中级工程师，每有一个得1分； 高级工程师，每有一个得2分。 注：需提供项目经理、技术负责人的简历、相关专业证书、社保证明、项目案例等证明资料。需提供清晰的职称证书复印件，原件备查。 3、供应商提供的培训方案在满足《技术需求书》要求的基础上，根据投标人提供的培训方案包括培训计划及培训内容（包括但不限于培训场次数量、可提供培训人员的技术实力（原厂或投标人技术专家或技术骨干人员）、原厂培训时长、培训形式、培训教材）的多样性、实操性、丰富性进行评分。 优秀(3，4]分；较好[2，3]分；一般[0，2)。 4、根据供应商提供的服务支撑方案（方案需包括服务报告模板、巡检内容及巡检次数、服务质量及标准保证措施、服务内容、应急策略等）的可行性、全面性、合理性等进行评分。 优秀(3，4]分；较好[2，3]分；一般[0，2)。 |

注：评分表中“[”、“]”表示含，“(”、“)”表示不含。

# 第四章 合同格式

除了对谈判文件第四章《合同格式》内容的逐项应答外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分。对于谈判文件第四章《合同格式》内容的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保采购合同

甲方： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

乙方：

# 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保 采购合同

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

甲乙双方就 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保 采购及相关服务，采用如下方式，依法签订本合同：

甲方组织竞争性谈判，经评委会严格评审，本项目由乙方成交。双方根据甲方竞争性谈判文件的规定、乙方响应文件及谈判时乙方作出的书面承诺依法签订本合同。

# 一、项目标的和范围

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组、并机柜、远程主控制柜、直流屏、假负载控制柜、假负载箱、日用油箱、储油罐、供回油泵、油路控制箱、进排风、排烟、降噪、启动、水套加热等柴油发电机组系统所有设备的维保。根据设备运行状况，制订有效、合理适用的维保服务方案，维保内容不限于例行维护服务、周期服务、故障处理及应急响应、备品备件支持、重点安全播出保障期的现场保障服务，现场和远程技术支持服务等。

维保范围：四台10KV高压柴油发电机组2000kW,发动机MTU 16V4000G63,发电机LSA53.1，并机开关柜ABB UniGear 550，1台1800kW假负载，具体见下表和技术需求书，但不限于此表内容。

| 柴油发电机组维保、检查项目内容 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例行维护（日、月、季、年） | 日常应急服务7×24小时（远程电话支持、现场排障抢修） | 一项 |  |
|  | 月度柴油发电机组手自动空载测试、供油系统测试 | 8次 |  |
|  | 季度柴油发电机组手自动带假负载测试、供油系统测试 | 3次 |  |
|  | 年度柴油发电机组与双路市电切换带载测试、供油系统测试、机组性能全部的技术检测 | 一次 |  |
| 安全播出保障 | 重要安全播出保障期现场保障服务 | 按通知 |  |
| 发电机组维护细分内容 |  |  |  |
| 发动机巡检、维护、故障修复内容 | 发动机的润滑系统 | 4台 |  |
|  | 发动机的冷却系统 |  |  |
|  | 发动机的燃油系统 |  |  |
|  | 发动机的进排风系统 |  |  |
|  | 发动机的排烟系统 |  |  |
|  | 发动机的启动系统 |  |  |
|  | 发动机的供油系统（日用油箱、储油罐、管路、阀门） |  |  |
| 发电机巡检、维护、故障修复内容 | 发电机的定子转子绕组绝缘 |  |  |
|  | 发电机的电流、电压互感器 |  |  |
|  | 发电机的励磁系统 |  |  |
|  | 发电机的调压控制 |  |  |
|  | 发电机的输出电缆、控制电缆 |  |  |
| 配电控制系统巡检、维护、故障修复内容 | 机组控制柜 | 1台 |  |
|  | 机组主控制屏 | 1台 |  |
|  | 机组并机柜 | 15屏 |  |
|  | 机组假负载测试系统（假负载箱、控制柜） | 1套 |  |
|  | 机组燃油控制系统 | 1套 |  |
|  | 机组接地电阻柜及控制 | 4台 |  |
|  | 直流屏（包含电池） | 1套 |  |

# 二、合同总价

- 合同总价（人民币大写）：                         。

（人民币小写）：￥                  元   。

- 合同总价系指按本合同的规定，乙方在完全履行了合同的义务后，甲方支付给乙方的总价款，包括但不限于软、硬件系统的检测验收费、培训费、备份设备费，以及与维保服务有关的一切税费。除此之外，甲方不再以任何名义、任何方式向乙方支付费用。

- 当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

# 三、付款方式及期限

- 付款方式：合同总额30%以半年期银行承兑汇票或供应链金融支付及转账的方式支付，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的公章或财务专用章。

- 付款期限：乙方为甲方维护柴油发电机组及机组配套设备满六个月，且提供巡检报告和维保内容考核合格后，甲方支付乙方合同总额的30%，即人民币             元整（￥             ）乙方为甲方维护柴油发电机组及机组配套设备满一年，且提供巡检报告和全部维保内容考核合格后，甲方支付乙方合同总额的37%。即人民币                元整（￥             ）。

- 质量保证金：本项目为合同总金额的3%，即人民币           元整（￥           ）。质量保证金包含对履约的保证、对质量的保证和廉政的保证。在合同履行过程中，如乙方应承担履约保证、质量保证或廉政保证中约定的保证责任，甲方有权直接在质量保证金中扣除；扣除后保证金不足的，乙方应在五个工作日内补足，或由甲方直接在应付账款中扣除。

- 付款前，乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方一次性提供合同总额的增值税专用发票，由甲方审核无误后再支付货款，否则甲方有权拒绝或迟延支付货款，且不影响乙方履行本合同项下的义务，给甲方造成的损失由乙方承担。

# 四、维保内容

维保内容包括但不限于例行维护服务、周期维护服务、故障处理及应急响应、备品备件支持服务、现场支持服务等（服务过程中产生的食宿、通讯等费用由乙方自行承担）。具体服务内容包含但不限于以下项目：

- 服务商应配合现场运维工程师进行柴油发电机组手自动空载月度测试，每月度一次（8次），每季度一次（3次），每年度一次，及供油系统手自动测试。根据机组运行状况、参数等数据分析确定机组在良好的运行条件下，检验柴油发电机组带载能力。检查并及时处理设备隐患，确保机组性能正常使用。

- 具体维保内容

| 维护项目 | 维护巡检、检测内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 例行维护 | 柴油发电机组手、自动空载月度测试，时间5～10min | 月 |
|  | 柴油发电机组手、自动带室外假负载测试，时间10～15min | 季 |
|  | 模拟双路市电停电，柴油发电机组与双路市电切换带载测试，时间120min | 年 |
| 电气系统 | 运行过程中频率、功率因数、各相电压、电流、水温、油压、转速情况检查及异常处理。检查各种仪表、信号指示是否正常。 | 月 |
|  | 清扫机组和电气柜灰尘 | 月 |
|  | 启动电池壳体、接线柱、爬酸、开裂等外观检查。 | 月 |
|  | 启动过程中是否存在异响，固态启动继电器检查。 | 月 |
|  | 直流配电屏及蓄电池工作状态检查。 | 月 |
|  | 检查启动电池充电电压、蓄电池桩头紧固及充电器检查调整，检查启动马达接线柱紧固。 | 月 |
|  | 控制箱\柜线路检查及除尘清洁。 | 月 |
|  | 紧急停车测试。 | 月 |
|  | 机组控制器、远程主控制柜、并机开关柜、接地电阻柜、燃油控制等系统外观检查，及二次线路检查，综保、断路器、接触器、继电器、仪表等功能检查。 | 季 |
|  | 发动机ECU电子调速器紧固、接地检测。 | 季 |
|  | 断路器控制回路测试。 | 季 |
|  | 电气控制柜保护和控制信号检验。 | 季 |
|  | 机组各项告警功能测试、参数检查及校准。 | 年 |
|  | 发电机电压调节器调整。 | 年 |
|  | 检查机组传动、机组控制器控制逻辑复查。 | 年 |
| 燃油系统 | 燃油系统渗漏、剩余油料、油水分离器、柴油滤器检查。 | 月、季 |
|  | 日用油箱、储油罐、管路、阀门、传感器等油路系统设备检查及异常处理。 | 月、季 |
|  | 供回油泵手自动测试。 | 月、季 |
|  | 做漏油、漏水、漏气、漏电（简称四漏）检查 | 月、季 |
|  | 检查油水分离器对油水分离器进行清洗，内部有滤网的需更换。 | 年 |
|  | 燃油箱排水\排污检查。 | 年 |
|  | 调速器机构及停车电磁阀检查，ECU燃油执行机构灵活性检查（目测、声响经验判断）。 | 年 |
|  | 更换燃油滤清器。 | 年 |
|  | 检查各缸是否工作正常，检查进回油路是否有老化现象，各管路接头部位、柴油滤器部位无渗油、漏油现象。管路老化需立即更换、渗漏油及时处理。 | 年 |
| 发电机 | 三相输出电缆紧固检查，清洁除尘 | 年 |
|  | 三相电压、电流校对调整 | 月、季 |
|  | 电流互感器接线检查 | 年 |
|  | 发电机连接器检查 | 年 |
|  | 发电机无刷永磁部分、轴承、线圈检查（打开端盖） | 年 |
|  | 检查AVR及校正电位计参数 | 年 |
|  | 对外部的螺栓\螺帽检查紧固。 | 年 |
|  | 检查发电机轴承，确保发电机运行平稳，无异响，轴承添加润滑脂； | 年 |
| 冷却系统 | 冷却系统散热风扇检查、冷却液加热功能及液位检查； | 月、季 |
|  | 冷却液管路、阀门外观检查及异常处理。 | 月、季 |
|  | 检查加热器工作状况，检查加热水管是否有裂纹，温控器温度控制是否正常。 | 冬季 |
|  | 检查水箱进水管、回水管、旁通连接管路、中冷气管路是否有老化、开裂、松动，连接软管卡箍是否松动。 | 月、季 |
|  | 检查风扇皮带的松紧度有无裂纹、松紧度宜为10-15mm挠度。 | 季 |
|  | 检查冷却风扇有无裂痕、弯折、紧固螺钉是否松动。 | 月、季 |
|  | 进排气口畅通无堵，部件安装牢固，接头密封。 | 季 |
|  | 检查风扇传动机构，冷却水箱冷却液水位充足，宜低于水箱盖密封面下5CM。 | 年 |
|  | 检查散热器脏堵情况及漏点 ，脏堵需清洗散热器。 | 年 |
|  | 检查水温传感器，并核定曲线设定。 | 年 |
|  | 更换防冻液 | 年 |
| 润滑系统 | 润滑系统机油液位、油质及机组运行时间检查。 | 月、季 |
|  | 启动机组检查润滑油系统压力（如有异常进一步分析检查）。 | 月、季 |
|  | 检查机油压力传感器接线是否松动。 | 月、季 |
|  | 检查油压传感器曲线设定。 | 年 |
|  | 排放润滑油系统内润滑油，重新添加新的润滑油。 | 年 |
|  | 更换机油滤清器。 | 年 |
| 进排气系统 | 检查油机室的进风、排风风道是否畅通，进排风消音片是否正常。 | 月、季 |
|  | 检查涡轮增压器，叶片应无破损，旋转平稳；检查曲轴箱呼吸器，清洗呼吸器滤网； | 月、季 |
|  | 检查进排气风道是否堵塞、排气垫片是否有泄漏 | 月、季 |
|  | 检查波纹减震节、排气管法兰连接状态 | 月、季 |
|  | 进排气系统检查，涡轮增压器外部检查 | 月、季 |
|  | 测量进排气温度范围是否正常 | 月、季 |
|  | 更换空气滤清器（滤器阻塞指示器出现红色，立即更换） | 年 |
| 排烟系统 | 检查排烟管道（排烟井）室外风雨帽烟道无漏烟，防雨帽安装牢固 | 月、季 |

- 未尽事宜详见技术需求书。

# 五、维保合同期限

- 开始日期： 2024年     月     日

- 结束日期： 2025年     月     日

在下一个为甲方提供本项目服务的服务商正式接手本项目维保工作前，乙方应保证继续提供本合同约定服务，确保业务连续性，且服务标准不低于本合同相关要求，并保证与后续服务商做好衔接工作。

# 六、保密责任

- 乙方对在签订和履行本合同过程中从甲方获知的技术和商业秘密，无论在本合同期限内还是合同终止后，均应遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，尊重甲方知识产权，对所知悉的甲方技术秘密和商业秘密负有保密责任，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向任何组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织（个人）共同使用或不正当使用。违反本条规定，给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担由此带来的一切直接及间接损失。

- 乙方应加强对项目服务人员职业操守及职业素质教育，敦促和监督项目服务人员自觉遵守法律、法规等相关规定，保证不向本协议以外的任何第三方泄露甲方或甲方客户的商业秘密（包括本协议及其附件）；乙方保证与其项目服务人员签订保密协议，以确保项目服务人员不会利用提供服务工作便利向本协议之外任意第三方泄露甲方或甲方客户的商业秘密。否则，乙方应承担相应违约责任并对甲方及甲方客户的损失承担相应赔偿责任。前述乙方及服务人员的保密义务在本协议终止后长期有效，直至甲方主动公开为止。

- 本协议终止后，乙方关于甲方数据保密性的责任仍然具有全面效力。

# 七、验收标准

- 验收标准即以达到甲方确认的柴油发电机组说明书要求为验收标准。详见《技术需求书》。同时，甲乙双方约定以服务评价考核表作为验收标准之一，详见附件1：柴油发电机组维保服务考核表。乙方考核评价得分为 85 分（含）以上且所有服务成果及申请验收报告全部通过验收的，方可视为验收合格。

- 验收方式

2.1．乙方应在本协议每月维保巡检结束后和维保期到期后五个工作日内，乙方应向甲方提交维保期工作的全部服务成果及申请验收报告，甲方收到前述文件后验收乙方提交的相关服务成果。甲方有权对该申请验收报告提出意见，同时有权根据附件1《柴油发电机组维保服务考核表》的标准进行评分，若验收报告不通过或乙方考核评价低于 85 分时，验收不合格。甲方有权不予支付剩余款项，且乙方应配合甲方进行服务整改、修改验收报告，直至验收合格。

2.2．乙方递交的服务成果经两次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的违约责任。如甲方仍要求乙方继续履行本合同的，乙方应负责将交付成果修改至验收通过为止。提交日后延迟的时间视为乙方未按期交付服务成果，乙方应按照本合同约定承担违约责任。

2.3．如乙方遇特殊情况希望延迟提交服务成果，须在时间表规定的提交日之前事先经甲方书面同意。在此情形下，延迟的时间视为乙方未按期交付服务成果，乙方应按照本合同约定承担违约责任。未经甲方事先书面同意，乙方不得延迟提交交付服务成果。乙方擅自延迟的时间，视为乙方严重违约,甲方有权解除本合同。

- 交付物

3.1.乙方根据各基础设施系统要求，提供月度维护报告、年度总结报告。

3.2.年度总结报告包括：维护及维修服务内容、服务时间统计、故障处理及备件更换统计、设备状况分析、评价及建议。

# 八、双方责任

1.甲方责任

1.1甲方需为乙方提供项目维保的必要机组资料及现场位置通行条件。

1.2.甲方需为乙方协调各方管理要求，配合乙方正常维护工作。

1.3.甲方应指派管理人员、技术人员参加项目维保和测试及其它工作。

1.4对乙方的维保工作进行监督检查。

2.乙方责任

2.1在维保服务过程中，乙方须保证不影响甲方现有系统的正常运行和现有业务的正常发展，应遵守甲方及现场的各项安全纪律和规章制度。

2.2.乙方保证在维保服务过程中不非法使用第三方软件。否则由此产生的一切纠纷由乙方自行负责。

2.3.乙方按照合同和技术需求书要求进行及时的维护和维修工作，积极响应甲方有关维护工作的要求，及时解决处理系统故障问题。

2.4.每月维保巡检后提供维保报告，维保期到期后五个工作日内，向甲方提交维保期工作的全部服务成果、故障处理记录等技术资料。

2.5.乙方负责配合关联厂家，定期检查产品、及时排查硬件故障。

2.6.乙方在维保期内应做到维保项目的正常运转，保证维保项目随时接受甲方和政府有关部门检查不出任何问题，如因乙方维保不到位造成责任或甲方损失的，由乙方负责。

2.7.乙方保证按培训计划对甲方技术人员进行培训，向甲方公开所有技术细节和技术资料，使甲方人员完全了解和掌握系统设备性能。

2.8.乙方应当按照合同约定履行义务，完成本项目。乙方不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后分别向他人转让。乙方按照合同约定或经甲方同意，可以将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。乙方应当就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

# 九、违约责任

- 如乙方有一次不能按维护作业计划完成日常维护工作或完成作业计划质量达不到合同要求，根据实际情况，乙方应按本合同总金额的1%向甲方支付违约金。

- 服务期间，乙方技术人员如有一次违反甲方的规章制度，并造成损失的，乙方除了无条件更换技术人员外，应按不高于本合同总金额的1%向甲方支付违约金。

- 服务期间，乙方人员如有一次因操作不当或违犯操作规程造成甲方设备损坏，乙方应承担损坏设备的全部恢复责任，并向甲方支付不超过本合同总金额5%的违约金。

- 乙方将本项目转让给他人的，将本项目肢解后分别转让给他人的,违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或着分包人再次分包的，转让、分包无效，并视为乙方违约，乙方应向甲方赔偿由此而给甲方造成的全部损失，此外，甲方有权没收乙方全部的质量保证金（即合同总价的为3%）。

- 乙方承诺向甲方提供的产品、技术及服务等不会侵犯第三方知识产权，如因侵犯第三方知识产权而引发的争议或纠纷的，乙方应自行承担，造成甲方损失的由乙方负责承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费、律师费和其它相关费用。

# 十、廉洁条款

1.双方应当共同遵守国家关于企业人员廉洁从业的规定，应通过正常合法的途径开展业务工作。甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证券、物品，不得在乙方报销任何费用，不得参加其任何的宴请和娱乐活动。如有工作人员违纪违法接受好处，双方均应及时向对方领导或对方上级部门举报，被举报的一方不得以任何借口打击报复。

2.乙方不得以任何借口向甲方人员送以礼金、有价证券、物品，不得为甲方人员报销任何费用，不得邀请甲方人员参加其任何的宴请和娱乐活动。一经发现有上述行为，甲方有权终止本合同，并在3年内不再邀请乙方参加任何采购活动。

# 十一、不可抗力

1.当发生不可抗拒事故时，受影响一方应于10日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供公证机构出具的有效证明文件证明。

2.当不可抗力事故终止后，受影响一方应以书面的形式通知对方，双方商定合同是否继续履行。

3.不可抗力，互不追究或承担违约责任。但有违约因素的除外。

# 十二、解决纠纷的方式

1.凡由执行本合同引起或与合同有关的争议，均应通过友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

2.除争议事项待处理外，双方应继续执行合同无争议部分，除非无争议部分不可单独履行。

3.本合同适用于中华人民共和国大陆地区现行有效的法律。

# 十三、合同生效及其他

1.合同的生效期：本合同一式四份（甲乙双方各二份），每份均具有同等法律效力，自甲乙双方盖章时生效。

2.本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力：

（1）甲方的竞争性谈判文件、乙方的响应文件、乙方的报价表、谈判时乙方做出的书面承诺及其它补充修改的部分；

（2）在执行本合同期间，甲乙双方的所有通知均应采用书面的方式。

3.本合同与上述文件如对相同内容有不同约定，且约定内容有冲突的，除另有特别约定外，依下列原则处理：

（1）合同条款优先于竞争性谈判文件和响应文件条款；

（2）在后文件的效力优先于在先文件的效力。

4.甲乙双方对合同条款的理解有争议时，应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实含义。

5.对本合同的任何修改和增补，以双方盖章的书面文件为准。

6.甲乙双方对本合同中产品的具体价格和交易方式有保密的责任，未经对方的书面许可，任何一方不得向第三方透露。

7.本合同中的未尽事宜，甲乙双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

# 十四、附件列表

附件一 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务考核表

（以下无正文）

签 署 页

| 甲方： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 （盖章） | 乙方： 深圳市共济科技股份有限公司 （盖章） |
| --- | --- |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |

说明：该部分内容作为采购人和供应商签订正式合同时的基本条款及原则。

附件一 ：江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务考核表

| 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务考核表（ 月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 分值 | 序号 | 考核细项 | 扣分原因 | 考核结果 | 得分 |
| 一、服务文档完整性指标 | 40 | 1 | 按月完成月度柴油发电机组设备维护作业计划，提交上月维护小结（说明上月维护工作内容及设备运行情况）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 月度柴油发电机组设备故障处理记录和故障分析（说明原因和处理过程）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 按时完成柴油发电机组设备巡检内容，确保柴油发电机组设备运行在良好状态，若巡检内容不完整，或巡检未能发现重大隐患而预处理，造成设备损坏，则一次扣除15分。 |  |  |  |
| 二、故障修复时长 | 20 | 4 | 一般故障在24小时内修复，特殊故障（如机组启动带载不成功），保证在48小时内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外），12小时内不能解除故障的紧急事故，维保单位应采取应急措施，保证应急电源系统运行安全；不影响应急备用电源安全保障一周内提供配件更换。超出规定时间或未达要求，出现一次扣5分。 |  |  |  |
| 三、故障处理响应速度 | 10 | 5 | 接到故障通知，一般故障4小时内须到达现场，特殊或重大故障2小时内到场，每超出一次扣除5分。 |  |  |  |
| 四、服务规范性 | 10 | 6 | 遵守采购方相关规章制度，规范开展柴油发电机组设备维保服务工作，每出现一次不规范情况，扣除5分。 |  |  |  |
| 五、柴油发电机组设备运行状况 | 20 | 7 | 对柴油发电机组设备状况进行抽查,每发现一处不是正常工作的扣5分。 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 维保单位： |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 技术需求书

- 供应商须对照本《技术需求书》，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按第六章附件技术需求偏离表格式填写），对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”的响应文件将可能取消评审。成交后供应商在合同签订中的任何偏差都不得超越技术偏离表中已被采购人确认的条款。

- 竞争性谈判文件技术要求中所描述的内容为本项目的基本技术要求，不应作为完整的详细要求。对于为满足柴油发电机组维保检测所需的检测设备与工具，应使用校准合格且精度满足要求的检测设备和工具进行检测。

- 技术需求书中带“★”部分为必须保证满足要求的条款。

- 响应文件技术部分应答要求供应商应按照统一格式明确地逐条回答以下设备技术要求：“完全满足”是指完全相应供应商的技术要求，“部分满足”必须详细说明满足的部分和不满足的原因和解决措施，“不满足”必须详细说明不满足的原因和解决措施。

- 技术需求书

- 一、项目概述

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组、并机柜、远程主控制柜、直流屏、假负载控制柜、假负载箱、日用油箱、储油罐、供回油泵、油路控制箱、进排风、排烟、降噪、启动、水套加热等柴油发电机组系统所有设备的维保。根据设备运行状况，制订有效、合理适用的维保服务方案，维保内容不限于例行维护服务、周期服务、故障处理及应急响应、备品备件支持、重点安全播出保障期的现场保障服务，现场和远程技术支持服务等。

本项目维护内容包括以下部分：

| 柴油发电机组维保、检查项目内容 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例行维护（日、月、季、年） | 日常应急服务7×24小时（远程电话支持、现场排障抢修） | 一项 |  |
|  | 月度柴油发电机组手自动空载测试、供油系统测试 | 8次 |  |
|  | 季度柴油发电机组手自动带假负载测试、供油系统测试 | 3次 |  |
|  | 年度柴油发电机组与双路市电切换带载测试、供油系统测试、机组性能全部的技术检测 | 一次 |  |
| 安全播出保障 | 重要安全播出保障期现场保障服务 | 按通知 |  |
| 发电机组维护细分内容 |  |  |  |
| 发动机巡检、维护、故障修复内容 | 发动机的润滑系统 | 4台 |  |
|  | 发动机的冷却系统 |  |  |
|  | 发动机的燃油系统 |  |  |
|  | 发动机的进排风系统 |  |  |
|  | 发动机的排烟系统 |  |  |
|  | 发动机的启动系统 |  |  |
|  | 发动机的供油系统（日用油箱、储油罐、管路、阀门） |  |  |
| 发电机巡检、维护、故障修复内容 | 发电机的定子转子绕组绝缘 |  |  |
|  | 发电机的电流、电压互感器 |  |  |
|  | 发电机的励磁系统 |  |  |
|  | 发电机的调压控制 |  |  |
|  | 发电机的输出电缆、控制电缆 |  |  |
| 配电控制系统巡检、维护、故障修复内容 | 机组控制柜 | 1台 |  |
|  | 机组主控制屏 | 1台 |  |
|  | 机组并机柜 | 15屏 |  |
|  | 机组假负载测试系统（假负载箱、控制柜） | 1套 |  |
|  | 机组燃油控制系统 | 1套 |  |
|  | 机组接地电阻柜及控制 | 4台 |  |
|  | 直流屏（包含电池） | 1套 |  |

- 柴油发电机机组维护技术要点

2.1 操作与维护要求

- 2.1.1维护和操作高压发电机机组时，必须严格遵循高压操作规范，操作人员需持有高低压电工特种作业证书和发动机维护认证。供应商在项目地点南京市城区范围内设有分支机构或办事处。若仅在江苏省内除南京外的其他城市设有分支机构或办事处，须在项目现场派驻3名以上技术服务工程师，未经采购方同意，供应商不得随意调动、调换人员。

2.1.2维护人员在进入机房现场前，需接受采购方的安全教育并办理出入证。

2.1.3执行采购方数据中心基础设施相关管理制度，维保单位须提交并获得基础设施管理组审查同意的安全技术措施。

2.1.4维护工程师需具备长期从业经验，无影响安全操作的健康问题，现场作业时应佩戴安全帽并采取必要安全措施。

- 2.1.5维护工程师必须掌握并遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《用电安全导则》、《电力设备预防性试验规程》等有关规定和MTU发电机组的操作保养手册。

- 2.1.6维保过程需遵守环保要求，机组应保持清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电等现象。做好防护措施，及时清理废弃物。

2.1.7发电机组进行检查、维护、诊断应倾听采购方反馈，及时发现问题隐患，通过工程改变、系统调整等手段，保持用户系统稳定、高效的运行。

- 2.1.8供应商需配备检测仪器、维修工具和专用设备，确保维保工作的高效性和准确性，供应商需提供仪器、工具、设备清单及对应照片。为现场作业人员提供必要的个人防护装备，确保作业安全。

2.2 服务与技术支持要求

2.2.1供应商需按照采购人的维护规程和管理要求开展工作，提供周期性检查、深度维护、抢修服务和技术支持，按时保质保量地完成服务期内维护工作。

- 2.2.2每次服务后，供应商应在10个工作日内提交维保报告并获采购人确认，年度维保完成后10个工作日内出具维保总结报告，确保记录真实完整。报告内容应双方工程师签字确认。

2.2.3提供详尽的技术资料服务，建立完整规范的用户跟踪档案，提供设备的技术资料、操作手册等。

2.2.4供应商应与采购人合作设计并演练应急预案，确保业务持续性和可用性。

- 2.2.5故障设备修复或替换应在3日内完成，特殊情况需双方协商，确保不影响正常运行。

- 2.2.6故障件返修时需提交故障分析报告，并提出防范建议。

- 2.2.7每月服务响应及时率和故障修复及时率不小于96%。

- 2.2.8半年内同类故障率不超过10%，每台发电机组维护后30天内不得出现相同故障。

- 2.2.9发电机组正常运行率随时抽查不低于100%（除采购人原因外）。

- 2.2.10供应商确实无法处理故障，应负责协调发电机组原厂，得到原厂的技术支持，直到故障完全修复。

2.3技术咨询与应急响应

- 2.3.1提供7X24小时电话支持，快速响应用户的服务请求，进行故障定位和指导。

- 2.3.2现场一般故障排除服务需在24小时内完成，提供经基础设施管理组批准的故障解决方案。

- 2.3.3当现场机组出现紧急故障时严重影响到机组正常运行，处置时限要求：工程师应在8小时内到达故障现场；12小时内恢复系统运行；当主要或关键部件损坏，需要备品或备件提供时，备品备件应在24小时内运抵设备现场，并迅速更换备件，解决故障恢复系统运行。

2.4供应商组织管理要求

2.4.1供应商需有完善的维保服务体系和明确的操作流程，确保发电机组在任何情况下都能稳定运行。

2.4.2制定维保重点、难点分析及应对措施，包括故障紧急处理、重大事项故障服务、重大事件预案和支持。

2.4.3供应商有义务配合采购方进行抢险救灾和应急保障工作，应要求及时组织相关人员到指定地点待命。在自然灾害易发期间（台风、雨季）成立应急机构，主动纳入采购方抢险组织统一调度。在抢险救灾工作中，如有阻挠或消极不作为行为，采购方有权就由此产生的损失向供应商追究责任。

2.5其他要求

2.5.1安播值守：在国家重要活动、重要播出保障期、重要节假日、各类大型及重要文体活动、恶劣天气、自然灾害等前对应急电源（柴油发电机组）安全情况进行分析评估，对设备进行检查，并提供现场驻守。

- 2.5.2备件服务：维保设备需提供相关设备厂家的授权书，硬件故障如无法现场维修，且必须返厂处理时， 需提供同类型的硬件替代故障部件。备品备件必须为原厂产品，非OEM产品，供应商在提供备品备件更换时须向甲方提供原厂产品编号，否则由此不当而给甲方造成的损失由乙方承担。备件质保期为6个月。

2.5.3培训：乙方每年四次做系统检查时须为用户免费提供技术咨询，如客户需要，免费提供现场培训服务。

2.5.4维保期限：本次维保合同期限为自合同签订之日起一年。

- 2.6月度、季度、年度巡检、测试和技术咨询服务

2.6.1服务商应配合现场运维工程师进行柴油发电机组手自动空载月度测试，每月度一次（8次），，每季度一次（3次），每年度一次，及供油系统手自动测试。根据机组运行状况、参数等数据分析确定机组在良好的运行条件下，检验柴油发电机组带载能力。检查并及时处理设备隐患，确保机组性能正常使用。

2.6.2应在每次维保服务结束后24小时内向运维管理组提交维保服务报告，包括维保内容、发现的故障隐患清单，处理故障隐患的说明，未能完全处理的故障隐患原因和提出解决方案，为日常维护工作提供参考依据。

- 三、详细维护内容

| 维护项目 | 维护巡检、检测内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 例行维护 | 柴油发电机组手、自动空载月度测试，时间5～10min | 月 |
|  | 柴油发电机组手、自动带室外假负载测试，时间10～15min | 季 |
|  | 模拟双路市电停电，柴油发电机组与双路市电切换带载测试，时间120min | 年 |
| 电气系统 | 运行过程中频率、功率因数、各相电压、电流、水温、油压、转速情况检查及异常处理。检查各种仪表、信号指示是否正常。 | 月 |
|  | 清扫机组和电气柜灰尘 | 月 |
|  | 启动电池壳体、接线柱、爬酸、开裂等外观检查。 | 月 |
|  | 启动过程中是否存在异响，固态启动继电器检查。 | 月 |
|  | 直流配电屏及蓄电池工作状态检查。 | 月 |
|  | 检查启动电池充电电压、蓄电池桩头紧固及充电器检查调整，检查启动马达接线柱紧固。 | 月 |
|  | 控制箱\柜线路检查及除尘清洁。 | 月 |
|  | 紧急停车测试。 | 月 |
|  | 机组控制器、远程主控制柜、并机开关柜、接地电阻柜、燃油控制等系统外观检查，及二次线路检查，综保、断路器、接触器、继电器、仪表等功能检查。 | 季 |
|  | 发动机ECU电子调速器紧固、接地检测。 | 季 |
|  | 断路器控制回路测试。 | 季 |
|  | 电气控制柜保护和控制信号检验。 | 季 |
|  | 机组各项告警功能测试、参数检查及校准。 | 年 |
|  | 发电机电压调节器调整。 | 年 |
|  | 检查机组传动、机组控制器控制逻辑复查。 | 年 |
| 燃油系统 | 燃油系统渗漏、剩余油料、油水分离器、柴油滤器检查。 | 月、季 |
|  | 日用油箱、储油罐、管路、阀门、传感器等油路系统设备检查及异常处理。 | 月、季 |
|  | 供回油泵手自动测试。 | 月、季 |
|  | 做漏油、漏水、漏气、漏电（简称四漏）检查 | 月、季 |
|  | 检查油水分离器对油水分离器进行清洗，内部有滤网的需更换。 | 年 |
|  | 燃油箱排水\排污检查。 | 年 |
|  | 调速器机构及停车电磁阀检查，ECU燃油执行机构灵活性检查（目测、声响经验判断）。 | 年 |
|  | 更换燃油滤清器。 | 年 |
|  | 检查各缸是否工作正常，检查进回油路是否有老化现象，各管路接头部位、柴油滤器部位无渗油、漏油现象。管路老化需立即更换、渗漏油及时处理。 | 年 |
| 发电机 | 三相输出电缆紧固检查，清洁除尘 | 年 |
|  | 三相电压、电流校对调整 | 月、季 |
|  | 电流互感器接线检查 | 年 |
|  | 发电机连接器检查 | 年 |
|  | 发电机无刷永磁部分、轴承、线圈检查（打开端盖） | 年 |
|  | 检查AVR及校正电位计参数 | 年 |
|  | 对外部的螺栓\螺帽检查紧固。 | 年 |
|  | 检查发电机轴承，确保发电机运行平稳，无异响，轴承添加润滑脂； | 年 |
| 冷却系统 | 冷却系统散热风扇检查、冷却液加热功能及液位检查； | 月、季 |
|  | 冷却液管路、阀门外观检查及异常处理。 | 月、季 |
|  | 检查加热器工作状况，检查加热水管是否有裂纹，温控器温度控制是否正常。 | 冬季 |
|  | 检查水箱进水管、回水管、旁通连接管路、中冷气管路是否有老化、开裂、松动，连接软管卡箍是否松动。 | 月、季 |
|  | 检查风扇皮带的松紧度有无裂纹、松紧度宜为10-15mm挠度。 | 季 |
|  | 检查冷却风扇有无裂痕、弯折、紧固螺钉是否松动。 | 月、季 |
|  | 进排气口畅通无堵，部件安装牢固，接头密封。 | 季 |
|  | 检查风扇传动机构，冷却水箱冷却液水位充足，宜低于水箱盖密封面下5CM。 | 年 |
|  | 检查散热器脏堵情况及漏点 ，脏堵需清洗散热器。 | 年 |
|  | 检查水温传感器，并核定曲线设定。 | 年 |
|  | 更换防冻液 | 年 |
| 润滑系统 | 润滑系统机油液位、油质及机组运行时间检查。 | 月、季 |
|  | 启动机组检查润滑油系统压力（如有异常进一步分析检查）。 | 月、季 |
|  | 检查机油压力传感器接线是否松动。 | 月、季 |
|  | 检查油压传感器曲线设定。 | 年 |
|  | 排放润滑油系统内润滑油，重新添加新的润滑油。 | 年 |
|  | 更换机油滤清器。 | 年 |
| 进排气系统 | 检查油机室的进风、排风风道是否畅通，进排风消音片是否正常。 | 月、季 |
|  | 检查涡轮增压器，叶片应无破损，旋转平稳；检查曲轴箱呼吸器，清洗呼吸器滤网； | 月、季 |
|  | 检查进排气风道是否堵塞、排气垫片是否有泄漏 | 月、季 |
|  | 检查波纹减震节、排气管法兰连接状态 | 月、季 |
|  | 进排气系统检查，涡轮增压器外部检查 | 月、季 |
|  | 测量进排气温度范围是否正常 | 月、季 |
|  | 更换空气滤清器（滤器阻塞指示器出现红色，立即更换） | 年 |
| 排烟系统 | 检查排烟管道（排烟井）室外风雨帽烟道无漏烟，防雨帽安装牢固 | 月、季 |

- 四、维护服务质量管理与考核

4.1服务质量跟踪

采购方如对乙方所指派工程师的服务不满意（包括技术能力、服务态度等），有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，供应商应无条件予以执行。

4.2维保期内服务质量考核

| 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务考核表（ 月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 分值 | 序号 | 考核细项 | 扣分原因 | 考核结果 | 得分 |
| 一、服务文档完整性指标 | 40 | 1 | 按月完成月度柴油发电机组设备维护作业计划，提交上月维护小结（说明上月维护工作内容及设备运行情况）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 提供月度柴油发电机组设备故障处理记录和故障分析（说明原因和处理过程）。缺少一次或内容不完整扣除5分。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 按时完成柴油发电机组设备巡检内容，确保柴油发电机组设备运行在良好状态，若巡检内容不完整，或巡检未能发现重大隐患而预处理，造成设备损坏，则一次扣除15分。 |  |  |  |
| 二、故障修复时长 | 20 | 4 | 一般故障在24小时内修复，特殊故障（如机组启动带载不成功），保证在48小时内修复（特殊情况，经甲方书面确认延期除外），12小时内不能解除故障的紧急事故，维保单位应采取应急措施，保证应急电源系统运行安全；不影响应急备用电源安全保障一周内提供配件更换。超出规定时间或未达要求，出现一次扣5分。 |  |  |  |
| 三、故障处理响应速度 | 10 | 5 | 接到故障通知，一般故障4小时内须到达现场，特殊或重大故障2小时内到场，每超出一次扣除5分。 |  |  |  |
| 四、服务规范性 | 10 | 6 | 遵守采购方相关规章制度，规范开展柴油发电机组设备维保服务工作，每出现一次不规范情况，扣除5分。 |  |  |  |
| 五、柴油发电机组设备运行状况 | 20 | 7 | 对柴油发电机组设备状况进行抽查,每发现一处不是正常工作的扣5分。 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 维保单位： |  |  |  |  |  |  |

- 第六章 竞争性谈判响应文件格式

正本/副本

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保

竞争性谈判响应文件

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月       日

## 评审索引表

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性谈判文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性谈判文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

### 初步评审索引表

| 序号 | 评审因素 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 页 |
| 2 |  |  | 页 |
| 3 |  |  | 页 |
| 4 |  |  | 页 |
| 5 |  |  | 页 |
| 6 |  |  | 页 |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[2]份、电子版[1]份）。

（2）提供按竞争性谈判文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性谈判文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址                                   传真：

电话                                   电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

项目名称：江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保采购项目

| 项目名称 | 维保系统数量 | 单位 | 维保总价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏有线4号楼数据中心柴油发电机组维保服务 | 1 | 套 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.供应商须按照竞争性谈判文件要求，提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性谈判文件《竞争性谈判须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性谈判文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件4：法定代表人身份证明及授权委托书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件5：技术规范偏离表

供应商名称：采购编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术需求书要求 | 响应文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

注：1.本表应依据供应商实际情况逐项逐条填写。

2.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。说明中有“详见”、“参见”的，应指明参见响应文件中的具体的章节或页码。

3.作为响应文件重要的组成部分，任何通过简单拷贝竞争性谈判文件技术要求或简单标注“符合”“满足”或使用“明白”、“理解”、“部分满足”等含混词语的响应文件将被视为实质性不符合。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性谈判文件要求。

## 附件6：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

6-1  资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与谈判，提供竞争性谈判文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

6-2  供应商的资格声明

1、名称及概况：

- 供应商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

- 主要负责人名称：（可选填）

- 供应商在中国的代表的姓名和地址：（可选填）

- 供应商简介（包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、公司的场地环境和软硬件设施等）：

- 供应商在中国大陆的分公司及办事处信息

| 序号 | 地区 | 分公司/办事处地址/联系电话 | 负责人 | 技术人 员数量 | 商务人 员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 研发能力及人员配备：

2.有关开户银行的名称和地址：

3.供应商所属的集团公司，如有的话：

4.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（盖章）：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真：

电话：

电子函件：

## 附件7：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。

# 第七章  其他

响应文件封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件电子版封套格式如下：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 XXX项目 响应文件电子版 （开标时间以前不得开封） 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托的代理人： （签字） 供应商地址： 年 月 日

响应文件封口格式

--------------于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）----------------

#### 响应确认信息表

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

#### 我单位申请参与贵单位              项目。

#### 现委派我单位      (姓名)负责本项目报名和正式采购前的联系工作，详细信息如下（以下信息均为必填项）：

#### 1.姓名：

#### 2.身份证号：

#### 3.职位：

#### 4.联系电话（手机）：

#### 5.联系电子邮箱：

#### 6.微信号:

#### 7.响应文件递送方式：

#### 供应商：                     （盖章）

日期：